ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1 Общие сведения

Проектная документация по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая) в г. Югорске» разработана ООО “Гордорпроект“ на основании:

- Договора №157.108.10 ПИР от 12 ноября 2010 года.

- Задания на проектирование № 80 от 22.09.2010 г., выданного Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса г. Югорска.

Основание для проектирования – Программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в г. Югорске на 2008 – 2011 гг».

Заказчик – Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса г. Югорска.

Источник финансирования – городской бюджет.

Объект расположен в г. Югорске Ханты – Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области.

Исходными данными для  разработки подраздела «Система электроснабжения» являются следующие материалы:

- отчет по инженерным изысканиям, выполненным ООО «Гордорпроект» в январе 2011 г.;

- технические условия ОАО «ЮТЭК-ЮГОРСК» № КС-51/10 от 23 ноября 2010 г. (прил. Б);

- технологические и конструктивные решения по смежным разделам проектной документации.

Данным подразделом предусматривается:

- сооружение наружного освещения ул. Свердлова на участке от ул. Газовиков до ул. Студенческая;

- переустройство сетей 0,4 – 10 кВ, попадающих в зону реконструкции.

Все работы в охранной зоне подземных коммуникаций должны производиться ручным способом без применения ударных инструментов в присутствии представителей следующих эксплуатирующих организаций и с их письменных разрешений, полученных заблаговременно:

- ОАО «ЮТЭК-Югорск», г. Югорск, ул. Геологов, 8, тел. (34675) 7-04-39;

- ОАО «ЮГРАГАЗ», г. Советский, ул. Юности,11, тел. (34675) 3-15-94;

- ООО «ЮГОРСКЭНЕРГОГАЗ», г. Югорск, ул. Геологов, 15, тел. (34675) 2-34-70;

- ОАО «Ростелеком» (ОАО «Уралсвязьинформ»), г. Советский, ул. Киевская, 26, тел. (34675) 3-34-50;

- Управление технологической связи «Югорскгазтелеком», г. Югорск, ул. 40 лет Победы, тел. (34675)2-13-70.

2  Расчетные климатические условия для проектирования

На основании карт районирования территории РФ по гололеду и ветру и СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» при проектировании приняты следующие климатические условия:

- район  по гололеду: II (бэ=15 мм с повторяемостью 1 раз в 25 лет);

- по ветру: III (Wо=650 Па с повторяемостью 1 раз в 25 лет);

- абсолютный минимум температуры воздуха - минус 50 0С;

- абсолютный максимум температуры воздуха - плюс 370 С;

- число грозовых часов в году: от 10 до 20;

Глубина промерзания грунта составляет – 2,5-2,8 м.

3 Характеристика существующих сетей ВЛ 0,4-10 кВ

ул. Свердлова

В настоящее время на реконструируемом участке ул. Свердлова  сети 0,4-10 кВ выполнены с использованием деревянных опор с неизолированными проводами.

В зону работ по реконструкции на участке ПК 1+95 - ПК 2+83 попадают ВЛ 0,4-10кВ, а также комплектная трансформаторная подстанция № 1-1 мощностью 400 кВА.

Централизованная сеть наружного освещения на реконструируемом участке отсутствует.

4 Перенос КТП-400/10/0,4

Для сохранения схемы электроснабжения потребителей смежных улиц проектом выполняется перенос КТП-400/10/0,4 из зоны реконструкции и восстановление сетей электроснабжения 0,4-10 кВ.

Перенос КТП намечается на ПК 2+61 справа по ходу пикетажа.

Установка КТП выполняется на шести фундаментных блоках ФБС-12.4-6-Т (черт. № 13)

Предусматривается сетчатое ограждение КТП размером 4мх4м (черт. № 14)

5 Переустройство сетей 10кВ

Проектом намечается демонтаж двух опор ВЛ 10 кВ (сущ. А, сущ. Б) и замена ВЛ 10 кВ на КЛ 10 кВ на участке от ТП № 1-1 до проектируемой опоры № I.

Проектируемая опора ВЛ 10кВ № I – железобетонная анкерная (концевая) типа А10-2 по типовому проекту 3.407.1-143 выпуск 2.

В пролете между существующей оп. В и проектируемой оп. I необходимо сохранить существующее тяжение проводов.

Габарит по вертикали от нижних проводов ВЛ 10кВ до проезжей части и поверхности земли  в переустраиваемом пролете должен быть обеспечен не менее 7 м (при t=+40° C).

К прокладке на участке от ТП № 1-1 до оп. I принят один кабель ААБ2л-10 3х70.

На опоре № I выполняется монтаж линейного разъединителя РЛК-2-11-10/630 с ручным приводом, мачтовой муфты и комплекта ограничителей перенапряжения ОПНп10/400.

С целью защиты КЛ 10кВ при пересечении с проезжей частью предусмотрено переустройство КЛ 10 кВ на участках:

- ТП № 1-7 – т. М1(10) - ПК 0+52,8.

- ТП № 1-7 – т. М2(10) – ПК 0+65,6.

К прокладке на данных участках также принят  кабель ААБ2л-10 3х70.

Разработка траншей для прокладки кабелей предусматривается механизировано, за исключением участков пересечения и сближения с подземными коммуникациями, где выполняется разработка грунта вручную.

Кабельные линии 10 кВ прокладываются в траншеях с учетом значений рабочих отметок проезжей части и глубины заложения водопроводов и сетей связи:

1. На участках без пересечений с автомобильной дорогой – в траншеях на глубине 1,0 м.

2. На участках пересечения с автомобильной дорогой – в траншеях на глубине, указанной на черт. № 2  в трубах ПНД-110 тяжелого типа. На данных участках также намечена прокладка резервных труб.

На пересечении водопроводами и сетями связи КЛ 10 кВ защищаются трубами ПНД-110.

При пересечениях кабельных линий с водопроводами и сетями связи расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,25 м при условии прокладки кабелей  на участке пересечения плюс не менее чем по 1 м в каждую сторону в трубах.

При параллельной прокладке кабельных линий 0,4 -10 кВ в траншее расстояние по горизонтали в свету между соседними кабелями должно быть не менее 0,1 м.

Расстояние в свету от кабельных линий 10 кВ до существующих и проектируемых опор ВЛ 0,4кВ и их заземляющих устройств должно быть не менее 1 м.

На участках без защиты трубами ПНД-110  КЛ 10 кВ должны быть защищены от механических повреждений кирпичом.

При установке на кабельных линиях кабельных муфт расстояние в свету между корпусом кабельной муфты и ближайшим кабелем должно быть не менее 250 мм. Для обеспечения возможности перемонтажа муфт в случае их повреждения на кабельной линии требуется укладывать кабель с обеих сторон муфт с запасом.

6 Переустройство сетей 0,22-0,4 кВ

Данным подразделом выполняется замена существующих ВЛ 0,4 кВ на кабельные линии кабельных линий 0,4 кВ на следующих участках:

- ТП № 1-1 проект. оп. 1’.

- ТП № 1-1 проект. оп. 2’.

- ТП № 1-1 проект. оп. 3’.

Кроме того, предусматривается перекладка двух КЛ 0,4 кВ на участке от ТП № 1-7 до ВРУ строящегося дома.

К прокладке приняты кабели марки АВБбШв-1 4х50.

Разработка траншей для прокладки кабелей предусматривается механизировано, за исключением участков пересечения и сближения с подземными коммуникациями, где выполняется разработка грунта вручную.

Кабельные линии 0,4 кВ прокладываются в траншеях с учетом значений рабочих отметок проезжей части и глубины заложения водопроводов и сетей связи:

1. На участках без пересечений с автомобильной дорогой – в траншеях на глубине 1,0 м.

2. На участках пересечения с автомобильной дорогой – в траншеях на глубине, указанной на черт. №2  в трубах ПНД-110. На данных участках также намечена прокладка резервных труб.

На пересечении водопроводами и сетями связи КЛ 10 кВ защищаются трубами ПНД-110.

При пересечениях кабельных линий с водопроводами и сетями связи расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,25 м при условии прокладки кабелей  на участке пересечения плюс не менее чем по 1 м в каждую сторону в трубах. Кабельные линии 0,4 кВ прокладываются в траншеях:

1. На участках без пересечений с автомобильной дорогой – в траншеях на глубине 1,0 м.

2. На участках пересечения с автомобильной дорогой – в траншеях на глубине 1,0 –1,25 м в трубах ПНД-110 тяжелого типа. На данных участках также намечена прокладка резервных труб.

Разработка траншей для кабелей предусматривается механизировано за исключением участков пересечения и сближения с подземными коммуникациями и ВЛ, где намечается разработка траншей вручную.

При параллельной прокладке кабельных линий 0,4 кВ в траншее расстояние по горизонтали в свету между соседними кабелями должно быть не менее 0,1 м.

При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий 0,4 кВ до газопроводов и водопроводов должно быть не менее 1 м

Расстояние в свету от кабельных линий 0,4 кВ до существующих и проектируемых опор ВЛ 0,4кВ и их заземляющих устройств должно быть не менее 1 м.

На участках без защиты трубами ПНД-110 переустраиваемые КЛ 0,4 кВ должны быть защищены от механических повреждений кирпичом.

За пределами зоны реконструкции улицы для восстановления схемы электроснабжения потребителей смежных улиц предусматривается установка трех концевых железобетонных опор №№ 1’-3’ по типовому проекту 3.407.1-136 выпуск 3.

К подвеске в пролетах между проектируемыми и смежными опорами приняты четыре провода марки А-50. В данных пролетах необходимо сохранить существующее тяжение проводов, максимальное тяжение в одном проводе  А-50 не должно превышать 150 кг,

Габариты по вертикали должны быть обеспечены:

1. От нижних проводов переустраиваемых ВЛ 0,22-0,4кВ до поверхности земли и проезжей части не менее 6м (при t=+40° C).

Расстояния по горизонтали должны быть обеспечены:

1. От фундаментов и заземлителей проектируемых опор ВЛ 0,4 кВ до газопроводов, водопроводов, канализационных сетей, сетей связи  - не менее  1 м.

7 Наружное освещение

7.1  Расчетная интенсивность движения

В соответствии с заданием на проектирование, с учетом требований СНиП 2.07.01-89* подразделом 1 «Автомобильная дорога» проектной документации категория ул. Свердлова определена как жилая улица местного значения (УЖ).

Данные по составу движения приведены в табл. 7.1.

Таблица 7.1

| Тип автомобиля | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание в потоке, % | Интенсивность, авт/сут |
| Грузовые до 2т | 3 | 9 |
| Легковые | 97 | 301 |
| Итого | 100 | 310 |

В соответствии с прил. 10 «Расчет суточной и часовой интенсивности движения в течение года» «Рекомендаций по обеспечению безопасности дорожного движения», утвержденных распоряжением Минтранса России N ОС-557-р от 24.06.2002, расчетная интенсивность движения автомобилей может быть определена:

310х0,083=26 авт./час в обоих направлениях,

где К=0,083 – среднегодовой коэффициент неравномерности движения, приведенный в примечании к табл. П –10.1.

7.2 Источник электроэнергии

Категория реконструируемого участка ул. Свердлова – улица местного значения.

Категория по степени надежности обеспечения электроэнергией  - III.

Электроснабжение проектируемых устройств наружного освещения предусматривается от ТП № 1-7, размещенной на ПК 0+78 слева по ходу пикетажа.

Характеристики ТП № 1-7:

- номинальная мощность: 2х630 кВА.

- группа соединения обмоток: треугольник/звезда с нулевым проводом.

- исполнение вводов: кабельные – на стороне 10 кВ и стороне 0,4 кВ.

- тип РУ-0,4 кВ: блоки «рубильник-предохранитель».

7.3  Автоматизация и диспетчеризация наружного освещения

В настоящее время в г. Югорске внедрена и используется автоматизированная система управления освещением АСУ НО «Омь-Свет».

Для управления освещением, распределения и учета электроэнергии предусмотрена установка шкафа управления типа «Омь-21В» производства ООО НПО «Мир», г. Омск.

ПП «Омь-21В» устанавливается около ТП №1-7.

По команде с Диспетчерского пункта  АСУ НО «Омь-Свет» осуществляет управление освещением в трех режимах:

- вечернее/утреннее

- ночное

- выключено.

7.4 Светотехнические расчеты

В соответствии с табл.1 ТСН 23-330-2002 «Нормы наружного освещения городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа» категория ул. Свердлова по освещению  определена «В» -  улица местного значения с наибольшей интенсивностью движения в обоих направлениях менее 500 ед./ч.

Согласно ТСН 23-330-2002 для данной категории дороги и интенсивности движения должна быть обеспечена средняя горизонтальная освещенность покрытия  не менее 10 лк.

В связи с отсутствием в ТСН 23-330-220 данных о нормируемой яркости покрытия, нормируемое значение средней яркости покрытия может быть определено по табл. 11   СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Для данной категории дороги (В) и интенсивности движения (менее 500 ед/ч) средняя яркость покрытия должна быть обеспечена не менее 0,30 кд/кв.м.

На проектируемых опорах №№ 1-22 намечается установка светильников ЖКУ-16-150-002 с лампами NAV-T-150.

Тип светильников ЖКУ с лампами NAV-T согласован с Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации г. Югорска письмом от 02.03.2011 г. № 386, представленном в прил. Г.

Светотехнические расчеты для принятых схем освещения произведены на программе ««Light-in-night»».Результаты приведены в табл. 7.2, 7.3.

Схема 1. (Опоры №№ 15-22):

Ширина проезжей части: 6 м (тротуары отделены от презжей части):

Схема освещения: односторонняя.

Тип светильников: ЖКУ-16-150-002.

Количество светильников на опоре: 1.

Разворот консоли относительно поперечного сечения: 0 град.

Высота подвеса светильников: 10,3 м.

Расстояние от опоры до лицевой грани бортового камня: 1,0 м.

Вылет кронштейнов относительно оси опоры: 2 м.

Наклон консоли относительно горизонта:	15 град.

Шаг между светильниками: 31 м.

Схема 1

Светотехнические характеристики линии освещения

Таблица 7.1

| № п/п | Светотехнические показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя яркость в соответствии со СНиП 23-05-95 (табл. 11), нормир. | Кд/кв.м | 0,30 |
| 1 | Средняя яркость Lave | кд/кв.м | 1,03 |
| 2 | Максимальная яркость, L max | кд/кв.м | 1,37 |
| 3 | Минимальная яркость, L min | кд/кв.м | 0,74 |
| 4 | L min/L ave (расч.) |  | 0,72 |
|  | L min/L ave (норм.) |  | >0,25 |
| 5 | Средняя освещенность в соответствии с ТСН 23-330-2002 (табл. 1), нормир. | лк | 10 |
| 6 | Средняя освещенность, Eср (расч.) | лк | 12,2 |
| 7 | Минимальная освещенность, Emin | лк | 5,3 |
| 8 | Максимальная освещенность, Emax | лк | 20,0 |
|  | Emax/ Eср(нормир.) |  | <3:1 |
| 9 | Emax/Eср (расч.) |  | 1,7:1 |
|  | Р (нормир.) в соответствии СНиП 23-05-95 |  | 150 |
| 10 | Р (расч.) |  | 66 |

Схема 2. (Опоры №№ 1,3-12)

Ширина проезжей части: 6 м (тротуары шириной 2,25м, со стороны которых намечается установка опор, примыкают к проезжей части):

Схема освещения: односторонняя.

Тип светильников: ЖКУ-16-150-002.

Количество светильников на опоре: 2.

Разворот консолей относительно поперечного сечения: 60/-60 (120 град.).

Высота подвеса светильников: 10,3 м.

Расстояние от опоры до лицевой грани бортового камня: 2,75 м.

Вылет кронштейнов относительно оси опоры: 2 м.

Наклон консоли относительно горизонта:	15 град.

Шаг между светильниками: 32 м.

Схема 2

Светотехнические характеристики линии освещения

Таблица 7.3

| № п/п | Светотехнические показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя яркость в соответствии со СНиП 23-05-95 (табл. 11), нормир. | Кд/кв.м | 0,30 |
| 1 | Средняя яркость Lave | кд/кв.м | 0,72 |
| 2 | Максимальная яркость, L max | кд/кв.м | 1,10 |
| 3 | Минимальная яркость, L min | кд/кв.м | 0,32 |
| 4 | L min/L ave (расч.) |  | 0,44 |
|  | L min/L ave (норм.) |  | >0,25 |
| 5 | Средняя освещенность в соответствии с ТСН 23-330-2002 (табл. 1), нормир. | Лк | 10 |
| 6 | Средняя освещенность, Eср (расч.) | лк | 13,4 |
| 7 | Минимальная освещенность, Emin | лк | 4,8 |
| 8 | Максимальная освещенность, Emax | лк | 23,7 |
|  | Emax/ Eср(нормир.) |  | <3:1 |
| 9 | Emax/Eср (расч.) |  | 1,8:1 |
|  | Р (нормир.) в соответствии СНиП 23-05-95 |  | 150 |
| 10 | Р (расч.) |  | 94 |

7.5  Установка опор освещения

Схемы установки опор освещения представлены на л. 8

При установке опор за бортовым камнем проезжей части расстояние от ближайшей части опоры до лицевой грани бортового камня должно быть обеспечено не менее 1 м.

7.6  Наружное освещение. Технологические и конструктивные решения

Проектируемые опоры освещения №№ 1-22 - ОГС-0,4-9 «Амира» высотой 9 м.

Кронштейны для установки светильников на металлических опорах:

- К1-1,3-2,0-1-1 – для одного светильника;

- К17-1,3-2,0-1-1 (90 град., 120 град) для двух светильников.

Высота установки светильников на опорах №№ 1-22 составляет 10,3 м.

Закрепление металлических опор в грунте производится в соответствии с листом №7 данного комплекта.

Проектируемые распределительные линии освещения (за исключением участка от шкафа управления освещением до первых опор) выполнены самонесущими изолированными проводами марки СИП-2 с изолированной нулевой жилой сечением 4х35. Максимальное тяжение в одном СИП-2  4х35 не должно превышать 150 кг.

Арматура для крепления СИП на опорах принята фирмы  Tyco. Узлы крепления СИП на опорах выполнены в соответствии с «Рекомендациями по применению арматуры для самонесущих изолированных проводов (СИП до 1кВ), Tyco Electronics Raychem GmbH.

Габариты по вертикали от проектируемых СИП должны быть обеспечены:

1. От СИП до проезжей части и поверхности земли  - не менее 5 м  (при t=+40° C);

Расстояния по горизонтали должны быть обеспечены:

1. От фундаментов и заземлителей проектируемых опор ВЛ 0,4 кВ до газопроводов, водопроводов, канализационных сетей,  - не менее  1 м.

2. От фундаментов и заземлителей проектируемых опор ВЛИ 0,4 кВ до существующих и проектируемых кабельных линий  0,4 - 10 кВ – не менее 1м.

Питающая линия  на участке от ТП № 1-7 до шкафа управления освещением, а также  линии от шкафа управления до проектируемой опоры № 12 также выполнены кабелями марки АВБбШВ-1 сечением 4х50 и 4х35 соответственно

Разработка траншей для прокладки данных кабелей предусматривается вручную в связи с размещением в зоне ТП.

Проектируемые кабельные линии 0,4 кВ должны быть проложены в траншеях на глубине 1,0м от поверхности земли, иметь снизу подсыпку, а сверху защищены кирпичом.

При подъеме на опору №12 кабели должны быть защищены стальными водогазопроводными трубами.

7.7  Сведения о количестве электроприемниках и

их установленной и расчетной мощности

Таблица 7.4

| Наименование линии | Тип осветительных приборов | Количество приборов | Руст., кВт | Кс | Ррасч., кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемые устройства наружного освещения |  |  |  |  |  |
| (ПП «Омь-21» №1) |  |  |  |  |  |
| Линия 1НО | ЖКУ-16-150 (Ру.=0,150 кВт) | 21 | 3,15 | 1,0 | 3,15 |
| Линия 2НО | ЖКУ-16-150 (Ру.=0,150 кВт) | 15 | 2,25 | 1,0 | 2,25 |
| Всего по ПП «Омь-21» №1 |  | 36 | 5,4 | 1,0 | 5,4 |

# Заземление и молниезащита

Заземление проектируемой опоры ВЛ 10 кВ №I  предусматривается путем присоединения нижних заземляющих спусков стоек СВ110-3,5 к проектируемому заземляющему устройству опоры. Заземляющее устройство опоры №I  выполняется в виде двух лучей из полосовой стали 40х5 длиной 10 м каждый. На концах лучей необходимо забить по одному электроду из угловой стали 50х50х5 длиной  2,5 м. Сопротивление заземлителей опоры № I во все времена года не должно превышать 10 Ом.

Схема заземления опоры ВЛ 10 кВ приведена на л. 12

При установке кабельной муфты на опоре № I необходимо установить комплект ограничителей перенапряжений типа ОПНп10/400

Для защиты от атмосферных перенапряжений для шкафа ПП «Омь-21В» сооружается заземляющее устройство из полосовой стали 40х5 длиной 10 м с забивкой трех электродов 50х50х5. Сопротивление заземляющего устройства ПП «Омь-21В» во все времена года не должно превышать 4 Ом.

Для защиты от атмосферных перенапряжений на опорах наружного освещения №№ 1-22 предусматривается  повторное заземление PEN-провода СИП, выполняемое путем соединения PEN-жилы СИП-2 с заземляющим устройством опоры. Спуски от PEN-проводника СИП опор ОГС-0,4-9 и ОГК10(2) до заземляющих устройств выполняются также медными проводами ПВ-1 с 1х6 мм2, проложенными в полости опор.

На опорах №№ 1’-3’ также предусматривается повторное заземление нулевого провода.

Заземляющие устройства опор №№ 1-22, 1’-3’ выполняются в виде луча из полосовой 40х5  длиной 2 м с забивкой одного электрода из угловой  стали 50х50х5 длиной 2,5 м.

Сопротивление заземляющих устройств опор 0,4 кВ во все времена года не должно превышать 30 Ом.

Схемы заземления опор и ПП «Омь-21В» представлены на л. 9

В связи с тем, что линии освещения выполнены СИП-2 4х35 и АВБбШВ-1 4х35 по системе  TNC, т.е. с совмещенным нулевым рабочим и нулевым защитным проводником (PEN), разделения PEN-жилы на PE и N предусматривается  в клеммном щитке, установленном в опоре на высоте 1 м. Каждая опора имеет свое заземляющее устройство, к которому должен быть присоединен PE проводник светильника, а также заземляющий спуск повторного заземления СИП-2.

Подключение светильников предусматривается силовым гибким кабелем с медными жилами КГхл-1 сечением 3х2,5мм2. Схема подключения светильников представлена на л. 10.

При установке кабельных муфт на опоре № 12 необходимо установить ограничители перенапряжений типа LVA-280В-CS.

Аппараты защиты типа ОПН также установлены производителем в ПП «ОМЬ-21В».

9 Учет электроэнергии

Расчетный учет электроэнергии предусматривается в проектируемом шкафу управления освещением ПП «Омь-21В» при помощи трехфазного счетчика активной энергии прямого включения ПСЧ, 380/220 В класса точности 1,0.

10  Перечень мероприятий по энергосбережению

В данной проектной документации реализованы следующие мероприятия по энергосбережению:

1. По согласованию с заказчиком (прил. Г) в качестве устройств освещения применены светильники ЖКУ 16-150-002 с лампами NAV-T-250 мощностью 250 Вт и светильники ЖКУ 16-250-002 с лампами NAV-T-250, которые на сегодняшний день являются одним из наиболее экономичных источников света, благодаря высоким значениям световых потоков ламп, равных 27000 лм и 14500 лм соответственно.

- Применение системы АСУ НО «Омь-Свет, осуществляющей управление освещением как в режиме ночного, так и в вечернего/утреннего освещения.

11  Требования к качеству электроэнергии

Электрическая энергия, поставляемая для электроснабжения сетей наружного освещения, должна соответствовать ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Питание шкафа управления освещением должно осуществляется от трехфазной сети переменного тока с глухозаземленной нейтралью (на стороне 0,4 кВ).

Параметры электрической энергии, ответственность за которые несет энергоснабжающая организация:

1.  Номинальное значение напряжения – 380 В; допустимое отклонение напряжения от номинального значения ±10%

2. Номинальная частота – 50 Гц; допустимое отклонение частоты от номинального значения равно  ±0,4Гц 1 Гц.

3. Переходные помехи (длительность провала напряжения)  - не более 30 с.

Параметры электрической энергии, на которые влияют смежные потребители:

1. Колебания напряжения ±10% (причина: потребители с быстропеременной переменной нагрузкой).

2. Несинусоидальность (коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения в сети 0,38 кВ) ±8%. Причина: потребители с нелинейной нагрузкой.

- Несимметрия трехфазной системы (Коэффициент несимметрии напряжений по обратной/нулевой  последовательности) ±2%. Причина: потребители с несимметричной нагрузкой.

12  Компенсация реактивной мощности

Компенсация реактивной мощности для наружного освещения данной проектной документации не предусматривается.

13 Сведения о классе проводов, кабельной продукции и осветительной  арматуры, которые подлежат применению при строительстве

объекта капитального строительства

Таблица 13.1

| № п/п | Наименование материала | Характеристика | Класс | Климатическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 1 | СИП-2 4х35 | Провод самонесущий с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена с нулевой несущей жилой | 1 | ХЛ1 |
| 2 | АВБбШВ-1 4х50; АВБбШВ-1 4х35; | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из ПВХ-пластиката с броней из стальных лент | 1 | ХЛ1 |
| 3 | ААБ2л-10 3х70 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией |  |  |
| 4 | ПВ-1 1х6 | Провод медный одножильный с изоляцией из ПВХ-пластиката | 1 | ХЛ1 |
| 5 | КГхл-1 3х2,5 | Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке | 5 | ХЛ1 |
| Осветительная арматура |  |  |  |  |
| 6 | ЖКУ-16-150-002, | Светильники консольный уличного освещения | IP53 | ХЛ1 |
| 7 | NAV-T-150 | Лампы натриевая высокого давления | IP 65 | ХЛ1 |

14 Технико-экономические показатели

Таблица 14.1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Переустройство ВЛ 10 кВ |  |  |
| 1 | Количество железобетонных опор | Шт. | 1 |
| 2 | Трасса переустройства (перемонтажа) проводов ВЛ 10кВ | Км 3 пр. | 0,026 |
|  | Переустройство КЛ 10 кВ |  |  |
| 3 | Трасса кабельных линий 10кВ (ААБ2л-10 3х70) | км | 0,177 |
|  | Переустройство ВЛ 0,4кВ |  |  |
| 4 | Количество железобетонных опор | шт. | 4 |
| 5 | Трасса переустройства (перемонтажа) проводов ВЛ 0,4кВ | Км 1 пр. | 0,370 |
|  | Переустройство КЛ 0,4кВ |  |  |
| 6 | Трасса кабельных линий 0,4кВ (АВБбШв-1 4х50) | км | 0,237 |
|  | Проектируемое наружное освещение. |  |  |
| 7 | Количество шкафов управления освещением | шт. | 1 |
| 8 | Количество металлических опор ОГС-0,4-9 | шт. | 22 |
| 9 | Количество светильников ЖКУ-16-150-002 | шт. | 36 |
| 10 | Расчетная мощность | кВт | 5,4 |
| 11 | Трасса воздушных линий (СИП-2 4х35) | км | 0,600 |
| 12 | Трасса кабельных линий (АВБбШВ-1 4х35) | км | 0,026 |