Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

23  июля  2013 г.  				                                           № 0187300005813000319-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Бандурин В.К. - заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Югорска - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

4. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

5. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

7. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 7 членов комиссии, что составляет 70 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Омельченко Олеся Леонидовна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме № 0187300005813000319 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта «Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 18 микрорайона в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000319, дата публикации 26.06.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 23 июля 2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 4.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 5421450 | Отказать в допуске к участию в аукционе | Отказать в допуске к участию в аукционе на основании п. 2 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно, не соответствуют конкретные показатели предлагаемого товара значениям документации об аукционе: -пункт 1 не соответствует характеристика по загазованности помещения: требуется «исчезновении электропитания от основного источника, при загазованности помещения по метану более 1%, при загазованности помещения по оксиду углерода более 100 мг/м3», в заявке участника предложена характеристика «с возможностью отключения при исчезновении электропитания от основного источника, при загазованности помещения по метану 1%, при загазованности помещения по оксиду углерода 100 мг/мЗ»; - пункт 3 не соответствует характеристика по ударной вязкости металла: требуется «величина ударной вязкости металла труб с толщиной стенки 5мм и более», в заявке участника предложена характеристика «Величина ударной вязкости металла труб с толщиной стенки 5мм»; -пункт 10 не соответствует характеристика по содержанию зерен: требуется «Содержание зерен крупностью менее 0,15мм 10%.Содержание зерен крупностью свыше 5мм 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10мм 0,5%», в заявке участника предложена характеристика «Содержание зерен крупностью 0,15 мм - 10% Содержание зерен крупностью 5мм - 5% Содержание зерен крупностью 10мм - 0,5%». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.19 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки. |
| 5421818 | Отказать в допуске к участию в аукционе | Отказать в допуске к участию в аукционе на основании п. 2 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно, не соответствуют конкретные показатели предлагаемого товара значениям документации об аукционе: -пункт 1 не соответствует характеристика по загазованности помещения: требуется «исчезновении электропитания от основного источника, при загазованности помещения по метану более 1%, при загазованности помещения по оксиду углерода более 100 мг/м3», в заявке участника предложена характеристика «с возможностью отключения при исчезновении электропитания от основного источника, при загазованности помещения по метану 1%, при загазованности помещения по оксиду углерода 100 мг/м3»; - пункт 3 не соответствует характеристика по ударной вязкости металла: требуется «Величина ударной вязкости металла труб с толщиной стенки 5мм и более», в заявке участника предложена характеристика «Величина ударной вязкости металла труб с толщиной стенки 5мм». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.19 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки. |
| 5422424 | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 5425686 | Отказать в допуске к участию в аукционе | Отказать в допуске к участию в аукционе на основании п. 2 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: несоответствие сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно, не соответствуют конкретные показатели предлагаемого товара значениям документации об аукционе: - пункт 7 не соответствует характеристика товара требуется «сухой остаток не менее 22%», в заявке участника предложена характеристика «сухой остаток не 22%»; - пункт 3 не соответствует характеристика по ударной вязкости металла: требуется « величина ударной вязкости металла труб с толщиной стенки 5мм и более», в заявке участника предложена характеристика «Величина ударной вязкости металла труб с толщиной стенки 5мм»; -пункт 10 не соответствует характеристика по содержанию зерен: требуется «Содержание зерен крупностью менее 0,15мм 10%», в заявке участника предложена характеристика «Содержание зерен крупностью 0,15 мм - 10%». Отказать участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе на основании п. 1 ч. 4 ст. 41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: за непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона, а именно: -пункт 1 заявка участника содержит неконкретные показатели характеристики товара: «Регуляторы давления NORVAL G 495 TR DN50 или эквивалент», «счетчик газа СГ 16М с характеристиками — max расход газа не менее 235 мЗ/ч, min расход газа не более 24 мЗ/ч», «взрывозащитном исполнении способный поддерживать температуру внутри ГРПБ не менее +5°С и не более +40°С», присутствуют слова «должны соответствовать»; - пункт 11 заявка участника содержит неконкретные показатели характеристики товара: «Тройники равнопроходные на Ру не более 16 М Па»; -пункт 12 заявка участника содержит неконкретные показатели характеристики товара: «Переходы концентрические на Ру не более 16 Мпа»; -пункт 13 заявка участника содержит неконкретные показатели характеристики товара: «Тройники переходные на Ру не более 16 Мпа»; -пункт 14 заявка участника содержит неконкретные показатели характеристики товара: « давление Ру/Рраб = до 25/12 бар», « давление Ру/Рраб= до 25/12бар», « давление Ру/Рраб= до 25/12бар», « Давление PN = до 25 бар; длина от 300мм до 320 мм», «длина поворотного рычага до 275мм». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.19 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки. |

6. В соответствии с частью 10 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе

| Решение члена комиссии о соответствии/несоответствии заявок участников размещения заказа требованиям документации об аукционе | Подпись члена комиссии | Член комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | С.Д.Голин |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | В.К.Бандурин |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Н.А.Морозова |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Ж.В.Резинкина |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Н.А.Тельнова |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о соответствии (несоответствии) заявки участника размещения заказа требованиям, установленным документацией об аукционе, совпадает с решениями, указанными в пункте 5 настоящего протокола | подпись | Н.Б.Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

_________________  В.К.Бандурин

__________________Н.А. Тельнова

_________________Ж.В. Резинкина

_________________А.Т.Абдуллаев

___________________Н.Б.Захарова

Представитель заказчика:                                                         ________________ О.Л. Омельченко

Секретарь Н.Б.Захарова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «23»  июля   2013 г. № 0187300005813000319-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по строительству объекта «Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 18 микрорайона в городе Югорске».

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5421450 | 5421818 | 5422424 | 5425686 |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. | 1 | Блочный газорегуляторный пункт ГРПБ 0,6/1400/2,2/ с возможностью снижения давления с 0.6 Мпа до 0.0022МПа. Габаритные размеры: длина не более 5960 мм, ширина не более 2460 мм, высота (без труб вентиляции) не менее 2600 мм и не более 2750 мм. Применяемое оборудование и материалы: - Регуляторы давления NORVAL G 495 TR DN50 или эквивалент с характеристиками: Max пропускная способность одного регулятора 2900 нм3/ч, коэффициент нагрузки — 48%; - наружные стены — несгораемые сендвич-панели, толщиной не менее 100 мм, соответствующие по теплопроводности климатическому району — I; - огнезащитное покрытие каркаса ГРПБ - «Феникс СТС» или эквивалент с характеристиками соответствующими ГОСТ Р 53295; - фильтра газовой тонкой очистки HFA DN65 PN 16 или эквивалент; - счетчик газа СГ 16М или эквивалент с характеристиками — max расход газа не менее 235 м3/ч, min расход газа не более 24 м3/ч, - газовые конвекторы FEG или эквивалент во взрывозащитном исполнении способный поддерживать температуру внутри ГРПБ не менее +50С и не более +400С, а так же с возможностью отключения при исчезновении электропитания от основного источника, при загазованности помещения по метану более 1%, при загазованности помещения по оксиду углерода более 100 мг/м3, при пожаре; - коммуникационный шлюз — вычислительное ядро: форм-фактор РС-104, х86 процессор; с возможностью работы в диапазонах GSM/GPRS сетях (EGSM 900 МГц, DCS 1800 МГц, PCS 1900 МГц); встроенный интерфейс Ethernet (10/100 Base-T, до 2-х каналов), резервный источник питания ИБП, степень защиты корпуса IP65, диапазон рабочих температур от 00 до +600 С; до 48 гальванически изолированных коммуникационных интерфейсов (RS-232; RS-485), с защитой от статического разряда и перенапряжения; - Основные характеристики КШ: встроенные ОРС-серверы/МЭК-серверы для обмена с данными контроллерами, счетчиками газа, расходомерами, хроматографами с прямой поддержкой протоколов производителей корректоров; использование всех видов каналов обмена данными GSM/GPRS, Ethernet, xDSL, SAT, CCOП; полная поддержка протоколов ОРС, МЭК 60870-5-101/104, Modbus (ASCII/RTU/TCP); возможность синхронизации времени как по собственному GPS-приемнику, так и от систем верхнего уровня по каналам GPS/GPRS, возможность использования резервных каналов связи с автоматическим переключением с основного канала на резервный и обратно; встроенная поддержка GSM/GPRS модемов с реализацией функций аппаратного перезапуска модема; встроенный механизм шифрования передаваемых данных (ГОСТ 28147-89); устойчивая работа на низкоскоростных каналах связи GSM/GPRS; с возможностью удаленного управления объектом с характеристиками: прием и выполнение запросов от ДП газовой компании, синхронизация времени, буферизация входных данных при отсутствии связи с ДП, диагностика элементов оборудования и передачу диагностической информации на ДП, контроль на несанкционированное проникновение в КШ, контроль загрязненности фильтров, температуры в помещении, следит за наличием электропитания, - заземление и защитные меры по электробезопасности ГРПБ должны соответствовать требованиям ПУЭ; максимально потребляемая мощность электроэнергии ГРПБ — не более 3 кВт | Блочный газорегуляторный пункт ГРПБ 0,6/1400/2,2/ с возможностью снижения давления с 0.6 Мпа до 0.0022МПа. Габаритные размеры: длина 5960 мм, ширина 2460 мм, высота (без труб вентиляции) 2750 мм. Применяемое оборудование и материалы: - Регуляторы давления NORVAL G 495 TR DN50 с характеристиками: пропускная способность одного регулятора 2900 нмЗ/ч, коэффициент нагрузки — 48%; наружные стены — несгораемые сендвич-панели, толщиной 100 мм, соответствующие по теплопроводности климатическому району — I; огнезащитное покрытие каркаса ГРПБ - «Феникс СТС» с характеристиками соответствующими ГОСТ Р 53295; - фильтра газовой тонкой очистки HFA DN65 PN 16; - счетчик газа СГ 16М с характеристиками — max.расход газа 235 мЗ/ч, min.расход газа 24м3/ч. - газовые конвекторы FEG во взрывозащитном исполнении способные поддерживать температуру внутри ГРПБ +5ºС - +40°С, а так же с возможностью отключения при исчезновении электропитания от основного источника, при загазованности помещения по метану 1%, при загазованности помещения по оксиду углерода 100 мг/мЗ, при пожаре; - коммуникационный шлюз — вычислительное ядро: форм-фактор PC-104, х86 процессор; с возможностью работы в GSM/GPRS сетях (EGSM 900 МГц, DCS 1800 МГц, PCS 1900 МГц); встроенный интерфейс Ethernet (10/100 Base-T, 2 канала), резервный источник питания ИБП, степень защиты корпуса IР65, рабочая температура 0ºС - 60° С; 48 гальванически изолированных коммуникационных интерфейсов (RS-232; RS-485), с защитой от статического разряда и перенапряжения; - Основные характеристики КШ: встроенные ОРС-серверы/МЭК-серверы для обмена с данными контроллерами, счетчиками газа, расходомерами, хроматографами с прямой поддержкой протоколов производителей корректоров; использование всех видов каналов обмена данными GSM/GPRS, Ethernet, xDSL, SAT, ССОП; полная поддержка протоколов ОРС, МЭК 60870-5-101/104, Modbus (ASCII/RTU/TCP); возможность синхронизации времени как по собственному GPS-приемнику, так и от систем верхнего уровня по каналам GPS/GPRS, возможность использования резервных каналов связи с автоматическим переключением с основного канала на резервный и обратно; встроенная поддержка GSM/GPRS модемов с реализацией функций аппаратного перезапуска модема; встроенный механизм шифрования передаваемых данных (ГОСТ 28147-89); устойчивая работа на низкоскоростных каналах связи GSM/GPRS; с возможностью удаленного управления объектом с характеристиками: прием и выполнение запросов от ДП газовой компании, синхронизация времени, буферизация входных данных при отсутствии связи с ДП, диагностика элементов оборудования и передачу диагностической информации на ДП, контроль на несанкционированное проникновение в КШ, контроль загрязненности фильтров, температуры в помещении, следит за наличием электропитания, - заземление и защитные меры по электробезопасности ГРПБ будут соответствовать требованиям ПУЭ; максимально потребляемая мощность электроэнергии ГРПБ —3 кВт | ГРПБ 0,6/1400/2,2/ с возможностью снижения давления с 0.6 Мпа до 0.0022МПа. Габаритные размеры: длина 5960 мм, ширина 2460 мм, высота (без труб вентиляции) 2750 мм. Применяемое оборудование и материалы: - Регуляторы давления NORVAL G 495 TR DN50 с характеристиками: пропускная способность одного регулятора 2900 нмЗ/ч, коэффициент нагрузки — 48%; наружные стены — несгораемые сендвич-панели, толщиной 100 мм, соответствующие по теплопроводности климатическому району — I; огнезащитное покрытие каркаса ГРПБ - «Феникс СТС» с характеристиками соответствующими ГОСТ Р 53295; - фильтра газовой тонкой очистки HFA DN65 PN 16; - счетчик газа СГ 16М с характеристиками — max.расход газа 235 мЗ/ч, min.расход газа 24м3/ч. - газовые конвекторы FEG во взрывозащитном исполнении способные поддерживать температуру внутри ГРПБ +5ºС - +40°С, а так же с возможностью отключения при исчезновении электропитания от основного источника, при загазованности помещения по метану 1%, при загазованности помещения по оксиду углерода 100 мг/мЗ, при пожаре; - коммуникационный шлюз — вычислительное ядро: форм-фактор PC-104, х86 процессор; с возможностью работы в GSM/GPRS сетях (EGSM 900 МГц, DCS 1800 МГц, PCS 1900 МГц); встроенный интерфейс Ethernet (10/100 Base-T, 2 канала), резервный источник питания ИБП, степень защиты корпуса IР65, рабочая температура 0ºС - 60° С; 48 гальванически изолированных коммуникационных интерфейсов (RS-232; RS-485), с защитой от статического разряда и перенапряжения; - Основные характеристики КШ: встроенные ОРС-серверы/МЭК-серверы для обмена с данными контроллерами, счетчиками газа, расходомерами, хроматографами с прямой поддержкой протоколов производителей корректоров; использование всех видов каналов обмена данными GSM/GPRS, Ethernet, xDSL, SAT, ССОП; полная поддержка протоколов ОРС, МЭК 60870-5-101/104, Modbus (ASCII/RTU/TCP); возможность синхронизации времени как по собственному GPS-приемнику, так и от систем верхнего уровня по каналам GPS/GPRS, возможность использования резервных каналов связи с автоматическим переключением с основного канала на резервный и обратно; встроенная поддержка GSM/GPRS модемов с реализацией функций аппаратного перезапуска модема; встроенный механизм шифрования передаваемых данных (ГОСТ 28147-89); устойчивая работа на низкоскоростных каналах связи GSM/GPRS; с возможностью удаленного управления объектом с характеристиками: прием и выполнение запросов от ДП газовой компании, синхронизация времени, буферизация входных данных при отсутствии связи с ДП, диагностика элементов оборудования и передачу диагностической информации на ДП, контроль на несанкционированное проникновение в КШ, контроль загрязненности фильтров, температуры в помещении, следит за наличием электропитания, - заземление и защитные меры по электробезопасности ГРПБ будут соответствовать требованиям ПУЭ; максимально потребляемая мощность электроэнергии ГРПБ —3 кВт | соответствует | Блочный газорегуляторный пункт ГРПБ 0,6/1400/2,2/ с возможностью снижения давления с 0.6 Мпа до 0.0022МПа. Габаритные размеры: длина 5960 мм, ширина 2460 мм, высота (без труб вентиляции) 2600 мм и 2750 мм. Применяемое оборудование и материалы: - Регуляторы давления NORVAL G 495 TR DN50 или эквивалент с характеристиками: Мах пропускная способность одного регулятора 2900 нмЗ/ч, коэффициент нагрузки — 48%; - наружные стены — несгораемые сендвич-панели, толщиной не менее 100 мм, соответствующие по теплопроводности климатическому району — I; - огнезащитное покрытие каркаса ГРПБ - «Феникс СТС» с характеристиками соответствующими ГОСТ Р 53295; - фильтра газовой тонкой очистки HFA DN65 PN 16; - счетчик газа СГ 16М с характеристиками — max расход газа не менее 235 мЗ/ч, min расход газа не более 24 мЗ/ч, - газовые конвекторы FEG во взрывозащитном исполнении способный поддерживать температуру внутри ГРПБ не менее +5°С и не более +40°С, а так же с возможностью отключения при исчезновении электропитания от основного источника, при загазованности помещения по метану более 1%, при загазованности помещения по оксиду углерода более 100 мг/мЗ, при пожаре; - коммуникационный шлюз — вычислительное ядро: форм-фактор PC-104, х86 процессор; с возможностью работы в диапазонах GSM/GPRS сетях (EGSM 900 МГц, DCS 1800 МГц, PCS 1900 МГц); встроенный интерфейс Ethernet (10/100 Base-T, до 2-х каналов), резервный источник питания ИБП, степень защиты корпуса IP65, диапазон рабочих температур от 0° до +60° С; до 48 гальванически изолированных коммуникационных интерфейсов (RS-232; RS-485), с защитой от статического разряда и перенапряжения; Основные характеристики КШ: встроенные ОРС-серверы/МЭК-серверы для обмена с данными контроллерами, счетчиками газа, расходомерами, хроматографами с прямой поддержкой протоколов производителей корректоров; использование всех видов каналов обмена данными GSM/GPRS, Ethernet, xDSL, SAT, ССОП; полная поддержка протоколов ОРС, МЭК 60870-5-101/104, Modbus (ASCII/RTU/TCP); возможность синхронизации времени как по собственному GPS-приемнику, так и от систем верхнего уровня по каналам GPS/GPRS, возможность использования резервных каналов связи с автоматическим переключением с основного канала на резервный и обратно; встроенная поддержка GSM/GPRS модемов с реализацией функций аппаратного перезапуска модема; встроенный механизм шифрования передаваемых данных (ГОСТ 28147-89); устойчивая работа на низкоскоростных каналах связи GSM/GPRS; с возможностью удаленного управления объектом с характеристиками: прием и выполнение запросов от ДП газовой компании, синхронизация времени, буферизация входных данных при отсутствии связи с ДП, диагностика элементов оборудования и передачу диагностической информации на ДП, контроль на несанкционированное проникновение в КШ, контроль загрязненности фильтров, температуры в помещении, следит за наличием электропитания, - заземление и защитные меры по электробезопасности ГРПБ должны соответствовать требованиям ПУЭ; максимально потребляемая мощность электроэнергии ГРПБ — 3 кВт |
|  | 2 | ТС-5 молниеотвод или эквивалент с характеристиками: состоит из электрода в виде тонкого, заострённого на конце металлического стержня в виде провода (троса), обычно протягиваемого над линиями электропередачи и из надёжного заземления с общим сопротивлением не менее 10 и не более 20 Ом, масса не более 34,4, вероятность прямого удара молнии равна не менее 10-3 и не более10-4 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 3 | Трубы стальные бесшовные диаметром: - 325х9 (ГОСТ 8732-78) - с наружным трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-001-35349408-04, марка стали 09Г2С, толщина защитного покрытия не менее 3мм согласно ГОСТ 9.602-2005; - 159х6 (ГОСТ 8732-78) — с наружным трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-001-35349408-04, марка стали 09Г2С, толщина защитного покрытия не менее 2,5мм согласно ГОСТ 9.602-2005; - 108х4 (ГОСТ 8732-78) — с наружным трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-001-35349408-04, марка стали 09Г2С, толщина защитного покрытия не менее 2,5мм согласно ГОСТ 9.602-2005; - 57х3,5 (ГОСТ 8732-78) — с наружным трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-001-35349408-04, марка стали 09Г2С, толщина защитного покрытия не менее 2,2мм согласно ГОСТ 9.602-2005; Величина ударной вязкости металла труб с толщиной стенки 5мм и более должна быть не ниже 30 Дж/см2. | Трубы стальные бесшовные диаметром: - 325x9 (ГОСТ 8732-78) - с наружным трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-001-35349408-04, марка стали 09Г2С, толщина защитного покрытия 3мм согласно ГОСТ 9.602-2005; - 159x6 (ГОСТ 8732-78) — с наружным трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-001-35349408-04, марка стали 09Г2С, толщина защитного покрытия 2,5мм согласно ГОСТ 9.602-2005; - 108x4 (ГОСТ 8732-78) — с наружным трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-001-35349408-04, марка стали 09Г2С, толщина защитного покрытия 2,5мм согласно ГОСТ 9.602-2005; 57x3,5 (ГОСТ 8732-78) — с наружным трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-001-35349408-04, марка стали 09Г2С, толщина защитного покрытия 2,2мм согласно ГОСТ 9.602-2005; Величина ударной вязкости металла труб с толщиной стенки 5мм будет 30 Дж/см2. | Трубы стальные бесшовные диаметром: - 325x9 (ГОСТ 8732-78) - с наружным трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-001-35349408-04, марка стали 09Г2С, толщина защитного покрытия 3мм согласно ГОСТ 9.602-2005; - 159x6 (ГОСТ 8732-78) — с наружным трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-001-35349408-04, марка стали 09Г2С, толщина защитного покрытия 2,5мм согласно ГОСТ 9.602-2005; - 108x4 (ГОСТ 8732-78) — с наружным трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-001-35349408-04, марка стали 09Г2С, толщина защитного покрытия 2,5мм согласно ГОСТ 9.602-2005; 57x3,5 (ГОСТ 8732-78) — с наружным трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-001-35349408-04, марка стали 09Г2С, толщина защитного покрытия 2,2мм согласно ГОСТ 9.602-2005; Величина ударной вязкости металла труб с толщиной стенки 5мм 30 Дж/см2. | соответствует | Трубы стальные бесшовные диаметром: - 325x9 (ГОСТ 8732-78) - с наружным трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-001-35349408-04, марка стали 09Г2С, толщина защитного покрытия Змм согласно ГОСТ 9.602-2005; - 159x6 (ГОСТ 8732-78) — с наружным трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-001-35349408-04, марка стали 09Г2С, толщина защитного покрытия 2,5мм согласно ГОСТ 9.602-2005; - 108x4 (ГОСТ 8732-78) — с наружным трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-001-35349408-04, марка стали 09Г2С, толщина защитного покрытия 2,5мм согласно ГОСТ 9.602-2005; - 57x3,5 (ГОСТ 8732-78) — с наружным трехслойным защитным покрытием весьма усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-001-35349408-04, марка стали 09Г2С, толщина защитного покрытия 2,2мм согласно ГОСТ 9.602-2005; Величина ударной вязкости металла труб с толщиной стенки 5мм и 30 Дж/см2. |
|  | 4 | Трубы стальные бесшовные диаметром 108х4 по ГОСТ 8732-78, марка стали 09Г2С, теплогидроизолированные пенополиуританом, в оцинкованной оболочке (ОЦ) и металлической оболочке с антикоррозийной защитой по ТУ 5768-002-353449408-2007. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 5 | ИММ-159 — изготовлены по ТУ 10722003, рабочее давление - до 1,6 Мпа, климатическое исполнение — ХЛ1; ИММ-325 - изготовлены по ТУ 10722003, рабочее давление - до 1,6 Мпа, климатическое исполнение — ХЛ1 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 6 | Отводы стальные диаметром: - D 325, толщина стенки 9мм, марка стали 09Г2С, 900 с радиусом кривизны R=1,5, массой не более 50 кг, изготовлены по ГОСТ 17375-2001*, гидроизолированные полиуританом по ТУ 5768-003-35349408-2007. - D 159, толщина стенки 6мм, марка стали 09Г2С, 900 с радиусом кривизны R=1,5 , массой не более 8,1 кг, изготовлены по ГОСТ 17375-2001*, гидроизолированные полиуританом по ТУ 5768-003-35349408-2007. D 108, толщина стенки 4мм, марка стали 09Г2С, 900 с радиусом кривизны R=1,5, массой не более 2,5 кг, изготовлены по ГОСТ 17375-2001*, гидроизолированные полиуританом по ТУ 5768-003-35349408-2007. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 7 | Каучуково-полимерная грунтовка с характеристиками: максимальный расход под битумные покрытия не более 100г/м2; Вязкость — по В3-4 при +200С, не менее 20 не более 30 сек Сухой остаток не менее 22% сухой остаток концентрата не менее 48% цвет черный | соответствует |  | соответствует | Каучуково-полимерная грунтовка с характеристиками: -максимальный расход под битумные покрытия 100г/м2; -Вязкость — по ВЗ-4 при +20°С, 30 сек -Сухой остаток не 22% -сухой остаток концентрата 48% цвет черный |
|  | 8 | Лента «Лиам» или эквивалент с характеристиками: мастично-ленточный материал для изоляции сварных стыков газопроводов: Толщина, мм 0,63±0,05 Ширина полотна в рулоне, мм, не менее 450±5 Длина полотна в рулоне, м, не менее 170 Цвет Черный Прочность на разрыв при растяжении, Н/см 50 Относительное удлинение при разрыве %, не менее 100 Водопоглощение за 24 ч, %, не более 0,1 Температура хрупкости, °С, не выше -60 Удельное объемное электросопротивление, Ом-см не менее 1013 Адгезия к загрунтованной стальной поверхности, Н/см,не менее: после испытания в течение 1000 ч при 100°С в воде 15 на воздухе 15. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 9 | Лента поливинилхлоридная ПВХ-БК или эквивалент с характеристиками: лента липкая для изоляции газонефтепродуктопроводов, толщиной не менее 0,4 мм, Температурный диапазон эксплуатации ленты в статистических условиях от -30 до +30oС, Ширина ленты не менее 440 мм и не более 450 мм, толщина не мене 0,35 мм и не более0,4мм, длинна полотна в рулоне не менее 95 и не более 100 метров. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 10 | Песок природный мелкий (для строительных работ с характеристиками: класс песка по крупности – мелкий, модуль крупности песка: Мк 1,5, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой: 0,6 не более 10% Содержание зерен крупностью менее 0,15мм : не более 10% Содержание зерен крупностью свыше 5мм не более 5% Содержание зерен крупностью свыше 10мм не более 0,5% Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3% | Песок природный мелкий (для строительных работ с характеристиками: класс песка по крупности - мелкий, модуль крупности песка: Мк 1,5, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой: 0,6 - 10% Содержание зерен крупностью 0,15 мм - 10% Содержание зерен крупностью 5мм - 5% Содержание зерен крупностью 10мм - 0,5% Содержание пылевидных и глиняных частиц 3% | соответствует | соответствует | Песок природный мелкий (для строительных работ с характеристиками: класс песка по крупности - мелкий, модуль крупности песка: Мк 1,5, полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой: 0,6 10% Содержание зерен крупностью 0,15 мм: 10% Содержание зерен крупностью свыше 5мм: 5% Содержание зерен крупностью свыше 10мм: 0,5% Содержание пылевидных и глиняных частиц: 3% |
|  | 11 | Тройники равнопроходные на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки не менее 9 мм | соответствует | соответствует | соответствует | Тройники равнопроходные на Ру не более 16 М Па (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм |
|  | 12 | Переходы концентрические на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-108х4 мм | соответствует | соответствует | соответствует | Переходы концентрические на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325x10-108x4 мм |
|  | 13 | Тройники переходные на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х5 мм | соответствует | соответствует | соответствует | Тройники переходные на Ру не более 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150x100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159x8-108x5 мм |
|  | 14 | Краны шаровой газовый для подземной установки с изоляцией весьма усиленного типа, полнопроходной, сварка/сварка, КШГК серии 79.112 с техническими характеристиками: Ду300мм: давление Ру/Рраб = до 25/12 бар температура рабочей среды — от -400С до +800С; толщина стенок патрубка — 9 мм; со стационарным механическим редуктором; высоту штока учесть с учетом рельефа местности; Ду150мм: давление Ру/Рраб= до 25/ 12бар; температура рабочей среды — от -400С до +800С; толщина стенок патрубка — 5 мм; со стационарным механическим редуктором; высоту штока учесть с учетом рельефа местности; Ду100 мм: давление Ру/Рраб= до 25/ 12бар; температура рабочей среды — от -400С до +800С; толщина стенок патрубка — 4 мм; управление краном — Т-ключ, шестигранный 32мм; высоту штока учесть с учетом рельефа местности; для защиты доступа к управлению кранами предусмотреть «секретку». Краны шаровой стальной, полнопроходной, сварка/сварка, КШГ серии 70.112 с техническими характеристиками: Ду 50мм: Давление PN = до 25 бар; длина от 300мм до 320 мм; Температура рабочей среды от -400С до +1000С длина поворотного рычага до 275мм; Масса не более 4,7 кг Корпус крана — сталь 09Г2С Шар — нержавеющая сталь Уплотнение шара — седловое уплотнение с нитриловым кольцом для защиты доступа к управлению кранами предусмотреть «секретку». | соответствует | соответствует | соответствует | Краны шаровой газовый для подземной установки с изоляцией весьма усиленного типа, полнопроходной, сварка/сварка, КШГК серии 79.112 с техническими характеристиками: Ду300мм: - давление Ру/Рраб = до 25/12 бар - температура рабочей среды — от -40°С до +80°С; - толщина стенок патрубка — 9 мм; - со стационарным механическим редуктором; - высоту штока учесть с учетом рельефа местности; Ду 150мм: - давление Ру/Рраб= до 25/12бар; - температура рабочей среды — от -40°С до +80°С; - толщина стенок патрубка — 5 мм; - со стационарным механическим редуктором; - высоту штока учесть с учетом рельефа местности; Ду100мм: - давление Ру/Рраб= до 25/12бар; - температура рабочей среды — от -40°С до +80°С; - толщина стенок патрубка — 4 мм; - управление краном — Т-ключ, шестигранный 32мм; - высоту штока учесть с учетом рельефа местности; - для защиты доступа к управлению кранами предусмотреть «секретку». Краны шаровой стальной, полнопроходной, сварка/сварка, КШГ серии 70.112 с техническими характеристиками: Ду 50мм: - Давление PN = до 25 бар; - длина от 300мм до 320 мм; - Температура рабочей среды от -40°С до +100°С - длина поворотного рычага до 275мм; - Масса 4,7 кг - Корпус крана — сталь 09Г2С - Шар — нержавеющая сталь - Уплотнение шара — седловое уплотнение с нитриловым кольцом - для защиты доступа к управлению кранами предусмотреть «секретку». |