Приложение №2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * | Соответствие техническим регламентам и стандартам качества (в соответствии с законодательством Российской Федерации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба канализационная | Труба канализационная с техническими характеристиками: материал – непластифицированный поливинилхлорид; номинальный наружный диаметр – 160 мм (неизменяемое значение), толщина стенки не менее 4 мм и не более 4,6 мм. Номинальная кольцевая жесткость - SN4 (неизменяемое значение). Наружная и внутренняя поверхность труб и фасонных частей должна быть ровной и гладкой. | ГОСТ 32413-2013 |
| 2 | # Труба канализационная | Труба канализационная с техническими характеристиками: материал - непластифицированный поливинилхлорид; номинальный наружный диаметр 200 мм (неизменяемое значение), толщина стенки не менее 4,9 мм и не более 5,6 мм. Номинальная кольцевая жесткость - SN4 (неизменяемое значение). Наружная и внутренняя поверхность труб и фасонных частей должна быть ровной и гладкой. | ГОСТ 32413-2013 |
| 3 | Труба канализационная | # Труба канализационная с техническими характеристиками: материал – непластифицированный поливинилхлорид; номинальный наружный диаметр 250 мм (неизменяемое значение), толщина стенки не менее 6,2 мм и не более 7,1 мм. Номинальная кольцевая жесткость - SN4 (неизменяемое значение). Наружная и внутренняя поверхность труб и фасонных частей должна быть ровной и гладкой. | # ГОСТ 32413-2013 |
| 4 | Люк чугунный | Люк чугунный легкий с характеристиками: Полное открытие – не менее 550 мм, глубина установки крышки в корпусе - не менее 20 мм. Верхние поверхности крышек люков должны быть рельефными. | ГОСТ 3634-99 |
| 5 | Люк чугунный | Люк чугунный тяжелый с характеристиками: Полное открытие – не менее 550 мм, глубина установки крышки в корпусе - не менее 35 мм. Верхние поверхности крышек люков должны быть рельефными. | ГОСТ 3634-99 |
| 6 | Бетон | Бетон тяжелый Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В7,5. Бетон плотной структуры средней плотностью в диапазоне более 2000 до 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях (неизменяемое значение). | ГОСТ 26633-2015 |
| 7 | Бетон | Бетон тяжелый Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15. Бетон плотной структуры средней плотностью в диапазоне более 2000 до 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях неизменяемое значение). | # ГОСТ 26633-2015 |
| 8 | Доски обрезные | # Доски обрезные хвойных пород, шириной не менее 75 мм, толщиной не менее 32 мм не более 40 мм, не ниже II сорта. Длина в диапазоне 4,0 м-6,5 м. | # ГОСТ 8486-86 |
| 9 | Доски обрезные | # Доски обрезные хвойных пород, шириной в диапазоне 100 мм-150 мм, толщиной не менее 32 мм не более 40 мм, не ниже II сорта. Длина в диапазоне 4,0 м-6,5 м. | # ГОСТ 8486-86 |
| 10 | Доски обрезные | # Доски обрезные хвойных пород, шириной в диапазоне 100 мм-150 мм, толщиной не менее 25 мм и не более 32 мм, не ниже II сорта. Длина в диапазоне 4,0 м-6,5 м. | # ГОСТ 8486-86 |
| 11 | Бруски обрезные | # Бруски обрезные хвойных пород, Ширина, мм, не более 150. Длина в диапазоне 4,0 м-6,5 м, толщиной не менее 40 мм и не более 60 мм, не ниже II сорта. | # ГОСТ 8486-86 |
| 12 | Сетка сварная | # Сетка сварная из арматурной проволоки с характеристиками: вид сетки – легкая, диаметр стержней 5,0 мм, без покрытия, расстояние между стержнями 100х100 мм (неизменяемые значения). Сетка должна иметь в одном направлении стержни одинакового диаметра. | # ГОСТ 23279-2012 |
| 13 | Песок | Песок для строительных работ, мелкий, с характеристиками: Модуль крупности Мк в диапазоне свыше 1,5 до 2,0 (значение неизменяемое). | ГОСТ 8736-2014 |
| 14 | Щебень | Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: Фракция свыше 20 мм до 40 мм (значение неизменяемое). Марка по дробимости не ниже 800. | ГОСТ 8267-93 |
| 15 | Щебень | # Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: Фракция свыше 40 мм до 80(70) мм (значение неизменяемое). Марка по дробимости не ниже 1000. | # ГОСТ 8267-93 |
| 16 | Щебень | # Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: Марка по дробимости не ниже 800. Фракция от 5(3) мм до 10 мм (значение неизменяемое). | # ГОСТ 8267-93 |
| 17 | Канализационная насосная станция | # Канализационная насосная станция с характеристиками: # В комплект входит: # 1. Насос погружной SEG 40.12.2.1.502 или эквивалент с характеристиками: расчетный расход 7,2 м3/час, требуемый напор 10,2 м., номинальная мощность 1,2 кВт, 1-рабочий, 1- резервный, длина кабеля 10 м. 2. Резервуар с характеристиками: диаметр 1400 мм, высота 4500 мм из стеклопластика. Корпус КНС из стеклопластика диаметр 1,4 м, высотой подземной части 4,5 м. Полной высотой 4,7 м. Подводящий коллектор DN160- 1 шт., отметка от поверхности земли - 3,2 м, Напорный коллектор DN 65- 2 шт. Утепление верхней части КНС (2500 мм) – 1 шт, Крышка из алюминия с утеплением на газовых стойках – 1 шт, Решетка безопасности из стеклопластика – 1 шт, Напорный трубопровод DN50/65 из нержавеющей стали со свободными фланцами из силумина – 4/2 комплекта, Стационарная лестница из нержавеющей стали – 1 шт, Входной коллектор со свободными фланцами из силумина DN160 – 1 шт, Выходной коллектор со свободными фланцами из силумина DN65 – 2 шт, Площадка обслуживания запорной арматуры из стеклопластика – 1 шт, Система естественной вентиляции ПНД 110 – 1 шт, Стойка монтажная из нержавеющей стали для крепления поплавковых датчиков уровня – 1 шт, Задвижка DN 50 – 3 шт, Обратный шаровой клапан DN 50 – 2 шт,, Система автоматической трубной муфты с верхним держателем направляющих труб – 2 шт. 3. Шкаф управления двумя насосами: два ввода питания, автоматический ввод резерва, прямой пуск, внутреннее исполнение. Модуль связи GSM/ GPRS/SMS для передачи сообщения об аварии. 4. Поплавковые регуляторы уровня MS1, длина кабеля 10 м. – 4 шт. 5. Модульный павильон для размещения КНС Модульный павильон для размещения над КНС размером 3200х3200мм, состоит из: Проем для КНС – 1 шт., Подвесная балка с ручным тельфером г/п 0,5 т – 1 шт. Модульный павильон должен быть укомплектован: умывальником – 1 шт., осветительными приборами - 2 светильника, электро/отопительными приборами 2 кВт – 2 шт, шкафом распределительным – 1 шт. и иметь входной проем – 1 шт. (Значения всех показателей являются неизменными). | СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» |
| 18 | Канализационная насосная станция | # Канализационная насосная станция с характеристиками: # В комплект входит: # 1. Насос погружной SLV 65.80.40.2.51D или эквивалент с характеристиками: расчетный расход 22,0 м3/час, требуемый напор при нормальном режиме от 10,5 м до 11,5 м, требуемый напор при аварии на трассе №3 от 17,2 м до 18,0 м; 1-рабочий, 1- резервный, длина кабеля 10 м. 2. Резервуар с характеристиками: диаметр 1600 мм, высота 6000 мм из стеклопластика. Корпус КНС из стеклопластика диаметр 1,6 м, высотой подземной части 6,0 м. Полной высотой 6,2 м. Подводящий коллектор DN250- 1 шт., отметка от поверхности земли - 4,5 м, Напорный коллектор DN 90- 2 шт. Утепление верхней части КНС (2500 мм) Крышка из алюминия с утеплением на газовых стойках - 1 шт, Решетка безопасности из стеклопластика - 1 шт, Напорный трубопровод из нержавеющей стали DN 90 со свободными фланцами из силумина - 2 шт, Стационарная лестница из нержавеющей стали - 1 шт, Входной коллектор со свободными фланцами из силумина DN 250 - 1 шт, Выходной коллектор со свободными фланцами из силумина DN 90 - 2 шт, Площадка обслуживания запорной арматуры из стеклопластика - 1 шт, Система естественной вентиляции ПНД 110 - 1 шт, Стойка монтажная из нержавеющей стали для крепления поплавковых датчиков уровня - 1 шт, Задвижка DN 80 - 3 шт, Обратный шаровой клапан DN 80 - 2 шт. 3. Шкаф управления двумя насосами: два ввода питания, автоматический ввод резерва, прямой пуск, внутреннее исполнение. Модуль связи GSM/ GPRS/SMS для передачи сообщения об аварии. 4. Поплавковые регуляторы уровня MS1, длина кабеля 10 м – 4 шт. 5. Модульный павильон для размещения КНС Модульный павильон для размещения над КНС размером: 3200х3200мм, состоит из: Проем для КНС – 1 шт., Подвесная балка с ручным тельфером г/п 0,5 т – 1 шт. Модульный павильон должен быть укомплектован: умывальником – 1 шт., осветительными приборами - 2 светильника, электро/отопительными приборами 2 кВт – 2 шт, шкафом распределительным – 1 шт. и иметь входной проем – 1 шт. (Значения всех показателей являются неизменными). | СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» |
| 19 | Стальная электросварная труба | Стальная электросварная прямошовная труба с характеристиками: наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 5 мм (неизменяемые значения). Труба имеет изоляцию «весьма усиленная» (неизменяемое значение). Труба должна быть с обрезкой концов и снятием заусенцев или без заторцовки и снятия заусенцев с порезкой в линии стана. | ГОСТ 10704 -91 |
| 20 | Стальная электросварная труба | Стальная электросварная прямошовная труба с характеристиками: наружный диаметр 244,5 мм, толщина стенки 6 мм (неизменяемые значения). Труба имеет изоляцию «весьма усиленная» (неизменяемое значение). Труба должна быть с обрезкой концов и снятием заусенцев или без заторцовки и снятия заусенцев с порезкой в линии стана. | ГОСТ 10704 -91 |
| 21 | Стальная электросварная труба | Стальная электросварная прямошовная труба с характеристиками: наружный диаметр должен быть 325 мм, толщина стенки 6 мм (неизменяемые значения). Труба имеет изоляцию «весьма усиленная» (неизменяемое значение). Труба должна быть с обрезкой концов и снятием заусенцев или без заторцовки и снятия заусенцев с порезкой в линии стана. | ГОСТ 10704 -91 |
| 22 | Стальная электросварная труба | Стальная электросварная прямошовная труба с характеристиками: наружный диаметр должен быть 426 мм, толщина стенки 6 мм (неизменяемые значения). Труба имеет изоляцию «весьма усиленная» (неизменяемое значение). Труба должна быть с обрезкой концов и снятием заусенцев или без заторцовки и снятия заусенцев с порезкой в линии стана. | ГОСТ 10704 -91 |
| 23 | Стальная электросварная труба | Стальная электросварная прямошовная труба с характеристиками: наружный диаметр должен быть 273 мм (неизменяемое значение), толщина стенки 6,0 мм или 7,0 мм. Труба имеет изоляцию «весьма усиленная» (неизменяемое значение). Труба должна быть с обрезкой концов и снятием заусенцев или без заторцовки и снятия заусенцев с порезкой в линии стана. | ГОСТ 10704 -91 |
| 24 | Стальная электросварная труба | Стальная электросварная прямошовная труба с характеристиками: наружный диаметр должен быть 57 мм (неизменяемое значение), толщина стенки не менее 3,0 мм и не более 3,5 мм. Труба имеет изоляцию «весьма усиленная» (неизменяемое значение). Труба должна быть с обрезкой концов и снятием заусенцев или без заторцовки и снятия заусенцев с порезкой в линии стана. | ГОСТ 10704 -91 |
| 25 | Стальная электросварная труба | Стальная электросварная прямошовная труба с характеристиками: наружный диаметр должен быть 89 мм, толщина стенки 4,0 мм (неизменяемые значения). Труба имеет изоляцию «весьма усиленная» (неизменяемое значение). Труба должна быть с обрезкой концов и снятием заусенцев или без заторцовки и снятия заусенцев с порезкой в линии стана. | ГОСТ 10704 -91 |
| 26 | Плита днища | Плита днища с техническими характеристиками: диаметр изделия – 1500 мм, высота плиты должна быть 100 мм (неизменяемые значения). | ГОСТ 8020-2016 |
| 27 | Плита днища | Плита днища с техническими характеристиками: диаметр изделия – 2000 мм, высота должна быть 100 мм (неизменяемые значения). | ГОСТ 8020-2016 |
| 28 | Кольцо стеновое | Кольцо стеновое цилиндрическое с техническими характеристиками: диаметр внешний – не менее 1160 мм и не более 1200 мм. Высота – не менее 590 мм и не более 1190 мм. | ГОСТ 8020-2016 |
| 29 | Кольцо стеновое | Кольцо стеновое цилиндрическое с техническими характеристиками: диаметр внешний – не менее 1160 мм и не более 1200 мм. Высота – не менее 890 мм и не более 1190 мм. | ГОСТ 8020-2016 |
| 30 | Кольцо опорное | Кольцо опорное канализационное с характеристиками: диаметр внешний должен быть 840 мм, высота должна быть 70 мм (неизменяемые значения). | ГОСТ 8020-2016 |
| 31 | Маты прошивные | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок Марка должна быть 125. Размеры: длина не менее 1000 мм; ширина не менее 600 мм; толщина не менее 60 мм. Маты должны относиться к группе негорючих материалов (НГ). | ГОСТ 21880-2011 |
| 32 | Маты строительные | Маты строительные Марка должна быть 35. вид обкладки металлическая сетка. Размеры: длина не менее 1000 мм; ширина не менее 600 мм; толщина не менее 50 мм. Маты должны быть прошиты сплошными швами в продольном направлении. Маты должны относиться к группе негорючих материалов (НГ). | ГОСТ 21880-2011 |
| 33 | Плита перекрытия | Плита перекрытия с характеристиками: железобетонная плита перекрытия с круглым отверстием под люк; наружный диаметр плиты – 1160 мм, диаметр отверстия под люк– 700 мм, толщина плиты – 150 мм (неизменяемые значения). | ГОСТ 8020-2016 |
| 34 | Труба | Труба полиэтиленовая напорная с техническими характеристиками: тип устройства – напорная; тип – труба питьевая, материал – полиэтилен, номинальный наружный диаметр – 90 мм, номинальная толщина стенки 5,4 мм (неизменяемые значения). Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не должны быть пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. | ГОСТ 18599-2001 |
| 35 | Отводы | Отводы с техническими характеристиками: отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90 град., исполнение должно быть: 2 (неизменяемые значения). Размеры: (номинальный диаметр 40 мм наружный диаметр 45 мм толщиной стенки 4,0 мм) или (номинальный диаметр 50 мм наружный диаметр 57 мм, толщиной стенки 4,0 мм). | ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) |
| 36 | Отводы | Отводы с техническими характеристиками: отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные 90 град., исполнение должно быть: 2 (неизменяемые значения). Размеры: (номинальный диаметр 32 мм наружный диаметр 38 мм, толщиной стенки 4 мм) или (номинальный диаметр 40 мм наружный диаметр 45 мм, толщиной стенки 4 мм). | ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) |
| 37 | Отводы | Отводы с техническими характеристиками: отводы 90 град., исполнение должно быть: 2 номинальный диаметр должен быть 150 мм, наружный диаметр должен быть 159 мм толщиной стенки 4,5 мм (неизменяемые значения). | ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) |
| 38 | Фланцы стальные | Фланцы стальные плоские приварные из стали, диаметром 32 мм (неизменяемое значение). | ГОСТ 33259-2015 |
| 39 | Фланцы стальные | Фланцы стальные плоские приварные из стали, диаметром 50 мм (неизменяемое значение). | ГОСТ 33259-2015 |
| 40 | Фланцы стальные | Фланцы стальные плоские приварные из стали, диаметром 250 мм (неизменяемое значение). | ГОСТ 33259-2015 |
| 41 | Фланцы стальные | Фланцы стальные плоские приварные из стали, диаметром 100 мм (неизменяемое значение). | ГОСТ 33259-2015 |
| 42 | Фланцы стальные | Фланцы стальные плоские приварные из стали, диаметром 125 мм (неизменяемое значение). | ГОСТ 33259-2015 |
| 43 | Фланцы стальные | Фланцы стальные плоские приварные из стали, диаметром 200 мм (неизменяемое значение). | ГОСТ 33259-2015 |
| 44 | Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-400 (неизменяемое значение), диаметром стержня 20 мм или 22 мм. | ГОСТ 34028-2016 |
| 45 | Сталь оцинкованная | Тонколистовая оцинкованная сталь холодной штамповки. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа не менее 0,8 мм не более 2,5 мм. Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием. | ГОСТ 14918-80 |
| 46 | Кабель силовой | Кабель силовой марки АВБбШв с алюминиевыми жилами с характеристиками: кабель состоит из алюминиевой токопроводящей жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, без подушки, защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката. Число жил не менее 4-х, Номинальное сечение жил 16 мм2 (неизменяемое значение). Номинальное напряжение кабеля менее 1 кВ. Номинальная толщина изоляции менее 1 мм. | ГОСТ 16442-80 |
| 47 | Битумы | Нефтяные строительные. Марка должна быть БН-90/10 (неизменяемое значение). | ГОСТ 6617-76 |
| 48 | Гвозди толевые круглые | Диаметр стержня не менее 3,0 мм. Длина гвоздя не должна быть более 40 мм. | ГОСТ 4029-63 |
| 49 | Гвозди строительные | Головка: плоская или коническая. Заостренная часть гвоздя круглое или квадратное сечение. Условный диаметр стержня 1,8 мм; 2,0 мм. Длина в диапазоне от 40 мм до 60мм. | ГОСТ 4028-63 |
| 50 | Лента | Лента по состоянию материала мягкая. По точности изготовления должна быть нормальной точности по толщине и ширине. Толщина ленты 0,7 мм или 0,8 мм. Ширина ленты, 20 мм или 30 мм. На поверхности ленты не должно быть рванин и расслоений. | ГОСТ 3560-73 |
| 51 | Проволока сварочная | Проволока сварочная. Номинальный диаметр должен быть не менее 4 мм. | ГОСТ 2246-70 |
| 52 | Болты | Болты с шестигранной головкой. Материал: сталь. Резьба болта: М12, М16, М24 (неизменяемые значения). | ГОСТ Р ИСО 4014- 2013 |
| 53 | Гайки | Гайки с шестигранной головкой. Материал: сталь. Резьба гайки: М12, М16, М24 (неизменяемые значения). | ГОСТ ISO 4032-2014 |
| 54 | Шайбы | Материал: сталь. Исполнение: 1 или 2. Диаметр резьбы крепежной детали, мм: 10,0; 12,0; 16,0; 20; 22. | ГОСТ 11371-78 |
| 55 | Рукав | Рукав резинотканевый напорно-всасывающий для воды. Внутренним диаметром не менее 32 мм. Поверхность внутреннего слоя рукава должна быть без складок, пористости, пузырей и трещин. Наружная поверхность рукава должна быть без пузырей и срывов резинового слоя. Рукав должен быть с хлопчатобумажной или комбинированной тканью. | ГОСТ 18698-79 |
| 56 | Раствор | По основному назначению раствор должен быть кладочный. Марка по прочности раствора на сжатие в проектном возрасте должна быть не ниже М50. Класс по применяемым вяжущим: простые или сложные. Тип: тяжелый или лёгкий. | ГОСТ 28013-98 |
| 57 | Листы | Материал алюминий. Марка алюминия должна быть АД1. Толщина листа должна быть не менее 1 мм. | ГОСТ 21631-76 |
| 58 | Насосы центробежные | Насосы центробежные с электродвигателем. Конструктивное исполнение: консольный горизонтальный. Подача не менее 100 м3/ч. Напор не менее 80 м. | ГОСТ 22247-96 |

*нестандартные показатели не используются