ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1 Общие сведения

Проектная документация по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) в г. Югорске» разработана ООО “Гордорпроект“ на основании договора №157.108.10 ПИР от 12 ноября 2010 года и задания на проектирование № 82 от 22.09.2010г., выданного Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса г. Югорска.

Основание для проектирования – Программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в г. Югорске на 2008 – 2011 г.г.».

Заказчик – Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса г. Югорска.

Источник финансирования – городской бюджет.

Объект расположен в г. Югорске Ханты – Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области.

В соответствии с заданием на проектирование проектом предусмотрены мероприятия по реконструкции ул. Никольской на участке от ул. Газовиков до ул. Промышленная, обустройство прилегающей территории, а также сооружение наружного освещения на участке от ул. Студенческая до ул. Промышленная (ул. Арантурская).

Исходными данными для  разработки подраздела «Система электроснабжения» являются следующие материалы:

- отчет по инженерным изысканиям, выполненным ООО «Гордорпроект» в январе 2010г.;

- технические условия ОАО «ЮТЭК-ЮГОРСК»№ КС-55/10 от 23 ноября 2010 г. (прил. Б);

- технологические и конструктивные решения по смежным разделам данной проектной документации.

Данным подразделом предусматривается:

- переустройство ВЛ 10 кВ на ПК 0+86,3 и  ПК 1+04,34;

- сооружение наружного освещения ул. Никольская на участке от ул. Студенческая до ул. Промышленная (ул. Арантурская);

- восстановление  линии электроснабжения 0,4 кВ торгового центра «Добрый».

Все работы в охранной зоне подземных коммуникаций должны производиться ручным способом без применения ударных инструментов в присутствии представителей следующих эксплуатирующих организаций и с их письменных разрешений, полученных заблаговременно:

- ОАО «ЮТЭК-Югорск», г. Югорск, ул. Геологов, 8, тел. (34675) 7-04-39

- ОАО «ЮГРАГАЗ», г. Советский, ул. Юности,11, тел. (34675) 3-15-94;

- ООО «ЮГОРСКЭНЕРГОГАЗ», г. Югорск, ул. Геологов, 15, тел. (34675) 2-34-70;

- Управление технологической связи «ЮГОРСКГАЗТЕЛЕКОМ»,

тел. (34675) 2-13-70.

2  Расчетные климатические условия для проектирования

На основании карт районирования территории РФ по гололеду и ветру и СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» при проектировании приняты следующие климатические условия:

- район  по гололеду: II (бэ=15 мм с повторяемостью 1 раз в 25 лет);

- по ветру: III (Wо=650 Па с повторяемостью 1 раз в 25 лет);

- абсолютный минимум температуры воздуха - минус 50 0С;

- абсолютный максимум температуры воздуха - плюс 370 С;

- число грозовых часов в году: от 10 до 20;

Глубина промерзания грунта составляет – 2,5-2,8 м.

3 Характеристика существующих сетей ВЛ 0,4-10 кВ ул. Никольская на участке от ул. Промышленная до ул. Студенческая

В настоящее время на участке от ул. Промышленная до ул. Студенческая сеть централизованного наружного освещения отсутствует. Наружное освещение ул. Промышленная  выполнено с использованием металлических опор высотой 12 м «Амира». Тип существующей распределительной сети освещения – самонесущие изолированные провода СИП-2.

Трассу ул. Никольская на ПК 0+86,3 и  ПК 1+04,3 пересекают две одноцепные ВЛ 10 кВ. Тип опор – железобетонные, тип проводов – неизолированные провода марки АС-70/11

На ПК 2+45 имеется пересечение ВЛИ 0,4 кВ электроснабжения ТЦ «Добрый». Тип существующих опор – железобетонные.

4 Переустройство ВЛ 10 кВ на ПК 0+86,3 и  ПК 1+04,3

Для обеспечения нормируемого значения габарита по вертикали от нижних проводов существующих ВЛ 10 кВ до проезжей части ул. Никольская (7,0м) при температуре +40град.С предусматривается переустройство двух ВЛ 10 кВ на ПК 0+86,3 и ПК 1+04,3.

Тип проектируемых опор – железобетонные анкерные ПА10-3 по типовому проекту 3.407.1-143 выпуск 5. Марка и сечение проводов – 3 АС-70/11,0. Максимальное тяжение в одном проводе принято 7,0 кН.

При перемонтаже проводов в пролетах между проектируемыми и существующими опорами необходимо сохранить существующее тяжение проводов.

Габариты по вертикали от нижних проводов ВЛ 10кВ до проезжей части и поверхности земли  в переустраиваемых и смежных пролетах должны быть обеспечены не менее 7 м (при t=+40° C).

Заземление всех проектируемых опор ВЛ 10 кВ предусматривается путем присоединения нижних заземляющих спусков стоек СНВ-7-13 к проектируемым заземляющим устройствам опор. Заземляющее устройство каждой опоры выполняется в виде двух лучей из полосовой стали 40х5 длиной 10 м каждый. На концах лучей необходимо забить по одному электроду из угловой стали 50х50х5 длиной  2,5 м. Сопротивление заземлителей опор №№ I, II, III, IV во все времена года не должно превышать 10 Ом.

Схема заземления опор ВЛ 10 кВ приведена на л. 14.

- Наружное освещение

5.1  Расчетная интенсивность движения

Подразделом 1 «Автомобильная дорога» проектной документации категория дороги ул. Никольская определена как магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная.

В подразделе «3.2 Технические нормативы. Мощность объекта»  приведены данные по составу движения:

Таблица 5.1

| Тип автомобиля | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднегодовая интенсивность, авт./сут | Приведенная интенсивность, авт./сутки |
| Грузовые 2-5т | 22 | 44 |
| Легковые | 286 | 286 |
| Автобусы | 2 | 7 |
| Итого | 310 | 337 |

В соответствии с прил. 10 «Расчет суточной и часовой интенсивности движения в течение года» «Рекомендаций по обеспечению безопасности дорожного движения», утвержденных распоряжением Минтранса России N ОС-557-р от 24.06.2002, расчетная интенсивность движения автомобилей в час может быть определена:

337х0,083=28 авт./час в обоих направлениях,

где К=0,083 – среднегодовой коэффициент неравномерности движения, приведенный в примечании к табл. П -10.1.

5.2  Источник электроэнергии

Категория ул. Никольская - магистральная улица районного значения.

Категория по степени надежности обеспечения электроэнергией  - III.

Электроснабжение проектируемых устройств наружного освещения предусматривается от РУ-0,4 кВ ТП № 1-4, расположенной на ул. Газовиков в районе жилых домов №№ 2,4.

Номинальная мощность ТП № 1-4 равна 2х630 кВА.

Группа соединения обмоток трансформаторов – треугольник/звезда с нулевым проводом.

Исполнение вводов-выводов: кабельный - на стороне 10 кВ и стороне 0,4 кВ.

Тип РУ-0,4 кВ – на автоматических выключателях.

  - Светотехнические расчеты

В соответствии с табл.1 ТСН 23-330-2002 «Нормы наружного освещения городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа» категория ул. Никольская  определена «Б» -  магистральная улица районного значения с наибольшей интенсивностью движения в обоих направлениях менее 1000 ед./ч.

Согласно ТСН 23-330-2002 для данной категории дороги и интенсивности движения должна быть обеспечена средняя горизонтальная освещенность покрытия  не менее 15 лк.

В связи с отсутствием в ТСН 23-330-220 данных о нормируемой яркости покрытия, нормируемое значение средней яркости покрытия может быть определено по табл. 11

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Для данной категории дороги (Б) и интенсивности движения (до 1000 ед/ч) средняя яркость покрытия должна быть обеспечена не менее 0,60 кд/кв.м.

Светотехнические расчеты для принятой схемы освещения произведены на программе ««Light-in-night»» исходя из следующих данных:

Ширина проезжей части: 8 м

Схема освещения: односторонняя

Высота подвеса светильников: 11м

Расстояние от опоры до лицевой грани бортового камня: 1,0 м

Вылет кронштейнов относительно оси опоры: 2 м

Шаг между светильниками: 30 м

Тип светильников на участке освещения: ЖКУ-16-250-001 с лампами NAV-T-250 согласован с заказчиком – прил. Г.

Светотехнические характеристики линии освещения

Таблица 5.2

| № п/п | Светотехнические показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя яркость в соответствии со СНиП 23-05-95 (табл. 11), нормир. | кд/кв.м | 0,60 |
| 1 | Средняя яркость Lave | кд/кв.м | 1,47 |
| 2 | Максимальная яркость, L max | кд/кв.м | 2,11 |
| 3 | Минимальная яркость, L min | кд/кв.м | 0,75 |
| 4 | L min/L ave (расч.) |  | 0,51 |
|  | L min/L ave (норм.) |  | >0,25 |
| 5 | Средняя освещенность в соответствии с ТСН 23-330-2002 (табл. 1), нормир. | лк | 15 |
| 6 | Средняя освещенность, Eср (расч.) | лк | 17,9 |
| 7 | Минимальная освещенность, Emin | лк | 10,9 |
| 8 | Максимальная освещенность, Emax | лк | 26,9 |
|  | Emax/ Eср(нормир) |  | <3:1 |
| 9 | Emax/Eср (расч.) |  | 1,5:1 |
|  | Р (нормир.) в соответствии СНиП 23-05-95 |  | 150 |
| 10 | Р (расч.) |  | 59 |

В связи с наличием уширения проезжей части опоры и невозможностью установки опор освещения  в газоне из-за наличия подземных сетей газоснабжения опоры

№№ 10,11,12,13,26,27,28,29 устанавливаются по двусторонней схеме.

5.4  Установка опор искусственного электроосвещения

Проектируемые опоры №№ 1 -30 должны быть установлены на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня с учетом местоположения подземных коммуникаций.

Схемы установки опор освещения представлены на л. 8 данного комплекта чертежей.

5.5  Наружное освещение. Технологические и конструктивные решения

Проектируемые опоры освещения ул. Никольская №№ 1-29 приняты типа ОГС-0,4-9 «Амира» высотой 9 м, проектируемая опора № 31, которая используется как для освещения ул. Промышленная, так и для освещения ул. Никольская, – ОГС-0,4-10 «Амира» высотой 10м.

Кронштейны для установки светильников приняты двух типов: К1-2,0-2,0-1-1 – для одного светильника и  К17-1,3-2,0-1-1 (120 град) для двух светильников.

Закрепление металлических опор в грунте производится в соответствии с листом № 7 данного комплекта.

Распределительные линии освещения выполнены самонесущими изолированными проводами марки СИП-2 с изолированной нулевой жилой сечением 4х35. Максимальное тяжение в одном СИП-2  4х35 не должно превышать 160 кг.

Арматура для крепления СИП на опорах принята фирмы  Tyco.

Длина трассы ВЛИ 0,4 кВ наружного освещения составляет 1,732 км, в. т.ч. по линии 1 – 0,322 км, по линии 2 – 0,472 км.

Габариты по вертикали от проектируемых СИП должны быть обеспечены:

1. От СИП до проезжей части и поверхности земли  - не менее 5 м  (при t=+40° C);

2. При пересечениях от СИП  до проводов существующих ВЛ 0,4 кВ  - не менее 1 м (при t=+15° C).

3. При пересечениях от в пролетах опор № 2 - №3 и №3 - №4 от верха СИП освещения  до низа нижних проводов переустраиваемых ВЛ 10 кВ – не менее 1,5 м (при t=+15° C).

Расстояния по горизонтали должны быть обеспечены:

1. От фундаментов и заземлителей проектируемых опор ВЛИ 0,4 кВ до газопроводов, водопроводов, канализационных сетей,  - не менее  1 м.

2. От фундаментов и заземлителей проектируемых опор ВЛИ 0,4 кВ до существующих КЛ 0,4-10 кВ – не менее 1м.

Питающая линия  электроснабжения освещения на участке от РУ-0,4 кВ ТП № 1-4 до шкафа наружного освещения выполняется кабельной.

Марка и сечение кабеля – АВБбШВ-1 4х50, длина трассы=0,247м, расчетная длина кабеля – 0,280 м.

Разработка траншей для прокладки кабеля предусматривается механизировано, за исключением участков пересечения с другими подземными коммуникациями, где необходима разработка траншей вручную.

Проектируемые кабельные линии 0,4 кВ должны быть проложены в траншеях на глубине 0,8 м от поверхности земли, иметь снизу подсыпку, а сверху защищены кирпичом на всем протяжении трассы за исключением участков прокладки в трубах ПНД-110.

На участках пересечения питающей КЛ 0,4 кВ с проезжими частями кабель прокладывается в трубах ПНД-110. Глубина заложения верха труб от проезжей части должна быть обеспечена не менее 1м. В данных местах предусмотрена также прокладка резервных труб.

На участках пересечения с подземными коммуникациями, а также на участках сближения с опорами существующей ВЛ 0,4кВ предусмотрена защита питающей кабельной линии

0,4 кВ трубами ПНД-110.

На участке от шкафа управления освещением ПП «Омь-21В»– до проектируемой опоры № 30 распределительные линии выполнены кабелями марки АВБбШВ-1 4х35.

При подъеме на опору № 30 кабели должны быть защищены стальными водогазопроводными трубами.

Подключение светильников предусматривается силовым гибким кабелем с медными жилами КГхл-1 сечением 3х2,5мм2. Схема подключения светильников представлена на л. 10.

5.6 Сведения о количестве электроприемниках и

их установленной и расчетной мощности

Таблица 5.3

| Наименование линии | Тип осветительных приборов | Количество приборов | Руст., кВт | Кс | Ррасч., кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Освещение ул. Никольская (проект.) |  |  |  |  |  |
| Линия 1НО | ЖКУ-16-250 (Ру.=0,250 кВт) | 12 | 3,0 | 1,0 | 3,0 |
| Линия 2НО | ЖКУ-16-250 (Ру.=0,250 кВт) | 22 | 5,5 | 1,0 | 5,5 |
| Всего по ул. Никольская | ЖКУ-16-250 (Ру.=0,250 кВт) | 34 | 8,5 | 1,0 | 8,5 |
| II. Освещение ул. Промышленная и ул. Никольская (переустр.) |  |  |  |  |  |
| ---- | ЖКУ-16-250 (Ру.=0,250 кВт) | 2 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |

# 5.7  Заземление и молниезащита

Для защиты от атмосферных перенапряжений для шкафа управления освещением ПП «ОМЬ-21В» сооружается заземляющее устройство из полосовой стали 40х5 длиной 10 м с забивкой трех электродов 50х50х5. Сопротивление заземляющего устройства ПП «Омь-21В» во все времена года не должно превышать 4 Ом.

Для защиты от атмосферных перенапряжений на всех опорах наружного освещения ВЛИ 0,4 кВ №№ 1-31 предусматривается  повторное заземление PEN-провода СИП, выполняемое путем соединения PEN-жилы СИП-2 с заземляющим устройством опоры.

Заземляющие устройства опор №№ 1-29, 31 выполняются в виде луча из полосовой 40х5  длиной 2 м с забивкой одного электрода из угловой  стали 50х50х5 длиной 2,5 м. Опора № 30 заземляется путем присоединения нижнего заземляющего спуска стойки СВ110-3,5 полосовой сталью длиной 2 м к заземляющему устройству ПП «Омь-21».

Схемы заземления ПП «Омь-21В» и опор освещения представлены на л. 9.

Соединение PEN-проводника СИП с верхним заземляющим выпуском стойки СВ-110 железобетонной опоры № 30 предусматривается медным проводом с ПВХ-изоляцией ПВ-1 сечением 1х6 мм2. Спуски от PEN-проводника СИП опор ОГС до заземляющих устройств выполняются медными проводами ПВ-1 с 1х6 мм2, проложенными в полости опор.

В связи с тем, что распределительные линии освещения выполнены СИП-2 4х35 по системе  TNC, т.е. с совмещенным нулевым рабочим и нулевым защитным проводником (PEN), разделение PEN-жилы на PE и N предусматривается для каждого светильника в каждой опоре в клеммном щитке, установленном в опоре на высоте 1 м. Каждая опора имеет свое заземляющее устройство, к которому должен быть присоединен PE проводник светильника, а также заземляющий спуск повторного заземления СИП-2.

Подключение светильников предусматривается силовым гибким кабелем с медными жилами КГхл-1 сечением 3х2,5мм2. Схема подключения светильников представлена на л. 10.

При установке кабельных муфт на первой опоре линии наружного освещения № 30 необходимо установить два комплекта ограничителей перенапряжений типа LVA-280В-CS.  Ограничители перенапряжений также устанавливаются на опоре №8 для защиты линии электроснабжения 0,4 кВ ТЦ «Добрый».

Аппараты защиты типа ОПН также установлены производителем в ПП «ОМЬ-21В».

5.8 Учет электроэнергии

Расчетный учет электроэнергии предусматривается в проектируемом шкафу управления освещением ПП «Омь-21В» при помощи трехфазного счетчика активной энергии прямого включения ПСЧ, 380/220 В класса точности 1,0.

5.9  Автоматизация и диспетчеризация наружного освещения

В настоящее время в г. Югорске внедрена и используется автоматизированная системв управления освещением АСУ НО «Омь-Свет».

Для управления освещением, распределения и учета электроэнергии предусмотрена установка шкафа управления типа «ОМЬ-21В» производства ООО НПО «Мир», г. Омск.

По команде с Диспетчерского пункта  АСУ НО «Омь-Свет» осуществляет управление освещением в трех режимах:

- вечернее/утреннее

- ночное

- выключено.

5.10  Перечень мероприятий по энергосбережению

В данной проектной документации реализованы следующие мероприятия по энергосбережению:

1. По согласованию с заказчиком (прил. Г) в качестве устройств освещения применены светильники ЖКУ 16-250-001 с лампами NAV-T-250 мощностью 250 Вт, которые на сегодняшний день являются одним из наиболее экономичных источников света, благодаря высоким значениям светового потока ламп. равного 27000 лм.

2. Применение системы АСУ НО «Омь-Свет, осуществляющей управление освещением как в режиме ночного, так и в вечернего/утреннего освещения.

5.11  Требования к качеству электроэнергии

Электрическая энергия, поставляемая для электроснабжения сетей наружного освещения, должна соответствовать ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Питание шкафа управления освещением должно осуществляется от трехфазной сети переменного тока с глухозаземленной нейтралью (на стороне 0,4 кВ).

Параметры электрической энергии, ответственность за которые несет энергоснабжающая организация:

1.  Номинальное значение напряжения – 380 В; допустимое отклонение напряжения от номинального значения ±10%

2. Номинальная частота – 50 Гц; допустимое отклонение частоты от номинального значения равно  ±0,4Гц 1 Гц.

3. Переходные помехи (длительность провала напряжения)  - не более 30 с.

Параметры электрической энергии, на которые влияют смежные потребители:

1. Колебания напряжения ±10% (причина: потребители с быстропеременной переменной нагрузкой).

2. Несинусоидальность (коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения в сети 0,38 кВ) ±8%. Причина: потребители с нелинейной нагрузкой.

3. Несимметрия трехфазной системы (Коэффициент несимметрии напряжений по обратной/нулевой  последовательности) ±2%. Причина: потребители с несимметричной нагрузкой.

5.12  Компенсация реактивной мощности

Компенсация реактивной мощности для наружного освещения данной проектной документации не предусматривается.

6 Переустройство линии электроснабжения 0,4 кВ ТЦ «Добрый»

В связи с тем, что существующая левая опора пролета пересечения, от которой в настоящее время выполнено электроснабжение ТЦ «Добрый» (ПК 2+45), попадает в зону реконструкции автомобильной дороги проектной документацией намечается демонтаж и восстановление данной линии. Для подвеса СИП-2 4х35 используются существующая правая опора пролета пересечения и проектируемая линия наружного освещения № 8.

На участке от оп. 8 до ВРУ ТЦ «Добрый» линия выполняется кабельной с использованием кабеля АВБбШВ-1 4х50. На всем протяжении трассы кабель прокладывается на глубине

0,8 м в трубах ПНД-110.

При установке кабельной муфты   на опоре ВЛИ 0,4 кВ № 8 необходимо установить комплект ограничителей перенапряжений типа LVA-280В-CS .

7 Технико-экономические показатели

Таблица 7.1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Переустройство ВЛ 10 кВ |  |  |
| 1 | Количество железобетонных анкерных опор | шт. | 4 |
| 2 | Длина трассы переустройства ВЛ 10кВ (3 провода АС-70/11,0) | Км/переход | 0,112/2 |
|  | Наружное освещение |  |  |
| 1 | Количество шкафов управления освещением | шт. | 1 |
| 2 | Количество металлических опор ОГС-0,4-9 | шт. | 29 |
| 3 | Количество металлических опор ОГС-0,4-10 | шт. | 1 |
| 4 | Количество железобетонных опор (с одним подкосом) | шт. | 1 |
| 5 | Общее количество светильников ЖКУ-16-250, в т.ч. | шт. | 36 |
| 5.1 | Освещение ул. Никольская | шт. | 34 |
| 5.2 | Переустройство ВЛИ наружного освещения ул. Арантурская | шт. | 2 |
| 6 | Протяженность распределительных линий (СИП-2 4х35) | км | 0,794 |
| 7 | Протяженность распределительных КЛ 0,4 кВ (АВБбШВ-1 4х35) | км | 0,006 |
| 8 | Протяженность питающей КЛ 0,4 кВ (АВБбШВ-1 4х50) | км | 0,247 |
|  | Восстановление линии электроснабжения ТЦ «Добрый» |  |  |
| 1 | Протяженность КЛ 0,4 кВ (АВБбШВ-1 4х50) | км | 0,018 |
| 2 | Протяженность ВЛИ 0,4кВ (СИП-2 4х35) | км | 0,0175 |

8 Сведения о классе проводов, кабельной продукции и осветительной  арматуры, которые подлежат применению при строительстве

объекта капитального строительства

Таблица 8.1

| № п/п | Наименование материала | Характеристика | Класс | Климатическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 1 | СИП-2 4х35 | Провод самонесущий с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена с нулевой несущей жилой | 1 | ХЛ1 |
| 2 | АВБбШВ-1 4х50; АВБбШВ-1 4х35 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из ПВХ-пластиката с броней из стальных лент | 1 | ХЛ1 |
| 3 | ПВ-1 1х6 | Провод медный одножильный с изоляцией из ПВХ-пластиката | 1 | ХЛ1 |
| 4 | КГхл-1 3х2,5 | Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке | 5 | ХЛ1 |
| Осветительная арматура |  |  |  |  |
| 5 | ЖКУ-16-250-001 | Светильник консольный уличного освещения | IP53 | ХЛ1 |
| 6 | NAV-T-250 | Лампа натриевая высокого давления | IP 65 | ХЛ1 |