Содержание

Часть I. Рекомендации по содержанию и ремонту конструкций здания

Раздел 1. Рекомендации по содержанию и ремонту имущества здания			3

Подраздел 1.1. Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих несущих конструкций здания													3

Подраздел 1.2. Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих ненесущих конструкций здания													7

Подраздел 1.3. Рекомендации   по   содержанию и ремонту информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования							13

Подраздел 1.4. Рекомендации    по    содержанию    и     ремонту  инженерных коммуникаций и оборудования												14

Подраздел 1.5.Рекомендации по профессионально-квалификационному составу работников, отвечающих за содержание и ремонт оборудования здания					16

Подраздел 1.6. Рекомендации по содержанию объектов общего имущества, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества 						16

Подраздел 1.7. Рекомендации по подготовке объектов (элементов) общего имущества к сезонной эксплуатации												17

Раздел 2. Рекомендуемые сроки службы объектов (элементов) 				18

Подраздел 2.1. Рекомендуемые сроки службы конструкций сооружения				18

Подраздел 2.2. Рекомендуемые сроки службы иных объектов (элементов)			18

Часть I. Рекомендации по содержанию и ремонту конструкций здания

Раздел 1. Рекомендации по содержанию и ремонту имущества здания

Подраздел 1.1. Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих несущих конструкций здания

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту фундамента 1.1. Фундаменты зданий необходимо предохранять от осадочных деформаций, вызывающих образование трещин в фундаментах и стенах зданий, для чего не допускается: отрывка котлованов внутри здания на расстоянии менее 2 м от обрезов подошвы фундаментов без согласования с генеральным проектировщиком; выемка земли с целью увеличения высоты подвального помещения без проекта, утвержденного или согласованного генеральным проектировщиком; складирование на полу первого этажа или на перекрытиях около стен или колонн здания материалов, изделий и т.п., сверх нагрузки, установленной проектом, и вызывающих перегрузку фундаментов или грунтов основания здания; проникание жидкостей в грунты основания здания в результате стекания ее с кровли, из водопровода, паропроводов, технологических коммуникаций, аппаратуры и оборудования; течи в указанных системах должны устраняться немедленно; проникание воды в эксплуатируемые подвалы, скиповые ямы, спецподвалы и другие подземные помещения; оставлять вблизи фундаментов открытые ямы или котлованы; оставлять вскрытыми фундаменты без обратной засыпки и без восстановления прилегающих участков отмостки и пола. 1.2. Необходимо предупреждать повреждения фундаментов от механических воздействий, для чего не допускается: пробивка отверстий, ниш, борозд и каналов в фундаментах и стенах подвальных помещений без проектного решения, разработанного или согласованного генеральным проектировщиком; сбрасывание грузов и деталей на выступающие выше пола части фундаментов колонн, стен, оборудования. 1.3. В зданиях, где возможно скопление на полу жидкостей, необходимо обеспечить исправное состояние гидроизоляции, а также примыкания полов к стенам и колоннам и систематическое удаление жидкостей с пола. 1.4. В случаях затопления помещений следует прежде всего установить причину и устранить ее, затем произвести откачку воды, очистку, просушку и проветривание помещения. Откачку воды необходимо производить методами, исключающими размыв грунта основания, в соответствии с рекомендациями инженерно-геологической службы района расположения предприятия под обязательным наблюдением сотрудника Отдела эксплуатации и ремонта зданий. 1.5. В случае затопления подвалов грунтовыми водами должны быть приняты меры к проверке, а при необходимости - к исправлению дренажной системы вокруг здания или гидроизоляции стен и пола подвала. При затоплении подвальных помещений поверхностными водами следует проверить и в случае необходимости отремонтировать ливнестоки, отмостки и тротуары вокруг здания. Если причиной затопления явилась неисправность трубопровода, следует немедленно отключить и отремонтировать его. 1.6. Подвальные помещения, не используемые для размещения производственных процессов, в летний период необходимо регулярно проветривать. 1.7. Сточные каналы, лотки, приямки и трапы следует периодически очищать от загрязнений, а пере крывающие их решетки и плиты содержать в исправном состоянии. 1.8. Чистить каналы и приямки железными лопатами, ломами и другими инструментами, которые могут повредить элементы конструкции каналов и приямков, не допускается. Дно каналов следует чистить деревянными инструментами, а затем промывать каналы водой из шлангов. 1.9. Засыпка цокольных частей и стен грунтом во избежание их увлажнения и вымораживания не допускается |
| 2. | Рекомендации по содержанию и ремонту стальных конструкций 2.1. В комплекс мероприятий по содержанию стальных конструкций входит: обеспечение соответствия параметров эксплуатационных сред, нагрузок и воздействий величинам, оговоренным в проектной документации, действующих нормативных документах и стандарте предприятия по эксплуатации зданий и сооружений; своевременное выполнение работ по ликвидации мелких повреждений (по результатам текущих визуальных осмотров). 2.2. С целью предохранения стальных конструкций от перегрузок не допускается: изменять конструктивную схему каркаса, ослаблять сечения элементов конструкций и связей отверстиями, вырезами; снимать или вырезать элементы (даже временно) для установки технологического оборудования, пропуска коммуникаций, устройства проходов и т. д.; устанавливать, подвешивать и крепить к конструкциям не предусмотренное проектом технологическое оборудование (даже в процессе монтажа); использовать конструктивные элементы не по назначению при проведении монтажных и ремонтных работ, при отсутствии проектного решения; складировать на покрытиях строительные материалы и строительный мусор (при проведении ремонтных работ); скопление снега и пыли на кровлях, превышающее предусмотренное проектом. Дополнительные нагрузки в случае производственной необходимости могут быть допущены только по согласованию с проектной организацией. 2.3. Для предохранения стальных конструкций от преждевременного коррозионного износа в результате воздействий атмосферных вод, производственных жидкостей, газов, паров и пыли необходимо: содержать в исправном состоянии гидроизолирующие покрытия ограждающих конструкций (стен, покрытий и т. д.) и устройства для отвода атмосферных и талых вод (разжелобки, внутренние водостоки, карнизы, сливы и т. д.); обеспечивать заданный режим аэрации помещений; по возможности максимально герметизировать оборудование, аппаратуру, соединения технологических трубопроводов и т. п. с целью устранения течей и выбросов агрессивных веществ; содержать в исправном состоянии вентиляцию; поддерживать в исправном состоянии защитные покрытия конструкций, особенно в помещениях с агрессивными средами; периодически очищать конструкции от пыли, мусора и т. п. 2.4. В процессе эксплуатации несущих конструкций не допускается установка или снятие (в том числе и временное) стоек, подвесок, раскосов и других элементов решетчатых конструкций, снятие или перестановка связей, создание в местах шарниров жестких соединений элементов. 2.5. Не допускается создание не предусмотренных проектом боковых нагрузок на колонны (складирование сырья, материалов, изделий и т. п.). 2.6. Уборку покрытий от пылевых отложений, а также смесей снега и льда с пылью (в зимне-весенний период) следует производить регулярно, не допуская накопления этих отложений сверх нормативов, устанавливаемых для каждого здания на основе анализа предельно допустимых дополнительных нагрузок от веса пыли. 2.7. Необходимо содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод (разжелобки, водосточные трубы и внутренние водостоки, карнизы, сливы, отмостки и сети ливневой канализации). При забитой пылью ливневой канализации и замкнутого контура кровель при многодневных ливнях возможно значительное скопление воды, создание не предусмотренных проектом нагрузок и даже обрушение кровли. 2.8. Старший инженер должен следить за тем, чтобы не реже одного раза в год с поверхности окрашенных стальных конструкций были убраны пыль и отложения скребками и щетками (при влажной слежавшейся пыли). В последнем случае необходимо следить, чтобы не повреждались лакокрасочные покрытия. 2.9. При местных повреждениях окраски производят ремонт этих мест, а при неудовлетворительном общем состоянии защитных покрытий - полную очистку краски дефектного участка и нанесение нового лакокрасочного покрытия. Ориентировочные сроки возобновления противокоррозионных покрытий устанавливаются в зависимости от степени агрессивности среды: в неагрессивной через 10 - 12 лет; в слабоагрессивной - » - 8 лет. Старую краску удаляют механическим (скребками и щетками), химическим (специальными смывками) или термическим (выжиганием специальными ацетилено-кислородными щетками) способами. Для очистки поверхности от продуктов коррозии рекомендуется использовать ингибиторные пасты. |
| 4. | Рекомендации по содержанию и ремонту полов 4.1. Пол в помещении должен соответствовать технологическому процессу, протекающему в нем, и быть рассчитан на восприятие всех эксплуатационных воздействий, характерных для этого технологического процесса. При изменении технологических процессов, реконструкции предприятия следует установить новый уровень всех воздействий и совместно со специализированной организацией решить вопрос о пригодности пола в новых условиях эксплуатации или необходимости его замены, усиления и т.п. 4.2. Согласно главе СНиП по проектированию полов необходимо оберегать от воздействий, на которые они не рассчитаны, полы со следующими покрытиями: из керамических плиток, каменных литых плит, паркета или полимерных материалов - от ударных нагрузок; из древесных или полимерных материалов, а также из асфальтобетона или ксилолита - от температур выше 50 °С; из штучных материалов, уложенных на битумной или дегтевой мастике, - от температур выше 70 °С; с бетонным или цементно-песчаным покрытием, а также из штучных материалов (клинкерного кирпича, брусчатки, бетонных или керамических плит, каменных литых или чугунных плит), уложенных по прослойке из цементно-песчаного раствора или раствора на жидком стекле, - от температур выше 100 °С; рассмотренными в п. 7.39 - от агрессивных жидкостей. 4.3. При эксплуатации полов, перечисленных в п. 3.91, не допускается: перегрузка временными нагрузками; с этой целью на видных местах следует установить указатели предельно допустимых величин нагрузок на полы по отдельным их зонам; производить работы, связанные с ударами (правка материалов, разбивание наполненных бочек, складывание деталей конструкций и т.п.), непосредственно на полу, если технологическим процессом предусмотрено иное место для выполнения таких работ; сбрасывать на пол различные предметы: ящики, куски металла, изделия и т.п., а также ставить оборудование без прокладок из досок и брусьев; ящики и другие предметы следует спускать на пол без ударов; устанавливать на пол контейнеры с материалами или готовыми деталями, опирающиеся на пол не на всю нижнюю плоскость контейнера, а на ножки или полозья; перетаскивать по полу тяжелые предметы и тару, связанные проволокой или полосовым железом, царапающим пол, а также катать непосредственно по полу тяжелые предметы; применять транспорт или механизмы на гусеничном ходу; как правило, применять безрельсовые транспортные средства (тележки, тачки) на металлическом ходу, а также перекатывать круглые металлические предметы (колеса, бочки, барабаны с кабелем и др.), если пол данного типа допускает применение только резиновых шин. Безрельсовые транспортные средства на металлическом ходу в случае необходимости могут быть применены с укладкой на полу катальных досок или металлических полос; 4.4. Во избежание передачи динамических воздействий на полы при движении транспорта рельсовые пути следует регулярно рихтовать и ремонтировать. 4.5. Движение безрельсового транспорта в цехах вне выделенных по проекту транспортных полос, как правило, не допускается. Разгрузка, погрузка и складирование материалов и изделий должны производиться только на предусмотренных проектом участках. 4.6. При монтаже и ремонте станков и при перевозке тяжелых деталей и конструкций полы следует покрывать досками, специальными деревянными щитами и т.д. Трасса перевозки указанных грузов должна быть согласована с Отделом эксплуатации и ремонта зданий и документально оформлена. 4.7. Работы по прокладке или ремонту инженерных коммуникаций, связанные с нарушением целостности конструкций полов, следует согласовать с Отделом эксплуатации и ремонта зданий. 4.8. Способ очистки пола должен отвечать санитарно-гигиеническим условиям, требованиям технологического процесса и правилам пожарной безопасности, а также материалам и конструкции пола. В цехах с мокрым технологическим процессом полы следует мыть водой. 4.9. Очистка и другие работы по содержанию пола должны производиться в сроки, устанавливаемые технологическим подразделением и санитарно-гигиенической службой в зависимости от назначения помещения и характера его эксплуатации, а также от материала и конструкции пола, но не реже, чем указано ниже. Уборку производственных и административно-бытовых помещений следует производить, как правило, с помощью уборочных машин, механизмов и централизованных вакуумных систем. 4.10. Полы из керамической плитки следует не реже одного раза в смену промывать холодной или теплой водой, а попавшие на пол масло и эмульсию удалять подметанием с сухими древесными опилками. 4.11. Удалять пыль с поливинилацетатных или полимерцементных мастичных полов следует, как правило, пылесосами или очищать протиркой влажной тряпкой. 4.12. Резиновые полы надлежит периодически протирать влажной тряпкой. |

Подраздел 1.2. Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих ненесущих конструкций здания

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту наружных стен 1.1. Без проекта, разработанного или согласованного генеральным проектировщиком, не допускается: устройство в стенах проемов для ворот, дверей, окон, вводов коммуникаций и т.п.; заделка оконных или дверных проемов. Примечание . При наличии специального проекта допускается крепление к стенам оттяжек электрических проводов без согласования с генпроектировщиком здания. 1.2. Не допускается устройство борозд в стенах из пустотелых камней, комбинированной кладки типа Герарда, Попова и т.п., а также в кирпичных стенах толщиной менее 38 см. 1.3. Температурные и осадочные швы в стенах необходимо своевременно очищать от засорения с воcстановлением защитных покрытий; заделка раствором или оштукатуривание температурных швов не допускается. 1.4. В целях предупреждения образования выбоин в стенах от ударов дверными приборами следует устраивать упоры (остановы) в виде стержня с резиновой головкой, укрепляемые на полу или на стене. 1.5. При обнаружении на стенах увлажненных участков, плесени и т.п. следует выявить причины их появления (построечная или конденсационная влага; поверхностные или грунтовые воды, атмосферные воды; повреждение технологических, водопроводных или канализационных устройств, примыкающих к стенам; увлажнения, связанные с технологическим процессом или эксплуатацией технологического оборудования и др.), устранить эти причины и принять меры по сушке указанных мест. 1.6. При необходимости искусственной сушки стен выбор способа сушки с применением дополнительных отопительно-обогревательных устройств следует производить в зависимости от площади поверхностей, подлежащих сушке, допустимых сроков сушки, вида строительной конструкции и примененных в ней материалов, имеющихся источников энергии, климатических условий и технологического процесса, размещенного в здании производства. При применении отопительно-обогревательных устройств конвективного типа нагретый воздух, движущийся около высушиваемых поверхностей, должен иметь, как правило, температуру 50 - 55 °С. При применении отопительно-обогревательных устройств радиационного типа на обогреваемых поверхностях следует поддерживать температуру, как правило, до 70 °С. Отопительно-обогревательные устройства конвективного типа следует применять преимущественно для общей сушки помещений, а радиационного - для сушки отдельных участков стен. В процессе сушки должен быть обеспечен отвод влаговыделений из помещений. 1.7. Повышенную построечную влажность стеновых материалов зданий следует устранять путем обеспечения проектного режима отопления и вентиляции помещений, а в случае необходимости - с помощью искусственной сушки. 1.8. Наружные стены здания следует защищать от увлажнения конденсационной влагой, для чего необходимо: поддерживать в помещениях проектный режим отопления и вентиляции; не допускать проветривания через оконные проемы помещений с высокой влажностью воздуха ( j ³ 70 %); не допускать непосредственно у наружных стен складирования производственного сырья и отходов, особенно гигроскопичных материалов (хлопка, шерсти, порошкообразных материалов и т.п.), а также размещения громоздкого оборудования с большими поверхностями, затрудняющими свободную циркуляцию воздуха у стен; возобновлять имеющийся пароводоизоляционный слой на поверхности стен по мере необходимости, но не реже чем через 4 - 6 лет; дополнительно утеплять отдельные увлажняемые конденсатом участки стен, главным образом в углах и у подоконников, путем осуществления мероприятий строительного характера или установкой нагревательных приборов по проектам, разработанным или согласованным генеральным проектировщиком; не допускать скопления влаги в междурамных пространствах оконных проемов. В случае если соблюдение указанных мероприятий окажется недостаточно эффективным, необходимо обратиться в специализированную организацию. 1.9. Повышение теплозащитных характеристик наружных стен, увлажняемых конденсатом путем устройства наружной штукатурки, увеличения слоя утеплителя или других изменений конструктивного решения, принятого в проекте, без согласования с генеральным проектировщиком или специализированной организацией, как правило, не допускается. Без согласования с генеральным проектировщиком или специализированной организацией допускается устройство внутренней штукатурки во всех производственных зданиях, а наружной - только в зданиях с сухим или нормальным режимами помещений (в соответствии с классификацией главы СНиП по строительной теплотехнике) при условии выбора материалов для штукатурки и последующей окраски стен с учетом требований главы СНиП по защите строительных конструкций от коррозии. 1.10. Влагу из междурамных пространств окон необходимо отводить конденсатоотводами, выполненными в виде трубок с длиной выступающей части не менее 100 мм. Нижние части междурамных пространств следует изолировать от конденсата водонепроницаемым покрытием (например, битумно-бутилкаучуковой или изольной мастиками) с устройством уклонов в сторону отверстий конденсатоотводящих трубок. Конденсационную влагу, стекающую с внутренней поверхности остекления окон, необходимо отводить путем устройства конденсационных желобков в подоконнике, а из конденсационных желобков - при помощи конденсатоотводящих трубок. Воду из конденсатоотводящих трубок следует выпускать в канализационные трубопроводы или в систему сборных каналов в полу. В случае засорения конденсатоотводящих трубок их следует немедленно прочистить. Подоконные доски должны иметь правильный уклон - от переплета; в их нижней свешивающейся части необходимо поддерживать в постоянной исправности слезники-капельники. 1.11. Повышенную влажность стеновых материалов здания, вызванную поверхностными или грунтовыми водами, следует устранять путем упорядочения отвода поверхностных атмосферных вод (ремонт или уширение отмостки, ремонт водостоков и т.п.), замены вышедшей из строя гидроизоляции, устройства дополнительной гидроизоляции, укладки дренажа, сушки стен методом пассивного или активного электроосмотического осушения. Меры по борьбе с увлажнением стеновых материалов грунтовыми водами необходимо осуществлять по проекту, разработанному специализированной организацией. 1.12. Повышение влажности стеновых материалов здания, вызванное атмосферными водами, следует предотвращать путем поддержания в исправном состоянии кровли, водосточных труб, воронок, желобов, покрытий карнизов, наружных отливов оконных проемов. 1.13. Выступающие архитектурные детали фасадов и уступы стен должны иметь уклоны, обеспечивающие отвод атмосферных вод от стен (создаваемые с применением цементного раствора с зажелезненной поверхностью или покрытий из листовой стали). 1.14. Технологические или отопительные трубопроводы, размещенные под карнизами зданий, следует защищать фартуками из кровельной стали с уклоном фартука от стены. 1.15. Повышенную влажность стеновых материалов, вызванную повреждениями технологического оборудования - сетей наружных или внутренних трубопроводов либо инженерных устройств, следует устранять сушкой после ремонта оборудования, трубопроводов или устройств. 1.16. Наружные стены зданий со стороны помещений следует периодически очищать от загрязнений. Для каждого помещения предприятия должны быть установлены календарные сроки очистки стен в зависимости от степени загрязнения их во время производственного процесса и требований к чистоте помещения по условиям технологического процесса и пожарной безопасности. 1.17. Фасады зданий следует периодически очищать, промывать и окрашивать. Одновременно с восстановлением отделочного слоя, выступающих деталей и окраской необходимо выполнить весь комплекс работ, включающий ремонт линейных покрытий, водоотводящих устройств, окраску наружной стороны оконных заполнений, дверей и т.д. 1.18. Периодичность окраски металлических элементов стен назначается в соответствии с п. 3.14, а мероприятия по устранению местных повреждений противокоррозионного покрытия металлических элементов выполняются согласно п. 3.15. 1.19. Облицовку фасадов следует очищать сухим или мокрым методом в зависимости от вида облицовки. Фасады, облицованные естественным или искусственным камнем, декоративным бетоном, а также оштукатуренные терразитовыми штукатурками следует по мере необходимости очищать от пыли и копоти сухим методом. Фасады, окрашенные перхлорвиниловыми или масляными красками, а также фасады, отделанные керамическими глазурованными плитками или светлым керамическим кирпичом, или облицованные полированным гранитом, необходимо периодически очищать от пыли и копоти мокрым способом с использованием моющих химических составов (прил. 4). Очистку фасадов мокрым способом следует выполнять, как правило, в теплое время года. |
| 2. | Рекомендации по содержанию и ремонту внутренних стен 2.1. Пробивка проемов в несущих внутренних стенах для устройства проходов или проездов, как правило, не допускается. В случае необходимости устройство таких проемов может быть разрешено только по проектному решению, разработанному или согласованному генеральным проектировщиком. 2.2. Пробивка отверстий во внутренних стенах или перегородках для пропуска коммуникаций и т.п., как правило, не допускается. В случае необходимости пробивка таких отверстий может производиться только с письменного разрешения сотрудника Отдела эксплуатации и ремонта зданий. 2.3. Установка новых перегородок, передвижка или изменение конструкции существующих, а также крепление на них оборудования допускается только по проектному решению, разработанному или согласованному генеральным проектировщиком. 2.4. Оштукатуренные поверхности внутренних стен и перегородок, окрашенные синтетическими красками, химически стойкими по отношению к щелочам, следует периодически очищать от загрязнения теплой мыльной водой с последующей промывкой холодной водой. Календарные сроки очистки стен устанавливаются в зависимости от степени загрязнения их во время производственного процесса и требований к чистоте помещений по условиям технологического процесса и пожарной безопасности. При промывке можно пользоваться кистями, щетками, а также чистыми тряпками. |
| 3. | Рекомендации по содержанию и ремонту покрытия 3.1. Прокладывать по покрытиям временные трубопроводы, устанавливать не предусмотренные проектом вентиляционные установки, стойки осветительной или иной проводки не допускается. 3.2. Установку антенн радио и телевидения, а также других устройств на совмещенных покрытиях следует производить с помощью специализированных организаций только по проекту. 3.3. Пробивка и другие повреждения пароизоляционного слоя покрытия не допускаются. В совмещенных покрытиях с пароизоляцией, нанесенной на поверхность потолка, при замене или установке на нижней поверхности покрытия приборов освещения и т.п. необходимо наклеить дополнительную пароизоляцию, плотно облегающую элементы креплений или прикрепляемые детали. 3.4. При обнаружении на нижней поверхности теплого покрытия увлажненных участков, плесени, инея и т.п. следует выявить причины их появления (построечная или конденсационная влага; атмосферные воды; увлажнения, связанные с технологическим процессом или эксплуатацией технологического оборудования и др., а также повреждения технологического, санитарно-технического оборудования или трубопроводов, расположенных на чердаке) и устранить эти причины. При необходимости следует вскрыть покрытие, удалить разрушившийся от намокания слой отделочного материала нижней поверхности покрытия, просушить или заменить на сухой утеплитель в соответствии с проектом, отремонтировать пароизоляционный слой и восстановить покрытие и удаленный слой отделочного материала. 3.5. Для защиты теплых покрытий или чердачных перекрытий от увлажнения конденсационной влагой необходимо: поддерживать в помещениях режим отопления и вентиляции, соответствующий проекту или нормативно-инструктивным документам; возобновлять по мере необходимости имеющийся пароизоляционный слой; Если указанные мероприятия окажутся недостаточно эффективными, необходимо обратиться в специализированную организацию. 3.6. Повышенную влажность теплого покрытия здания, вызванную атмосферными водами, надлежит предотвращать, а именно принимать неотложные меры по восстановлению уклонов скатной кровли, не допуская скопления дождевых и талых вод на ней. 3.7. В целях защиты теплых покрытий от увлажнений, связанных с технологическим процессом или эксплуатацией технологического оборудования, необходимо поддерживать режим отопления и вентиляции, соответствующие проекту или инструктивно-нормативным документам. 3.8. Пребывание людей на кровлях, за исключением случаев очистки кровли от снега, мусора и грязи, подготовки поверхности и окраски, ремонта покрытий, производства монтажных работ и т.п., не допускается. Выходы на кровлю должны быть постоянно заперты, а ключ следует хранить в установленном месте с возможностью получения в любое время суток. 3.9. К работам по очистке кровель допускаются лица не моложе 18 лет. Производство работ при температурах ниже минус 30 °С и ветре более 6 баллов (11 м/с), а также в грозу и при гололеде не допускается. Бригады рабочих по уходу за кровлей должны пройти специальный инструктаж по безопасным приемам выполнения работ. 3.10. Электропровода и кабели на покрытии должны быть ограждены и обозначены знаками, запрещающими приближение к ним. 3.11. Засорение или неисправность желобов и труб внешних водостоков, ендов, воронок и труб внутренних водостоков следует устранять немедленно. 3.12. Установка на кровле различных предметов, как правило, не допускается. Она может быть допущена как исключение только с разрешения Отдела эксплуатации и ремонта здания. При этом должна быть обеспечена защита кровли как в местах их установки, так и по пути транспортирования по кровле. Опирающиеся на кровлю транспаранты, световую рекламу и т.п. следует, как правило, укреплять в бетонных постаментах по согласованию с Отделом эксплуатации и ремонта зданий. 3.13. Переносные лестницы или стремянки, используемые при работах на кровле, должны иметь деревянные башмаки, подбитые войлоком, резиной или другим нескользким материалом. 3.14. Пребывание людей на стальных кровлях, не имеющих защитного слоя в виде песка и гравия, или песка и плиток или деревянных мостков, при осмотре, ремонте, очистке кровли и других работах допускается только в мягкой обуви (валяной, на резиновой подошве и т.п.). 3.15. Пропуск труб или других элементов инженерного оборудования через кровлю должен выполняться по проекту, разработанному или согласованному генеральным проектировщиком. 3.16. Стальные кровли, разжелобки, водосточные трубы и другие детали наружных водостоков необходимо периодически окрашивать. Сроки возобновления покраски стальных кровель следует назначать, должны быть назначены с учетом степени агрессивного воздействия эксплуатационной среды, системы и состояния противокоррозионной защиты, конструктивной формы элементов. При обнаружении на кровле отдельных участков поврежденной окраски необходимо их немедленно подкрасить. Перед покраской фальцы и гребни должны быть тщательно промазаны суриковой замазкой. Окраску следует начинать с желобов, ендов, карнизов, спусков, воронок, водосточных труб и мест примыкания кровель к другим строительным конструкциям. Окраска производится по очищенной и высушенной поверхности в сухую погоду. Перед окраской необходимо отремонтировать кровлю и все устройства, выходящие или расположенные на ней. 3.17. Очистку кровли от снега следует производить в случае, если фактическая нагрузка от снега равна или превышает принятую при проектировании, а также в случае аварии или необходимости выполнения срочного ремонта кровель. 3.18. Очистка кровли от наледей не допускается. Наледи следует удалять только с карнизов кровель, желобов, воронок и водосточных труб. Наледи и сосульки, свисающие с карнизов кровель, необходимо сбивать своевременно с лестниц, телескопических автомобильных вышек и т.п. Места производства работ должны быть ограждены, а проход для пешеходов и проезд для транспорта закрыт. 3.19. При очистке кровель от снега вручную следует пользоваться только скребковыми устройствами или деревянными лопатами, деревянными молотками, а для переноски снега вдоль скатов кровли - листами фанеры или специальными санками с деревянными полозьями, с перемещением их только по снегу. Использование металлического инструмента (кайл, ломов, железных лопат и т.п.) при очистке кровли не допускается. Зона возможного падения и разлета сбрасываемого с кровли снега или мусора должна быть ограждена. Современный механизированный способ очистки кровель - снегоочистительные машины типа «Рольба» с перемещением снега на ленточных транспортерах. 3.20. С наступлением весеннего и в конце осеннего периода необходимо убрать пыль, хвою и листья с кровель и из водоприемных устройств. Сметать хвою и листья в воронки внутренних водостоков не допускается. 3.21. В летнее время внутренние водостоки следует регулярно очищать: верхние участки - с кровли прикрепленным к шесту ершом, диаметр которого равен диаметру стояка, нижние - через ревизии. Приемные решетки и стаканы, извлеченные из водоприемных воронок, надлежит очищать от пыли, ила и грязи скребками и щетками с последующим-промыванием водой. Стояки следует промывать содовым раствором или горячей водой. |
| 4. | Рекомендации по содержанию и ремонту оконных блоков 4.1. Разбитые стекла должны немедленно заменяться новыми. 4.2. Для укрепления стекол должны применяться штапики с резиновой прокладкой. 4.3. Очистку поверхностей остекления от загрязнении следует производить с наружной и внутренней сторон с периодичностью, определяемой в зависимости от требований технологического процесса, наружной и внутренней эксплуатационных сред, но не реже двух раз в год. Зимой очистку поверхности остекления необходимо производить только с внутренней стороны. Мытье остекления растворителями, агрессивными к окраске или материалам фонарей и заполнений оконных и фонарных проемов, не допускается. 4.4. Для уменьшения количества конденсата, оседающего во время сильных морозов на остеклении окон, следует герметизировать межстекольное пространство со стороны помещения и обеспечивать естественное вентилирование межстекольного пространства наружным воздухом. 4.5. Для герметизации внутреннего остекления необходимо обеспечить плотность притвора створных переплетов путем выправления погнутых или покоробившихся элементов переплетов и импостов; заделать щели в глухих участках переплетов; восстановить разрушенное резиновое уплотнение. Герметичность остекления и притворов створных элементов должна быть обеспечена своевременной (по мере износа и старения) заменой герметизирующих и уплотняющих материалов и изделий. 4.6. Естественная вентиляция межстекольного пространства наружным воздухом обеспечивается через неплотности в наружном остеклении. 4.7. Отверстия или вырезы для стока воды с наружной стороны нижней части оконной коробки, а также наружный отлив окна необходимо периодически очищать от снега, грязи и пыли |
| 5. | Рекомендации по содержанию и ремонту дверных блоков 5.1. Фиксировать распашные ворота в раскрытом положении следует специальными упорами, предотвращающими самопроизвольное закрывание. 5.2. Перед наступлением зимнего периода необходимо привести в исправное состояние противовесы и т.п., установленные на дверях, обеспечить правильность навески и плотность притворов дверей и ворот, обеспечить утепление въездных и входных тамбуров и исправное состояние отепляющих устройств у ворот при отсутствии тамбуров. 5.3. На зимний период ворота, не требующиеся для производственного процесса, следует закрыть, предусмотрев возможность быстрого и легкого открывания их в случае экстренной надобности (пожар, авария). При этом необходимо периодически проверять исправность механизма открывания ворот, для чего регулярно открывать их. 5.4. Двупольные двери, открывающиеся в одну сторону, при обычном пользовании ими, как правило, должны открываться на одну полу. При этом вторая пола должна быть закрыта только на крючок или шпингалет. |
| 6. | Рекомендации по содержанию и ремонту козырьков 6.1. Козырьки над входами должны иметь уклоны, обеспечивающие отвод атмосферных вод от стены, и исправный гидроизоляционный ковер, особенно в местах примыкания козырька к стене и заделки в стену. Летом покрытия козырьков следует периодически очищать от мусора, а зимой от снега. 6.2. Открытые металлические части козырьков необходимо периодически окрашивать в соответствии с указаниями, изложенными в п. 3.14, 3.15. |

Подраздел 1.3. Рекомендации   по   содержанию и ремонту информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования

| Номер ч/ч | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту телефонных сетей и оборудования Ремонт сооружений, аппаратуры и станционного оборудования сетей связи включает в себя комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на восстановление исправности (или работоспособности) и восстановление их ресурса или ресурса их составных частей. В задачи ремонта входят организация, планирование, обеспечение и проведение текущего и капитального ремонта аппаратуры, оборудования и сооружений, а также разработка и внедрение рекомендаций по повышению надежности аппаратуры, оборудования и сооружений. Планово-профилактическое обслуживание линий связи осуществляется периодически в соответствии с планом, утвержденным главным инженером предприятия и включает: 1) измерение электрических и оптических параметров кабельных линий; 2) выполнение работ по защите кабелей от механических повреждений. Ремонт сетей связи проводится в целях поддержания или восстановления их первоначальных эксплуатационных характеристик. В соответствии с назначением, характером и объёмом выполняемых работ ремонт подразделяется на текущий и капитальный. При текущем ремонте выполняются следующие основные виды работ: 1) замена и ремонт отдельных муфт, восстановление целостности защитных покровов кабеля; 2) мелкий ремонт кабельных вводов; 3) выполнение несложных работ по защите кабеля и других линейных сооружений от коррозии и внешних электромагнитных воздействий; 5) отыскание и устранение отдельных мест негерметичности оболочек кабеля; 6) выполнение отдельных работ по ремонту кабеля и его доведение до норм по электрическим и оптическим параметрам. Капитальный ремонт производится периодически в зависимости от технического состояния и планируется в каждом отдельном случае на основании данных контрольных технических осмотров, периодических проверок и дефектных ведомостей. При капитальном ремонте одновременно выполняются все работы, относящиеся к текущему ремонту. При капитальном ремонте выполняются следующие основные виды работ: 1) приведение электрических и оптических характеристик кабеля к установленным нормам на всей длине; 2) проведение мероприятий по защите кабеля от различных видов коррозии, ударов молнии, влияния линий электропередачи и радиостанций; 3) замена и установка боксов, кабельных ящиков, шкафов; 4) замена кабелей (более строительной длины) и оборудования, несоответствующих предъявляемым к ним требованиям, на новые, повышающие надежность и улучшающие условия эксплуатации; 5) большие объёмы работ по перемонтажу муфт; 6) большие объёмы работ по восстановлению герметичности оболочки кабелей. К аварийно-восстановительным работам относятся работы, проводимые с целью оперативного восстановления работоспособности поврежденной кабельной линии. Продолжительность аварийно-восстановительных работ исчисляется с момента полного или частичного прекращения действия связи до восстановления способности поврежденной кабельной линии обеспечивать передачу всех задействованных на данное время линейных трактов. Аварийно-восстановительные работы должны проводиться в контрольные предусмотренные технологическими картами сроки с учетом погодных и других условий Аварийно-восстановительные работы организуются немедленно после получения соответствующей информации, должны проводиться в объёмах, обеспечивающих восстановление действия систем передачи в кратчайшие сроки, и вестись непрерывно. |

Подраздел 1.4. Рекомендации    по    содержанию    и     ремонту  инженерных коммуникаций и оборудования

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту вводно-распределительных устройств системы электроснабжения Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал. Для каждого вводно-распределительного устройства ВРУ должна быть составлена принципиальная однолинейная электрическая схема, утверждаемая лицом, ответственным за электрохозяйство 1 раз в 2 года. В помещении ВРУ в местах прохождения кабеля все отверстия должны быть заделаны. Провести проверку функционирования дверей и запорных устройств путем трехкратного опробования их в работе. Проверку жесткости крепления ВРУ к полу проверяют путем пятикратного включения и отключения вводных аппаратов с ручным приводом. Результаты проверки жесткости ВРУ считаются положительными, если в процессе включения и отключения аппаратов не произошло остаточной деформации в элементах каркаса. Не подвергать испытаниям изоляционные основания зажимов, если они изготовлены из негорючих материалов (керамика, фарфор и пр.) Помещение ВРУ должно иметь отдельный запирающийся выход, окна должны быть закрыты, двери должны открываться наружу. Температура воздуха в помещении ВРУ в летнее время должна быть не более +40 С. На всех ключах, кнопках и рукоятках управления должны быть надписи, указывающие характер сигнала (включено, отключено). Все кабели на ВРУ должны иметь бирки с указанием марки, сечения и назначения линии. Лицом, ответственным за электрохозяйство, должен быть составлен график со сроком очистки оборудования ВРУ от пыли и грязи, а также протяжки болтовых соединений. Помещения ВРУ должны быть укомплектованы электрозащитными средствами, средствами индивидуальной защиты, защитными противопожарными средствами (песок, огнетушители) и средствами для оказания первой помощи от несчастных случаев (аптечкой). Осмотр ВРУ без отключения проводить 1 раз в месяц. При осмотре обратить особое внимание: На состояние помещения, исправность дверей и окон, отсутствие течи в межэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков, состояние изоляции, контактов, рубильников щита, целостность пломб у счетчиков, запыленность, отсутствие повреждений и следов коррозии. Визуальный осмотр видимой части заземляющих устройств должен производиться не реже 1 раза в 6 месяцев. Капитальный ремонт оборудования ВРУ должен производиться 1 раз в 8 лет. |
| 2. | Рекомендации по содержанию и ремонту приборов учета электрической энергии Средства измерений и учета электрической энергии должны быть в исправном состоянии и метрологически аттестованы, а в процессе эксплуатации должны подвергаться периодической проверке. На средства учета заводится журнал, в котором делаются пометки обо всех ремонтах и поверках. В случаях отказа приборов учета Потребитель обязан немедленно поставить в известность энергоснабжающую организацию. Ответственность за сохранность приборов учета, наличие пломб, их чистоту несет персонал, обслуживающий оборудование, на котором они установлены. Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, проводившую поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации |
| 3. | Рекомендации по содержанию и ремонту этажных электрических щитков и шкафов Все этажные щиты должны иметь запирающие устройства, препятствующие доступу не электротехнического персонала. Осмотр электрощитов должен проводиться 1 раз в месяц. При необходимости осуществляется замена электрооборудования электромонтером. |
| 4. | Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и кабелей систем электроснабжения Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство, но не реже одного раза в три года. Очистка светильников производится по графику. Смена перегоревших ламп должна производиться электромонтером по мере необходимости. При осмотре и проверке сети освещения проверяется исправность аварийного освещения при отключении рабочего освещения. В процессе эксплуатации и осмотра сетей и оборудования могут быть обнаружены неполадки и нарушения, на которые необходимо обратить внимание и принять меры к быстрейшему их устранению. |

Подраздел 1.5.Рекомендации по профессионально-квалификационному составу работников, отвечающих за содержание и ремонт оборудования здания

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1. | К работе в спортивном комплексе должен допускаться персонал не моложе 18 лет, прошедший медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасности труда, обучение работе и устройству комплектующего оборудования, схем электропитания. Санитарно-гигиенические требования к температуре, влажности, барометрическому давлению в пределах рабочей зоны на основных рабочих местах соответствует СанПиН 2.2.2548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". |

Подраздел 1.6. Рекомендации по содержанию объектов общего имущества, расположенных на земельном участке

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту малых архитектурных форм На поверхностях железобетонных изделиях не допускаются раковины, сколы, наплывы бетона или вмятины. Окраска металлических изделий и деталей должна производится нитроэмалью или масляной краской за 2 раза по чистой, высушенной, загрунтованной поверхности. Поверхность деревянных изделий должны быть оструганы и покрашены. |
| 2. | Рекомендации по содержанию информационных стендов, досок объявлений Стенд должен хорошо просматриваться, информация на нем должна быть четкой и легко читаемой. При необходимости стенд должен быть обеспечен подсветкой, своевременно очищаться от грязи. Крепление и место размещения стенда должно обеспечивать устойчивость его положения к внешним воздействиям. |
| 3. | Рекомендации по содержанию площадок для автомобильного транспорта Наружные лестницы должны очищаться от снега и льда. Для поддержания чистоты в зоне площадок должны быть установлены мусорные ящики. В соответствии с расположением площадок для стоянок желательно обеспечить посадку или сохранение зеленых насаждений - «живых заслонов» . |
| 4. | Рекомендации по содержанию и уходу за элементами озеленения и благоустройства. расположенными на земельном участке Землепользователи обязаны обеспечить полную сохранность деревьев, кустарников, газонов и квалифицированный уход за зелеными насаждениями, расположенными территории, не допускать их вытаптывания, складирования на зеленых насаждениях строительных отходов, песка материалов, крупногабаритных бытовых отходов, скола льда, снега, засоренного хлоридами и отходами, постоянно поддерживать чистоту на территории, занятой зелеными насаждениями По мере старения деревьев и кустарников по согласованию с поселковыми организациями следует проводить посадку новых. Запрещается: привязывать к деревьям веревки и провода, подвешивать гамаки, прикреплять рекламные щиты и прочее, что может повредить зеленые насаждения; сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; посыпать вредными для зеленых насаждений химическими составами тротуары расположенные рядом с зелеными насаждениями. Обязательным условием повышения жизнестойкости и сохранения долговечности зеленых насаждений при использовании хлоридов является соблюдение агротехнических мероприятий, предусмотренных «Инструктивными указаниями по применению хлоридов на озелененных улицах и площадях» (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1973); производить побелку стволов деревьев; убирать листву с газонов. |

Подраздел 1.7. Рекомендации по подготовке объектов (элементов) общего имущества к сезонной эксплуатации

При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период надлежит:

- устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, оконных и дверных заполнений, а также внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения;

привести в технически исправное состояние отведенную территорию с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки;

обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, исправность пожарных гидрантов.

Оборудование насосных станций, систем противопожарного оборудования должно быть укомплектовано основным и резервным оборудованием, обеспечено автоматическое включение резервных насосов при отказе основных, отрегулировано и исправно.

В период подготовки к работе в зимних условиях организуется:

- подготовка и переподготовка кадров работников котельных, тепловых пунктов, работников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников;

- подготовка аварийных служб (автотранспорта, оборудования, средств связи, инструментов и инвентаря, запасов материалов и инструктаж персонала);

- подготовка (восстановление) схем внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции, газа с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей инженерных систем);

Начало отопительного сезона устанавливается органами местного самоуправления.

Выявленные при испытаниях дефекты должны быть устранены, после чего проведены повторные испытания. Испытания тепловых сетей производятся в соответствии с установленными требованиями.

В летний период должны быть проведены следующие работы:

а)   по котельным - ревизия арматуры и оборудования приборов КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики;

б)  по тепловым сетям - промывка систем, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях);

в) по тепловым пунктам - ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.);

г)  по системам отопления и горячего водоснабжения - ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб. При наличии непрогрева радиаторов следует провести их гидропневматическую промывку. По окончании всех ремонтных работ весь комплекс устройств по теплоснабжению подлежит эксплуатационной наладке во время пробной топки;

д) по уборочной технике и инвентарю для дворников - проверка, ремонт, замена;

е) завоз песка для посыпки тротуаров (из расчета не менее 3 м* на 1 тыс.м' уборочной площади) и соли (из расчета не менее 3-5% массы песка) или ее заменителя;

ж) наличие первичных средств пожаротушения.

Раздел 2. Рекомендуемые сроки службы объектов (элементов)

Подраздел 2.1. Рекомендуемые сроки службы конструкций сооружения

| Номер п/п | Наименование конструкции* | Рекомендуемый срок службы и эксплуатации конструкции / лет | Примечание ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундаменты | 100-150 |  |
| 2. | Стены | 50 |  |
| 3. | Покрытия | 50 |  |

Подраздел 2.2. Рекомендуемые сроки службы иных объектов (элементов)

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента)* | Рекомендуемый срок службы и эксплуатации объекта (элемента) / лет. | Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Перегородки | 100 |  |
| 2. | Оконные блоки | 50 |  |
| 3. | Внутренние двери | 50 |  |
| 4. | Отделка внутренняя | 3-8 |  |