СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| - №пп | - Наименование | - Стр. | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - Текстовая часть |  |  |  |
| - 1 | - Состав проектной документации. | - 3-4 |  |
| - 2 | - Содержание тома. | - 5-6 |  |
| - 3 | 1. Исходные данные | - 8 |  |
| - 4 | - 2 Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха | - 9 |  |
| - 5 | 3 Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции | - 9 |  |
| - 6 | 4 Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений | - 13 |  |
| - 7 | 5 Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов | - 19 |  |
| - 8 | 6 Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях | - 22 |  |
| - 9 | 7 Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | - 23 |  |
| - 10 | 8 Мероприятия по снижению шума | - 25 |  |
| - 11 | 9 Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации | - 25 |  |
| - 12 | 10 Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды | - 26 |  |
| - Часть 1 " Отопление" |  |  |  |
| - 1 | План-схема (отопление) | - 28 |  |
| - 2 | План 1-ого этажа | - 29 |  |
| - 3 | План 2-ого этажа | - 30 |  |
| - 4 | План 3-ого этажа | - 31 |  |
| - 5 | Системы отопления N1-N2. | - 32 |  |
| - 6 | Системы отопления N3-N4. | - 33 |  |
| - 7 | Системы отопления N5. | - 34 |  |
| - 8 | Системы отопления N6-N7. | - 35 |  |
| - 9 | Системы отопления N8. | - 36 |  |
| - 10 | Системы отопления N9-N10. | - 37 |  |
| - 11 | Система теплоснабжения N1, N2 (теплоснабжение калориферов П1, 2, 4, 5, 14, 17) | - 38 |  |
| - 12 | Система теплоснабжения N3, N4 (теплоснабжение калориферов П 6, 8, 10, 13, 15, 16, 18) (теплоснабжение ИТП 2 от ИТП 1) | - 39 |  |
| - 12/1 | Система теплоснабжения N5 (подогрев бассейнов) | - 40 |  |
| - 13 | Аксонометрическая схема подключения к электрическим котлам | - 41 |  |
| - 14 | Аквапарк. Теплые полы. План на отм.+7.200. | - 42 |  |
| - 15 | Аквапарк. Теплые полы. Система N11. | - 43 |  |
| - 16 | План ЦТП, ИТП-1 | - 44 |  |
| - 17 | Принципиальная схема атоматизации коммерческого узла учета тепла | - 45 |  |
| - 18 | Узел управления Т1, Т2 в ЦТП, ИТП-1 | - 46 |  |
| - 19 | Узел управления Т1, Т2 в ИТП-2 | - 47 |  |
| - Часть 2 "Вентиляция" |  |  |  |
| - 1 | План-схема (вентиляция) | - 48 |  |
| - 2 | План 1-ого этажа | - 49 |  |
| - 3 | План 2-ого этажа | - 50 |  |
| - 4 | План 3-ого этажа | - 51 |  |
| - 5 | План кровли | - 52 |  |
| - 6 | Системы П1,П2,П3,П4,П5. | - 53 |  |
| - 7 | Системы П6,П8,П9, В1, В2, В4, В5. | - 54 |  |
| - 8 | Системы П7,П10,П21,В3,В6. | - 55 |  |
| - 9 | Системы П11-П16. | - 56 |  |
| - 10 | Системы П17-П19,В11,В23, В26. | - 57 |  |
| - 11 | Системы В7-В10,В12,В24, П20. | - 58 |  |
| - 12 | Системы В13-В16,В22,В28, В27,В29,В34,В35,В37,В39,В41. | - 59 |  |
| - 13 | Системы В17-В19,В21,В25, В36,В38,В40,В20,П22, В30,В31,В32,В33. | - 60 |  |
| - 14 | Системы дымоудаления. | - 61 |  |
| - 15 | Системы П24 - П27 | - 62 |  |
| - 16 | План венткамеры в осях 8-9 на отм. 0.000. Разрез 1-1. Разрез 2-2. | - 63 |  |
| - 17 | План венткамеры в осях 18-19 на отм. 0.000. Разрез 1-1. Разрез 2-2. | - 64 |  |
| - 18 | План венткамеры в осях 8-9 на отм. +7,200. Разрез 1-1. Разрез 2-2. | - 65 |  |
| - 19 | План венткамеры в осях 18-19 на отм. +7,200. Разрез 1-1. Разрез 2-2. | - 66 |  |
| - 20 | План венткамеры в осях 9-10 на отм. 0.000. Разрез 1-1. Разрез 2-2. | - 67 |  |
| - 21 | План венткамеры в осях 9-10 на отм. +13,800. Разрез 1-1. Разрез 2-2. | - 68 |  |
| - 22 | Характеристика отопительно-вентиляционных систем (начало) | - 69 |  |
| - 23 | Характеристика отопительно-вентиляционных систем (окончание) | - 70 |  |
| - Часть 3 "Кондиционирование воздуха" |  |  |  |
| - 1 | План 1-ого этажа | - 71 |  |
| - 2 | План 2-ого этажа | - 72 |  |
| - 3 | План 3-ого этажа | - 73 |  |
| - 4 | План кровли | - 74 |  |
| - 5 | Система кондиционирования №1, 2, 3 | - 75 |  |
| - Часть 4 " Тепловые сети" |  |  |  |
| - 1 | Ситуационный план М 1:000 | - 76 |  |
| - 2 | План трассы сети теплоснабжения. М 1:500 (начало) | - 77 |  |
| - 3 | План трассы сети теплоснабжения. М 1:500 (окончание) | - 78 |  |
| - 4 | Продольный профиль сети теплоснабжения | - 79 |  |
| - 5 | Монтажная схема сети теплоснабжения. Размеры П компенсаторов, мм | - 80 |  |

1 Исходные данные

Проект выполнен на основании:

- технологического задания,

- архитектурно-строительных планировок,

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

-СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование "Противопожарные требования";

- СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";

- СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";

- СНиП 23-03-2003 "Защита от шума";

- СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения";

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление ,вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий";

- СП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения";

- СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы», часть 1;

- ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";

- Федеральный  закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008г "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный  закон N 384-ФЗ от 30 декабря 2009г "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- Постановление правительства РФ N87 от 16.02.2008г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Разделом предусмотрена следующая корректировка проектной документации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

Запроектировано оборудование ЦТП; ИТП1; ИТП2 (коммерческие узлы учёта отопление, ГВС, ХВС; узлы управления, регулировки систем отопления)

Сети  теплоснабжения ЦТП-ИТП2.

Выполнена корректировку сетей теплоснабжения калориферов.

Запроектироватны сети теплоснабжения теплообменников для подогрева воды в бассейнах (большого, детского и маломобильных групп населения), предусмотреть подогрев воды в летний период (по окончании отопительного сезона).

Выполнена корректировку сетей теплоснабжения "тёплый пол".

Предусмотрена установка водосмесительных станций с датчиками температуры и термозапорными клапанами.

Предусмотреть систему кондиционирования. Перечень помещений для их установки определен по согласованию с заказчиком до начала проектирования.

2 Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

Расчетные параметры наружного воздуха приняты:

- в холодный период года:  -41 °С;

- в теплый период года: +24,2 °С.

Продолжительность отопительного периода 252 дней. Средняя температура отопительного периода -8,8 °С.

3 Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

Источником теплоснабжения является проектируемая котельная 30МВт 5А МКР. Место подключения к сетям ТВС - проектируемая ТК-1, согласно технических условий.

Теплоноситель - вода с параметрами 95-70 С.  Теплоноситель для систем теплоснабжения - вода с параметрами 90-65 С. В здание предусмотрен ЦТП, ИТП-1, ИТП-2, где происходит распределение теплоносителя по системам отопления, вентиляции.

В проекте разрабатываются магистральные сети тепловодоснабжения

Система теплоснабжения заккрытая, водоподготовка для горячего водоснабжения производится централизованно в котельной.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 потребители тепла по надежности  теплоснабжения относятся ко второй категории - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

Наружная тепловая сеть запроектирована 4-х трубная (Т1,Т2-Дн 219 мм, Т3-108мм., Т4-89мм).

Протяженность проектируемого участка тепловой сети - 646,0 м.

Уклон тепловых сетей принят не менее 0,002. От здания направление уклона к ближайшей тепловой камере.

Трубопроводы теплоснабжения и в непроходных каналах и тепловых камерах запроектированы  из стальных бесшовных горячедеформированных труб  по ГОСТ 8732-78 с маркой стали 09Г2С.

Трубопроводы горячего водоснабжения в непроходных каналах и тепловых камерах запроектированы  из стальных электросварных оцинкованных труб  по ГОСТ 10705-80 с маркой стали 20.

Трубы и фасонные детали прокладываются в изоляции из пенополиуретана ПЭ оболочки в полной заводской готовности. Сварные стыки изолируются комплектом для изоляции сварного стыка СПК-1 ЗАО "Сибпромкомплект" полной заводской готовности.

Перед изоляцией нанести комплексное полиуретановое антикоррозионное покрытие "Вектор" - два грунтовочных слоя мастики "Вектор 1025", один покровный слой мастики "Вектор 1214".

Способ прокладки трубопровода - подземная в непроходных каналах.

Для предотвращения повреждения полиэтиленовой оболочки трубопровода от трения труба укладывается на подсыпку из песка.

Для основания под трубы использовать песок с коэффициентом фильтрации не менее 20 м/сут., обсыпку  выполнить из песка  с коэф. фильтрации не менее 5 м/сут.

Выполнить подсыпку под непроходные ж/б лотки песком с коэффициентом фильтрации не менее 20 м/сут. 150мм и щебнем фракции 10-20мм 150мм.

Выполнить гидроизоляцию ж/б лотков:

-грунтовка битумно-полимерная ГТ-760-ИН по ТУ102-340-83;

-пленка липкая поливинилхлоридная б не менее 0,4мм по ТУ102-320-86(ПВХ-Л) в 3 слоя;

-пленка оберточная ПЭКОМ по ТУ102-284-86 в 1 слой.

Для отвода воздуха из системы в высшей точке теплопровода в тепловой камере ТК-1 предусмотрены краны шаровые dy50. Вторая высшая точка находится внутри здания.

Сброс воды из трубопроводов осуществляется в низшей точке проектируемой тепловой камеры ТК3 отдельно из каждой трубы с разрывом струи по уклону дна колодца в предусмотренные приямки для сбора воды с последующим сливом в  мокрый (сбросной) колодец с последующим отводом воды передвижными насосами в канализацию.

В качестве запорно-регулирующей арматуры предусмотрены краны фланцевые с ручкой "Naval" исполнения ХЛ согласно ГОСТ 15150-69.

Сети теплоснабжения пересекаются с газопроводом среднего и низкого давления давления. Согласно СП 18.13330.2011 п.6.13. При пересечении тепловыми сетями действующих сетей водопровода и канализации, расположенными над трубопроводами тепловых сетей, а также при пересечении газопроводов, следует предусматривать устройство футляров на трубопроводах водопровода, канализации и газа на длине 2 м по обе стороны от пересечения (в свету). На футлярах следует предусматривать защитное покрытие от коррозии. В местах пересечения тепловых сетей при их подземной прокладке в каналах с газопроводами предусматрены на тепловых сетях на расстоянии не более 15 м по обе стороны от газопровода стальные контрольные трубки Ду57х3,5 мм. для отбора проб на утечку газа, выход контрольных трубок из земли заключен в газовый ковер

В связи со стесненными условиями на участке К2 - НО5 прокладку сетей теплоснабжения, на расстоянии регламентированнми нормативными документами, выполнить не представляется возможным. Проектом принято заключить участок газопровода длинной 229 м. в стальной футляр.

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счёт П- образных компенсаторов и углов поворота трассы.

Расчет П-образных компенсаторов:

Для выбора комперсаторов, их характеристики и количество нужно определиться с величиной расширения трубопровода.

Формула 1:

δL=L1*a*(T2-T1)

где

δL - величина удлинения трубопровода, м

L1 - длина прямого участка трабопровода (расстояние между неподвижными опорами), м

a - коэффициент линейного расширения (для железа равен 0,000012), м/град.

Т1 - максимальная температура трубопровода (принимается максимальная температура теплоносителя), в данном проекте°С = 110 °С

Т2 - минимальная температура трубопровода (можно принять минимальная температура окружающей среды), °С в данном проекте°С = 53 °С

Каждый компенсатор имеет основную характеристику - это величину компенсации.

Фактически выбор количества компенсаторов сводится к выбору типа и конструктивных особенностей компенсаторов.

Таблица 1. Соотношение П- образных компенсаторов изготовленных из отводов.

Таблица 2. Выбор количества П- образных компенсаторов из расчета их компенсирующей способности.

Участок НО2 - НО3:

Dy= 200 мм. L1=120,0 м. δL=240,0 мм. Принимаем с запасом

2 компенсатор К1, К2 размерами 3,0х3,0 м.

Участок НО3 - НО4:

Dy= 200 мм. L1=120,0 м. δL=240,0 мм. Принимаем с запасом

2 компенсатор К3, К4 размерами 3,0х3,0 м.

Участок НО3 - НО4:

Dy= 200 мм. L1=60,0 м. δL=120,0 мм. Принимаем с запасом

1 компенсатор К5 размерами 3,0х3,0 м.

Участок НО6/1 - НО7:

Dy= 200 мм. L1=76,6 м. δL=150,0 мм. Принимаем с запасом

1 компенсатор К6 размерами 3,0х2,6 м.

Участок НО7 - НО8:

Dy= 200 мм. L1=83,7 м. δL=164,0 мм. Принимаем с запасом

1 компенсатор К7 размерами 3,0х2,6 м.

Участок НО9 - НО10

Dy= 200 мм. L1=62,6 м. δL=123,0 мм. Принимаем с запасом

1 компенсатор К8 размерами 3,0х3,0м.

Таблица размеров П-образных компенсаторов представлена в графической части раздела раздела на листе 4.

Монтаж, прокладку и испытания водопровода, земляные работы и работы по устройству оснований  при строительстве подземного водопровода необходимо выполнять в соответствии с проектом и требованиями действующих норм и правил.

Акты освидетельствования скрытых работ следует составлять для сле-дующих работ:

- испытание на герметичность;

- испытание сварочных швов.

После монтажа трубопроводов провести испытание согласно СНиП 3.05.03-85 (2000).

Провести 3%  контроль качества сварных швов неразрушающим методом.

Количество фасонных частей уточнить по месту при монтаже.

Земляные работы, проводимые вблизи существующих инженерных сетей, выполнять вручную в присутствии представителей обслуживающих организаций.

В соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды

"Госгортехнадзора СССР", утвержденными 10.03.70 г, трубопроводы относятся к 4 категории.

Трубопроводы тепловых водяных сетей следует испытывать давлением равным 1.25 от рабочего, но не менее 1.6 МПа.

Монтаж, испытание и приемку в эксплуатацию систем водоснабжения производить в соответствии с требованиями: СНиП 3.05.04-85, СНиП 3.05.04-85*, СП 41-105-2002, СП 40-102-2002.

После окончания строительно-монтажных работ должны быть выполнены планировочные работы, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, убран строительный мусор и проведено благоустройство территории.

Внутреннее теплоснабжение осуществляется трубами стальными электросварными по ГОСТ 10704-91. Утепление труб осуществляется матами минераловатными прошивными толщиной в соответствии с требованиям СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003», с покровным слоем из стеклопластика РСТ-430Л.     Магистральные трубопроводы теплоснабжения внутри здания покрываются тепловой изоляцией - маты прошивные из базальтового холста МБП-30 толщиной 30 мм. Далее изоляционный слой покрыть рулонным стеклопластиком РСТ-Б-В. Перед изоляцией нанесено комплексное полиуретановое антикоррозионное покрытие "Вектор" - два грунтовочных слоя мастики "Вектор 1025", один покровный слой мастики "Вектор 1214". Теплоноситель для систем теплоснабжения - вода с параметрами 90-65 ºС. В здание предусмотрен ЦТП, ИТП-1, ИТП-2, где происходит распределение теплоносителя по системам отопления, вентиляции..

Температурный график системы отопления - 95-70ºС.

Температурный график системы отопления "теплый пол" - 50-40ºС.

Температурный график системы вентиляции - 95-70ºС.

Температурный график теплоснабжения бассейнов - 95-70ºС.

Средняя внутренняя температура воздуха принимается +18ºC

Расход теплоносителя составляет на все нужды Gтс=114,445 т/ч

Для опорожнения трубопроводов систем отопления предусмотрены краны шаровые Ду 40 мм. Слив осуществляется специально подключаемыми гибкими шлангами с разрывом струи в водосборный приямок 500х500х500 мм. с последующим сливом проектируюмую внутреннюю систему канализации см. ХМ СПБ-28-14-ИОС.ВО лист 4.

4 Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений

Ввод тепловых сетей в здание предусмотрен подземно в осях 11-12. Выход трубопроводов из земли осуществляется в здании ЦТП.

Система тепловодцпотребления абонента - 5-и трубная, зависимая: Гкал/час

-	система отопления - 2-х трубная, зависимая; закрытая.

-	система ГВС - 2-х трубная, зависимая с циркуляцией, открытая,

-	система ХВС -открытая.

Диаметр подающего трубопровода системы отопления - на вводе Ду 200. Диаметр обратного трубопровода системы отопления - Ду 200 мм. Диаметр подающего трубопровода системы ГВС - на вводе Ду 100 мм. Диаметр циркуляционного трубопровода системы ГВС - Ду 80 мм. Диаметр трубопровода системы ХВС - Ду 100 мм.

Запроектировано 11 систем отопления и 5 систем теплоснабжения:

Система отопления N1 - для залов восточных единоборств и борьбы, тренажерного зала, расположенных на отм. 0,000 между осей "2-9" и "В-Р";

Система отопления N2 - для универсального тренировочного зала, расположенного на отм. +7,200 между осей "2-8" и "И-Р";

Система отопления N3 - для стрелкового тира, расположенного на отм. 0,000 между осей "11-23" и "П-Р"; административных помещений аквапарка, расположенных на отм. +7,200 между осей "18-24" и "П-Р"; бильярдной, расположенной на отм. +13,800 между осей "19-24" и "Н-Р"; лестницы 4, расположенной между осей "24-25" и "Н-Р";

Система отопления N4 - для универсального игрового зала, расположенного на отм. +7,200 между осей "9-18" и "Д-Р";

Система отопления N5 - для косметического салона, расположенного на отм. 0,000 между осей "5-11" и "В-Д"; административных помещений, расположенных на отм. +7,200 между осей "2-8" и "Б-И"; зала настольного тенниса, расположенного на отм. +13,800 между осей "2-7" и "Е-И"; лестницы 7, расположенной между осей "2-3" и "Б-Г";

Система отопления N6 - для кафе, расположенного на отм. +7,200 между осей "11-16" и "А-В"; санузлов, расположенных на отм. +7,200 между осей "19-22" и "Б-В"; холла, конференцзала, санузлов, расположенных на отм. +13,800 между осей "8-19" и "А-Д";

Система отопления N7 - для входного вестибюля и загрузочных холлов, расположенных на отм. 0,000 между осей "11-16" и "А-Д"; санузлов, расположенных на отм. 0,000 между осей "19-22" и "Б-Г"; лестницы 1, расположенной между осей "9-11" и "А-В"; лестницы 2, расположенной между осей "16-18" и "А-В";

Система отопления N8 - для универсального игрового зала, расположенного на отм. +7,200 между осей "10-17" и "Г-Р";

Система отопления N9 - для технических помещений, расположенных на отм. 0,000 между осей "19-25" и "Б-Н"; административных помещений, расположенных на отм. 0,000 между осей "24-25" и "Д-Н"; аквапарка, расположенного на отм. +7,200 между осей "19-25" и "Б-П"; лестницы 3, расположенной между осей "24-25" и "Б-Д";

Система отопления N10 - для смотровой галереи аквапарка, расположенной на отм. +13,800 между осей "19-25" и "Е-П";

Система отопления N11 - cистема напольного отопления для аквапарка. Теплоноситель - вода с параметрами 50/40 С.

Параметры теплоносителя системы получены из условия непревышения температуры поверхности пола 35 °C.

В переходный период данная система несет комфортную функцию, в зимний период выполняет одновременно отопительную (компенсация части теплопотерь помещений) и комфортную функции.

Основной особенностью данной системы являются пониженная расчетная температура подаваемого теплоносителя (не выше 50 °C) и разница температуры воды в системе (не более 15 °C), что обеспечивается в тепловом пукте контроллером, с помощью установленных датчиков на подаче и на обратке в системе и предохранителя от перегрева, установленный на отметке 60°С.

Для распределения теплоносителя по петлям теплого пола или по приборам отопления предусмотрены готовые коллекторные блоки фирмы VALTEC серии VTc.586.EMNX . Выходы подающего коллектора укомплектованы ручными регулировочными клапанами с расходомерами, обратного – ручными запорными клапанами, на которые можно установить электротермические сервоприводы. Каждый коллектор имеет автоматический воздухоотводчик и дренажный клапан. Материал корпуса – нержавеющая сталь AISI 304, фитинги, детали термоклапана, корпус воздухоотводчика выполнены горячим штампованием их латуни CW617N, уплотнительные кольца, золотниковые прокладки клапанов – из EPDM 70Sh. Рабочее давление – 9 бар, рабочая температура – 90 °С. Условный диаметр коллекторов – 1". Резьба выходов – наружная, 3/4". Присоединение циркуляционных петель осуществляется с помощью фитингов стандарта «евроконус». На всю продукцию VALTEC установлен 7-летний гарантийный срок и оформлена страховка.

Для создания в системе отопления здания открытого циркуляционного контура с пониженной до настроечного значения температурой теплоносителя предусмотрены готовые  насосно-смесительные узлы фирмы VALTEC серии VT.COMBI с терморегулированием при помощи жидкостной термоголовки с выносным погружным датчиком температуры.

Для опорожнение узла, а также для заправки вторичного контура теплоносителем предусмотрены два шарнирных дренажных клапана

Подробный принцип действия и спецификация оборудования узла предоставлена в техническом паТехнический паспорт изделия прилагается к проекту.

Для обеспечения циркуляции теплоносителя во вторичном контуре.предусматривается циркуляционный насос Wilo Star RS 25/4/180.

Системы отопления N1-10  - двухтрубные, горизонтальные, тупиковые, с разводкой магистралей в подшивном потолке 1-ого этажа.

Горизонтальные ветки 1-ого, 2-ого и 3-его этажей проложить в плинтусе вдоль наружных стен.

В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы PURMO Compact толщиной 60, 102, 152 мм (тип 11, 22, 33), h=500мм c диаганальным подключением.

В проекте предусмотрено пять систем теплоснабжения N1-N5 (теплоснабжение приточных установок П1-П22, теплоснабжения ИТП 2 от ИТП 1, теплоснабжение теплоснабжение теплообменников подогрева бассейнов)

Трубопроводы систем теплоснабжения выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных обыкновенных труб.

Спуск воды из систем  - в нижних точках, воздухоотведение оосуществляется с помощью автоматических воздухоотводчиков,  устанавливаемых в верхних точках систем.

Все трубопроводы систем теплоснабжения изолируются цилиндрами  минераловатными, кашированными алюминиевой фольгой "ROCKWOOL"  Перед изоляцией все трубопроводы покрываются битумной краской БТ-177 по грунту ГФ-021.

Система теплоснабжения N1 - для теплоснабжения калориферов в вентиляционной камере, расположенной на отм. 0,000 между осей "9-10" и "Н-Р";

Система теплоснабжения N2 - для теплоснабжения калориферов в вентиляционных камерах, расположенныхна отм. 0,000 и +7,200  между осей "8-9" и "А-В";

Система теплоснабжения N3 - для теплоснабжения калориферов в вентиляционных камерах, расположенныхна отм. 0,000 и +7,200  между осей "18-19" и "А-В";

Система теплоснабжения N4 - теплоснабжение от узла управления ЦТП к узлу управления ИТП2, а также для теплоснабжения калориферов в вентиляционных камерах, расположенныхна отм. 0,000 и +7,200  между осей "18-19" и "А-В";

Нагревательными приборами приточных установок являются воздухонагреватели жидкостные, специальные, являющиеся комплектом специальной установки центрального кондиционера фирмы "ВЕЗА".  Для создания в системе теплоснабжения приточных установок  открытого циркуляционного контура с пониженной до настроечного значения температурой теплоносителя предусмотрены готовые  водосмесительный узлы УВС фирмы, являющиеся комплектом специальной установки центрального кондиционера фирмы "ВЕЗА". Водосмесительные узлы размещаются на коллекторе теплоснабжения в вентиляционной камере. Рабочая температура отопительной воды на входе 90 С, температура на выходе 65 С.

Система теплоснабжения N5 - сети теплоснабжения теплообменников для подогрева воды в бассейнах (большого, детского и маломобильных групп населения);

Подогрев воды в большом бассейне №1 осуществляется шестью водо-водяными теплообменниками Pahlen Maxi-Flo 120кВт (90 - 70 С) в режиме 1 С за 1 час

Подогрев воды в детском бассейне осуществляется водо-водяным теплообменником Pahlen Maxi-Flo MF135 40кВт (90 - 70 С) в режиме 1 С за 1 час

Подогрев воды в бассейне для маломобильных групп осуществляется водо-водяным теплообменником Pahlen Maxi-Flo MF200 60кВт (90 - 70 С) в режиме 1 С за 1 час

Система подогрева и очистки бассейнов разрабатывается в подразделе 5.7.2. "Технология водоподготовки бассейна" шифр: ХМ СПБ-28-14-ИОС.ТХВ

Первоначальный нагрев и поддержание постоянной температуры воды предусматривается на водоводяных теплообменниках ( во всех бассейнах, кроме холодного и СПА бассейнов). Для автоматической регулировки установлены электронный измеритель-регулятор температуры с датчиком на всасывающем трубопроводе, циркуляционный насос и электромагнитный клапан на трубопроводе с теплоносителем.

Система позволяет программировать температуру (t) и величину перепада (?t). Текущая температура отображается на экране прибора.

В проекте предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Воздухообмен  принят по санитарным нормам в соответствии с назначением помещений.

Оборудование систем  приточной вентиляции устанавливается в отдельных венткамерах. Раздача приточного воздуха осуществляется через круглые диффузоры и квадратные анемостаты расположенные в подшивном потолке. Удаление воздуха из помещений осуществляется через вытяжные диффузоры и квадратные анемостаты, так же установленные в подшивном потолке.

Транзитные воздуховоды покрываются огнезащитным составом ОЗС-МВ (ТУ5775-008-17297211-97)  б=3.0мм.

Проектом предусмотрены системы противодымной вентиляции. Дымоудаление осуществляется из коридоров этажа, залов бокса и аэробики через клапаны дымоудаления КПД-4  и КПУ-1М с эл. приводом. Шахты дымоудаления оборудованы крышными вентиляторами КРОВ-ДУ/ДУВ фирмы "ВЕЗА", располагаются на кровле в стакане монтажном СМКВ. Вентиляторы и служат для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400°С и до 600°С в течение не менее 120 минут. Вентиляторы КРОВ®-ДУ(В) имеют невысокий корпус со свободным выходом воздуха вверх и небольшую массу; предусмотрена специальная защита помещения от попадания атмосферных осадков. Модификация 2013 года - новая уменьшенная опорная плита и новое колесо с повышенным КПД (до 75%). Вентиляторы создают большой расход, высокое статическое давление и небольшой шум. Предусмотрена возможность работы вентиляторов как в режиме дымоудаления (ДУ) так и в совмещенном режиме дымоудаления и вентиляции (ДУВ). Для режима ДУВ разработано больше модификаций. Модель КРОВ®-ДУ имеет ограничение по времени работы 120 минут.

Рабочее колесо установлено непосредственно на валу двигателя. Вентиляторы комплектуют высококачественными 3-х фазными асинхронными односкоростными двигателями. Возможно применение ЧРП с программированием разных скоростей для режима ДУВ. Установочные размеры на опорной плите унифицированы с крышным вентилятором КРОС®. Вентиляторы на кровле легко устанавливаются с помощью монтажного стакана СТАМ® модификации 2012 года (с уменьшенными монтажными размерами).

Вентиляторы в климатическом исполнении УХЛ климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды

- от минус 60 до +40°С для умеренного и холодного климата,

- среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с;

Выброс продуктов горения произходит в атмосферу на высототе 2,2 м. от уровня кровли, на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции, согласно СНиП 41.01.2002. Кровля выполнена из негорючих материалов.

Двери центрального и служебных входов и выходов оборудованы воздушно-тепловыми завесами с электроподогревом, которые защищают от врывания холодного воздуха при их открытии.

В проекте предусмотрено 3 ситемы кондиционирования.

Проект выполнен в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция  и кондиционирование   воздуха», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного значения», СНиП 23-01-99 «Строительная  климатология»;

Система кондиционирования №1 - для массажного зала, расположенной на отм. +0,000 между осей "3-4" и "Б-В"; косметологий, расположенных на отм. +0,000 между осей "4-6" и "Б-В";  административных помещений на отм. +7,200 между осей "2-7" и "Б-В"; конференц зала на отм. +13,800 между осей "12-57" и "Б-В"; коментаторской на отм. +13,800 между осей "8-9" и "К-Л";

Внутренние блоки фирмы Daikin модели MVSA-VA1 установлены в подшивном потолке.

Внешний блок фирмы Daikin модели MVUH400B-VA3установлены на кровле лестничной клетки в осях "18-19" и над осью "Р"

Система кондиционирования №2 - для кабинета администрации, расположенной на отм. +7,200 между осей "20-21" и "П-Р"; кабинета инженера зав. аквапарком на отм. +7,200 между осей "21-22" и " П-Р ";  методического кабинета на отм. +7,200 между осей "22-23" и " П-Р"; коментаторской на отм. +13,800 между осей "17-19" и "К-Л";

Внутренние блоки фирмы Daikin модели BPMKS7B3 установлены в подшивном потолке.

Внешний блок фирмы Daikin модели KHRQ22M20T установлены на кровле лестничной клетки в осях "9-10" и "А-Б"

Система кондиционирования №3 - для мини АТС, расположенной на отм. +0,000 между осей "17-18" и "Е-Ж";

Внутренний блок фирмы Daikin модели RR125BW - 40  установлен в подшивном потолке.

Внешний блок фирмы Daikin модели KHRQ22M20T установлен снаружи на стене здания оси "25" и "В-Г"

Температура наружного воздуха для расчета кондиционирования tн=от +30С  до -50С. Температура внутреннего воздуха в помещениях принята tвн= +35С;

Хладагент применяемый в системе кондиционирования R-410;

Кондиционирование помещений здания предусмотрено внутренними блоками из расчета через 1 м2 остекления помещение поступает в среднем 0,45 кВт тепла, один человек выделяет 0,15 кВт тепла, офисная техника превращает в тепловую энергию примерно 30% потребляемой мощности (один компьютер выделяет 0,3 кВт, лазерный принтер 0,4 кВт, копировальный аппарат 0,5 кВт). Хладагентовые и дренажные трассы прокладываются   подшивном потолке и наружных стенах здания. Для распределения хладагента предусмотрены рефнеты. В    случае возникновения пожара все системы кондиционирования должны быть выключены.

Дренаж выполнить трубой медной оттоженной;

Монтаж системы кондиционирования производить в соответствии со СНиП 3.05.01-85* «Внутренние санитарно-  технические системы»;

5 Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Отопительные приборы и трубопроводы, монтируемые в спортивных залах (зал восточных  единоборств, зал борьбы, тренажерный зал, универсальный тренировочный зал, универсальный игровой зал), закрыть защитными экранами и плинтусами, исключающими ожоги и другие возможные травмы занимающихся.

Радиаторы и трубопроводы, монтируемые в стрелковом тире, защитить экранами и плинтусами от попадания пуль.

В электрощитовых в качестве нагревательных приборов приняты регистры из гладких труб (ГОСТ 10704-91*). Трубопроводы, проложенные в электрощитовой, не должны иметь разъемных соединений.

В системах отопления на подающей подводке отопительного прибора установить ручной угловой регулирующий клапан, на обратной-ручной угловой запорный клапан. В помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (лестничные клетки, входной вестибюль), арматуру на отопительные приборы не устанавливать.

Для гидравлической увязки каждой системы отопления на обратных трубопроводах веток установить ручные балансировочные клапаны фирмы Danfoss.

В лестничных клетках отопительные приборы установить на высоте 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы.

В нижних точках систем отопления установить шаровые краны для возможности опорожнения систем, в верхних точках-краны для выпуска воздуха.

В системах отопления приняты стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75* (для разводки магистралей, горизонтальных веток, стояков) пластиковые трубы VALTEC (для подводок к радиаторам) и пластиковые трубы RAUPINK фирмы REHAU (для разводки контуров системы напольного отопления).

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет самокомпенсации и установки П-образных компенсаторов.

В местах пересечения перекрытий и стен трубопроводами установить гильзы с кольцевым зазором 15мм между внутренними поверхностями гильз и трубопроводами в изоляции. Зазор заполнить несгораемым теплоизоляционным материалом с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости строительной конструкции.

Магистральные трубопроводы по всей длине, для предотвращения потери тепла, изолировать. В местах, где возможно замерзание систем отопления, трубопроводы проложить в усиленной изоляциию.

Оборудование систем  приточной вентиляции устанавливается в отдельных венткамерах, вентагрегаты вытяжных систем установлены в коридорах  в зоне подшивного потолка и на кровле здания.. Место установки необходимо дополнительно шумоизолировать и обеспечить доступ для техобслуживания в виде люка.

В целях предотвращения распространения шума и вибраций на приточных и вытяжных системах устанавливаются шумоглушители, а сами вентиляторы вытяжных систем крепятся на виброизолирующей подвеске или опоре и соединяются с системой воздуховодов с помощью гибких вставок.

Раздача приточного воздуха осуществляется через круглые диффузоры и квадратные анемостаты расположенные в подшивном потолке. Удаление воздуха из помещений осуществляется через вытяжные диффузоры и квадратные анемостаты, так же установленные в подшивном потолке. Воздуховоды систем вентиляции прокладываются в пространстве за подшивным потолком. Воздуховоды систем вентиляции прокладываются в пространстве за подшивным потолком.

В системах используются воздуховоды прямоугольного и круглого сечения из оцинковонной стали, а также гибкие звукоизолированные воздуховоды Sonodec 25. Транзитные воздуховоды покрываются огнезащитным составом ОЗС-МВ (ТУ5775-008-17297211-97)  б=3.0мм.

Шахты дымоудаления выполняются из стали толщиной не  менее 1,0 мм, изолируются жесткими теплоизоляционными плитами типа ROCKWOOL Firebatts толщиной 100 мм, предел огнестойкости не менее 0,75 часа, защищаются алюминиевой фольгой и зашиваются строительными конструкциями. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия здания следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

Вентиляционное оборудование систем общественной и противодымной вентиляции - ООО"ВЕЗА".

Приточные установки выполнены в северном исполнении.

В проекте предусмотрено пять систем теплоснабжения N1-N5 (теплоснабжение приточных установок П1-П22, теплоснабжение ИТП 2 от ИТП 1, теплоснабжение теплообменников подогрева бассейнов)

Трубопроводы систем теплоснабжения выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных обыкновенных труб, в том числе оцинкованных.

Спуск воды из систем - в нижних точках, воздухоотведение оосуществляется с помощью автоматических воздухоотводчиков, устанавливаемых в верхних точках систем. Арматура запорная, регулирующая и балансировочная фирмы "DANFOSS".

Все трубопроводы систем теплоснабжения изолируются цилиндрами минераловатными, кашированными алюминиевой фольгой "ROCKWOOL"

Перед изоляцией все трубопроводы покрываются битумной краской БТ-177 по грунту ГФ-021.

Монтаж и испытание систем вентиляции и кондиционирования вести в соответствии со СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80,СНиП III-3-81, СН 478-80.

Термические сопротивления ограждающих конструкций:

- стена наружная  - 3,36 м2*ºС/(Вт);

- Тройное остекление– 0,56 м2* ºС/(Вт);

- Покрытие– 4,48 м2* ºС/(Вт);

- Дверь- 0,56 м2* ºС/(Вт);

- Неутепленный пол на грунте 1 зоны- 2,1 м2* ºС/(Вт).

- Неутепленный пол на грунте 2 зоны- 4,3 м2* ºС/(Вт).

- Неутепленный пол на грунте 3 зоны- 8,6 м2* ºС/(Вт).

- Неутепленный пол на грунте 4 зоны- 14,2 м2* ºС/(Вт).

6 Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

В системах отопления:

- предусмотрена установка запорной  арматуры на ветках системы отопления с установкой штуцеров для слива воды;

- предусмотрена установка запорно-регулирующей  арматуры у каждого отопительного прибора;

- в верхних точках отопительных приборов установлены краны Маевского для выпуска воздуха.

Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается негорючими материалами (цементным раствором), обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений. В случае отключения систем вентиляции, система обеспечит дежурное отопление на время устранения неисправности.

В системах вентиляции:

- предусмотрена защита воздухонагревателей от замерзания по температуре обратного теплоносителя и воздуха за воздухонагревателем:

при выключенной системе и снижении температуры воздуха перед калорифером  ниже +3оС включается циркуляционный насос и открывается 3-х ходовой клапан на проток теплоносителя из тепловой сети и калорифер прогревается до тех пор, пока температура воздуха повысится выше +3оС, после чего клапан закрывается;

перед включением системы и при отрицательных температурах наружного воздуха калорифер прогревается в течение 3-х минут по команде реле времени;

при работающей системе и снижении температуры наружного воздуха ниже +3оС и температуре теплоносителя за калорифером ниже +30оС система отключается, закрывается клапан приточного воздуха перед установкой, подается аварийная сигнализация и калорифер прогревается, как в первом случае.

- на воздушных заслонках приточных систем устанавливаются пружинно-возвратные механизмы для предотвращения  попадания холодного воздуха на калорифер при неработающей системе теплоснабжения;

- при пересечении противопожарных преград, для предотвращения  распространения  дыма и пожара на воздуховодах устанавливаются  универсальные противопожарные клапаны "Belimo" исполнения "Н" канальной установки;

- Транзитные воздуховоды покрываются огнезащитным составом ОЗС-МВ (ТУ5775-008-17297211-97)  б=3.0мм. Шахты дымоудаления выполняются из стали толщиной не  менее 1,0 мм, изолируются жесткими теплоизоляционными плитами типа ROCKWOOL Firebatts толщиной 100 мм, предел огнестойкости не менее 0,75 часа, защищаются алюминиевой фольгой и зашиваются строительными конструкциями. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия здания следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

7 Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Для учета и регистрации тепловой энергии разработан индивидуальный коммерческий узел учета.

Характеристика объекта автоматизации: индивидуальный тепловой пункт Узел коммерческого учета тепловой энергии системы отопления, ГВС и ХВС устанавливается в помещении ЦТП. Тепловычислитель для узла коммерческого учета тепловой энергии устанавливается там же.

В ЦТП предусмотрено качественное регулирование параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

подбор оборудования УКУТ выполняется по максимальному часовому расходу горячей воды, который равен произведению среднечасового расхода на коэффициент неравномерности водопотребления. Исходные данные для определения коэффициента неравномерности взяты по существующим нормам из расчета расхода горячей воды на 1 человека:

- суточный расход -165 л/сут;

- среднечасовой расход -165 л/сут: 24 ч = 6,875 л/ч;

- максимальный часовой расход - 10 л/ч (норма по СНиП 2.04.01).

Таким образом, превышение максимального часового расхода над среднечасовым (коэффициент неравномерности) составляет: Кжд = 10л/ч : 6,875 л/ч = 1,45.

Максимальный часовой расход горячей воды для объекта "Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом" в г.Югорске равен 18,83 м3/ч х 1,45 = 27,30 м3/ч.

- Оборудование узла коммерческого учета тепловой энергии.

- В состав узла коммерческого учета тепловой энед^ии входит теплосчетчик- регистратор Взлет ТСР-М-024 со следующим оборудованием:

| Тип прибора | Диапазон измерения | • Параметры теплоносителя |
| --- | --- | --- |
| ЭРСВ-150 | 5,094- 764,1 м3/ч | 88,14 м3/ч |
| ЭРСВ-150 | 5,094- 764,1 м*/ч | 88,14 м3/ч |
| ЭРСВ-50 | 0,566 - 84,90 м'/ч | 27,30 м'/ч |
| ЭРСВ-50 | 0,566 - 84,90 м3/ч | 8,74 м 3/ч |
| ЭРСВ-40 | 0,362 - 54,34 MJ/4 | 18,20 м'/ч |
| КТПТР-01-100 | 0- 180"С | 95/70° С |
| КТПТР-01-60 | 0- 180°С | 60/40° С |
| ДДМ-03-600-ДИ | 0-0,6 МПа | 0,4 МПа |
| ДДМ-03-600-ДИ | 0-0,6 МПа | 0,3 МПа |
| ДДМ-03-600-ДИ | 0-0,6 МПа | 0,45 МПа |
| ДДМ-03-600-ДИ | 0-0,6 МПа | 0,13 МПа |

Количественное регулирование теплоносителя осуществляется на приборах системы отопления при помощи термостатических элементов клапанов для поддержания необходимой температуры внутреннего воздуха.

В узлах регулирования приточных установок обеспечивается качественное регулирование теплоносителя для точного нагрева подаваемого воздуха по датчикам температур. Приточные установки снабжены шкафами управления и автоматизации заводского изготовления. Управление системами вентиляции осуществляется в вентиляционной камере. Сигналы о неисправности оборудования регулирования и безопасности предусматривается дополнительно выводить на пульт охраны здания.

В случае возникновения пожара, осуществляется автоматическое отключение всех механических приточно-вытяжных систем и закрытие огнезадерживающих клапанов. Если пожар возник в защищаемом помещении, то осуществляется открытие клапана дымоудаления и включение системы дымоудаления.

8 Мероприятия по снижению шума

Допустимые  уровни  звукового  давления,  создаваемые  в  помещениях  вентиляционными  установками,  приняты  в  соответствии  со  СНиП   23-03-2003  «Защита  от  шума». Для  снижения  шума  и  вибрации  от  вентиляционных  установок  предусмотрены  следующие  мероприятия:

- ограничение  оборотов  вентиляторов (оборудование подбирается с небольшим запасом для уменьшения фактических скоростей);

- ограничение  скоростей  движения воздуха  в  воздуховодах  и  жалюзийных  решетках;

- установка  шумоглушителей  в  воздуховодах;

- облицовка  звукопоглощающим  материалом  вентиляционных  камер;

- устройство  гибких  вставок между  вентилятором  и  присоединенным  к  нему  воздуховодом.

9  Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости);

В центральных кондиционерах систем вентиляции предусмотрена защита воздухонагревателей от замерзания по температуре обратного теплоносителя и воздуха за воздухонагревателем. При выключенной системе и снижении температуры воздуха перед калорифером  ниже +3оС включается циркуляционный насос и открывается 3-х ходовой клапан на проток теплоносителя из тепловой сети и калорифер прогревается до тех пор, пока температура воздуха повысится выше +3оС, после чего клапан закрывается. Перед включением системы и при отрицательных температурах наружного воздуха калорифер прогревается в течение 3-х минут по команде реле времени. При работающей системе и снижении температуры наружного воздуха ниже +3оС и температуре теплоносителя за калорифером ниже +30оС система отключается, закрывается клапан приточного воздуха перед установкой, подается аварийная сигнализация и калорифер прогревается, как в первом случае.

В приточных системах на воздушных заслонках приточных систем устанавливаются пружинно-возвратные механизмы для предотвращения  попадания холодного воздуха на калорифер при неработающей системе теплоснабжения;

При пересечении противопожарных преград, для предотвращения  распространения  дыма и пожара на воздуховодах устанавливаются  универсальные противопожарные клапаны "Belimo" исполнения "Н" канальной установки;

10 Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды