Разъяснение положений

документации об аукционе в электронной форме  №187300005815000459 на право заключения муниципального  контракта на выполнение дополнительных работ по объекту: «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (лифты).

1.  Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Управление экономической политики администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mailomz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

- Просим Вас уточнить размеры шахты. В Техническом задании указано, что шахта пассажирского лифта должна быть не менее 1650х2000 мм, а в приложении 1 том 1 "архитектурные решения" раздел 3 часть 1, том 3 лист № 36 указаны размеры шахты 1010х1460. Так же для заказа лифтового оборудования нужно знать: глубину приямка, высотные отметки шахты, огнестойкость дверей шахты лифта, размеры дверных проемов шахты, материал стен шахты, количество этажей, и тип кабины (проходная или не проходная).

На данный запрос разъясняем следующее:

- Строительно-монтажные работы по монтажу шахты в данный момент выполнены подрядной организацией, с которой заключен муниципальный контракт на строительство «Физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом».

Для заказа лифтового оборудования в Приложении 2 к техническому заданию документации об аукционе указаны необходимые параметры и характеристики лифтов:

- пункт 1 лифт пассажирский:

Количество остановок не менее 3. Шахта железобетонная. Размеры шахты: ширина х глубина, не менее 1650 мм х 2000 мм, глубина приямка не менее 1200 мм, высота верхнего этажа не менее 3 500 мм. Огнестойкость не ниже I30. Максимальная высота подъема не менее 13,85 м. Количество входов: не менее 3 фронтальных выхода на одну сторону. Материал кабины металлопласт или нержавеющая сталь. Размеры дверей: ШхВ, не менее 900мм х 2000 мм.

- пункт 2 лифт пассажирский:

Количество остановок не менее 3.  Шахта металлокаркасная с креплением сваркой.

Размеры шахты (ШхГ) не менее 1700 мм х 2500 мм.  Приямок не менее 1200 мм. Высота верхнего этажа 3500 мм. Огнестойкость не ниже I60. Максимальная высота подъема не менее 13,85 м. Количество входов: не менее 3 фронтальных выхода на одну сторону. Материал кабины – металлопласт. Размер дверей: Ширина х Высота не менее 900ммх2000мм.

Заместитель главы администрации-

директор ДЖКиСК                                                                                                          В.К. Бандурин

Исполнитель: заместитель начальника ПАО

Скороходова Людмила Сабитовна

тел. 7-43-03