Данный раздел проектной документация разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе требованиям норм промышленной, пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации, а также техническим условиям и требованиям, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями. Проектная документация обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта и безопасного использования прилегающих к нему территорий при условии соблюдения предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта                                         В.А. Шаламов

СОДЕРЖАНИЕ

| - № - пп | - Наименование | - Стр. | - Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 3 | - 4 | - 5 |  |
| - Текстовая часть |  |  |  |  |
| - 1 | - Состав проектной документации. | - 2 |  |  |
| - 2 | - Содержание | - 9 |  |  |
| - 3 | 1. Введение | - 11 |  |  |
| - 4 | - 2. Исходные данные | - 11 |  |  |
| - 5 | 3. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства | - 12 | - а |  |
| - 6 | 4. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объекта | - 13 | - б |  |
| - 7 | 5. Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники | - 13 | - в |  |
| - 8 | 6. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций | - 14 | - г |  |
| - 9 | 7. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара | - 17 | - д |  |
| - 10 | 7.1 Эвакуационные выходы | - 18 |  |  |
| - 11 | 7.2 Обеспечение огнестойкости здания | - 19 |  |  |
| - 12 | 7.3 Первичные средства защиты | - 19 |  |  |
| - 13 | 8. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара | - 21 | - е |  |
| - 14 | 9. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности | - 22 | - ж |  |
| - 15 | 9.1 Категорирование помещений по пожарной опасности | - 23 |  |  |
| - 16 | 9.1.1. Категории помещений по признаку взрывопожарной и пожарной опасности | - 23 |  |  |
| - 17 | 9.2 Взрывопожарная защита силового электрооборудования. Аварийное освещение | - 23 |  |  |
| - 18 | 10. Перечень помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией | - 24 | - з |  |
| - 19 | 11. Описание и обоснование систем противопожарной защиты | - 24 | - и |  |
| - 20 | 11.1 Описание системы электроснабжения | - 24 |  |  |
| - 21 | 11.2 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре | - 25 |  |  |
| - 22 | 11.3 Внутренний противопожарный водопровод | - 30 |  |  |
| - 23 | 11.4 Противодымная защита | - 30 |  |  |
| - 24 | 12. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования пожарной защиты, управление таким оборудованием, взаимодействие оборудования с инженерными системами | - 32 | - к |  |
| - 25 | 13. Описание и обоснование мероприятий по противопожарной защите во время производства строительно-монтажных работ | - 33 | - л |  |
| - 26 | 14. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности во время эксплуатации объекта | - 35 | - л |  |
| - 27 | 15. Расчет пожарных рисков | - 38 | - м |  |
| - 28 | 16. Литература | - 38 |  |  |
| - Графическая часть |  |  |  |  |
| - 1 | Общие данные | - 40 |  |  |
| - 2 | Ситуационный план организации земельного участка М1:500 | - 41 |  |  |
| - 3 | План эвакуации людей в случае пожара с 1 этажа | - 42 |  |  |
| - 4 | План эвакуации людей в случае пожара с 2 этажа | - 43 |  |  |
| - 5 | План эвакуации людей в случае пожара с 3 этажа | - 44 |  |  |
| - 6 | Структурная схема противопожарного водопровода | - 45 |  |  |
| - 7 | Структурная схема пожарной сигнализации | - 46 |  |  |
| - 8 | Структурная схема системы оповещения и управления эвакуацией | - 47 |  |  |
| - 9 | Структурная схема противодымной вентиляции | - 48 |  |  |

1. Введение

Настоящим проектом решаются вопросы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности проектируемого физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом в г. Югорске ХМАО - Югры, расположенного по адресу: город Югорск, улица Студенческая, 35 (строительный адрес).

Основанием для разработки проекта является задание на проектирование (корректировку проектной документации), технические условия на присоединение к сетям энергоснабжения и водоснабжения, архитектурно-строительные и объемно-планировочные решения, действующие нормативные и законодательные акты.

На объекте предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические решения и организационные мероприятия, направленные в случае пожара на обеспечение:

- возможности эвакуации людей наружу (на прилегающую территорию) до наступления угрозы их жизни и здоровью;

- возможности доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;

- нераспространения пожара на рядом расположенные здания.

В процессе строительства обеспечивается:

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом и утвержденных в установленном порядке;

- соблюдение требований пожарной безопасности, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

- возможность безопасной эвакуации и спасения людей в строящемся объекте и на строительной площадке.

2. Исходные данные

Исходными данными для разработки данного раздела послужили:

- задание на проектирование (корректировку проектной документации);

- эскизный проект, согласованный с заказчиком;

- существующая застройка территории;

- градостроительный план земельного участка;

- технические условия на подключение к инженерным коммуникациям,

а также  смежные разделы проектной документации, действующие законодательные и нормативные документы и др. документы.

Проектная документация выполняется в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

3. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства

Система обеспечения пожарной безопасности включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и направлена на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, согласно гл.19, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», гл.4 СНиП 2.01.02.-85*, обеспечивается следующими способами:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3) устройство незадымляемых пожаробезопасных зон для защиты и эвакуации маломобильных групп населения от воздействия опасных факторов пожара;

4) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев  строительных конструкций на путях эвакуации;

5) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

6) применение первичных средств пожаротушения;

7) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Ближайшая пожарная часть расположена по адресу г. Югорск, ул. Магистральная, 32 на расстоянии около 1,3 км до проектируемого здания.

Помимо мероприятий по генеральному плану, конструктивных и объемно-планировочных мероприятий, на объекте предусмотрен ряд инженерно – технических систем обеспечения пожарной безопасности:

- система наружного пожаротушения;

- система внутреннего пожаротушения;

- система противодымной вентиляции и подпора воздуха;

- система электроснабжения потребителей I категории, работающих при пожаре (противопожарные мероприятия);

- система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

4. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объекта

Проектные решения генерального плана по пожарной безопасности направлены на соблюдение безопасных расстояний от проектируемого здания до соседних зданий и сооружений, а так же исключение возможного переброса пламени в случае возникновения пожара.

Проектные решения генерального плана по пожарной безопасности направлены на:

- соблюдение безопасных расстояний от проектируемого здания до соседних зданий и сооружений, а так же исключения возможного переброса пламени в случае возникновения пожара.

Противопожарные расстояния между зданиями приняты согласно п.4.3 и п.4.13 СП 4.13130-2013.

Т а б л и ц а 1 – Расстояния между проектируемыми зданиями

| Проектируемое здание | Проектируемоездание ТП III,С1 |
| --- | --- |
| Проектируемое здание Физкультурно-спортивного комплекса (II,С0) | 8,0 (15,9) |

Дорожное покрытие выполнено с учетом нагрузок от пожарных машин.

5. Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники

На ситуационном плане организации земельного участки показано направление движения пожарной техники. К проектируемому зданию проектом предусмотрен круговой подъезд для пожарных машин.

Подъезд запроектирован с асфальтобетонным покрытием шириной 6,0 м и тротуар шириной не менее 2,0 м, общая ширина не менее 8,0 м. Газоны имеют стойкое травяное покрытие. Минимальный радиус закругления 5 м. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания составляет: со стороны дворового фасада 8,6 метра, со стороны главного и боковых фасадов 9,6 метра.

На территории комплекса расположено 4 гидранта. С южной стороны на расстоянии 25,6 метра от здания. С северной стороны на расстоянии 11,4 метра от здания. С юго-западной стороны на расстоянии 16,5 метра от здания. С северо-восточной стороны на расстоянии 19,5 метра от здания. К пожарным гидрантам предусмотрен подъезд пожарных машин. Место расположения пожарных гидрантов см. ситуационный план организации земельного участка.

У мест расположения пожарных гидрантов предусматриваются светоотражающие указатели по ГОСТ 12.4.009-83.

На наружное пожаротушение зданий функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 при количестве этажей более 2, но не более 6, при объеме зданий более 50, но не более 150 независимо от их степени огнестойкости на один пожар требуется -  30.0 л/сек. (Таблица 2, п 5.2, СП 8.13130.2009)

Для обеспечения необходимого расхода на наружное пожаротушение в существующих водопроводных колодцах установлено четыре пожарных гидранта. Существующий кольцевой объединенный хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод  подключен к существующему кольцевому водопроводу.

Ближайшая пожарная часть расположена по адресу г. Югорск, ул. Магистральная, 32 на расстоянии около 1,3 км до проектируемого здания.

6. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

Проектируемое здание Физкультурно-спортивного комплекса:

Степень огнестойкости - II;

Уровень ответственности - II;

Класс конструктивной пожарной опасности здания -  С0;

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 2.1, Ф2.2, Ф3.6 (В соответствии с  Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.08 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  ст.32).

Площадь застройки – 8550,0 м2;

Общая площадь здания – 8520,0 м2;

Строительный объем – 118000,0 м3.

Высота здания – 28,055 м от уровня земли в самой низкой части до конька кровли. За условную отметку 0.000  выбрана отметка земли 116,00 м, отметка пола  поднята над уровнем земли на 1,0 м.

Проектируемое здание физкультурно-спортивного комплекса, находиться в юго-восточной части г. Югорска, Ханты-Мансийского Автономного округа-Югра, Тюменской области. Проектируемое здание представляет собой единый объем, имеющий диагональную ориентацию, прямоугольное в плане, габаритные размеры в осях 2-25 составляют 113,0 м., в осях А-Р: 70,0 м.

Объёмно-планировочная структура здания задана несколькими функциональными назначениями: аквапарк-СПА, стрелковый тир,  универсальные игровые залы.  Планировочное решение  создаёт оптимальную среду для сотрудников проектируемого здания. Проектируемое здание трехэтажное без чердачное.

Проектируемое здание запроектировано с учетом поточности максимально сокращенными путями эвакуации, включает в себя помещения:

Первый этаж:

- помещения общего пользования (тамбуры, лестнично-лифтовые узлы, вестибюли, гардеробы, коридоры, санузлы, пожаробезопасные зоны);

-служебные помещения (комнаты охраны, венткамеры, серверные, бытовые, инвентарные, эл.щитовые, ИТП, ЦТП, санузлы, душевые, лаборатория хим. анализа воды, дозаторная);

-фитнес-центр (ИФК сауна, косметологии, массажные, душевые, раздевалки, санузлы, фитобар с кладовой, комнаты персонала);

- тренажерный комплекс (тренажерный зал, раздевалки, душевые, санузлы, инвентарная, инструкторская);

- борцовский комплекс (зал борьбы, раздевалки, душевые, санузлы, инвентарная, тренерская);

- комплекс восточных единоборств (зал восточных единоборств, раздевалки, душевые, санузлы, инвентарная, тренерская);

- комплекс бокса (зал бокса, раздевалки, душевые, санузлы, инвентарная, тренерская, судейская);

- стрелковый тир (тир, холл, тамбур оружейной, комната выдачи оружия, комната хранения оружия);

- комплекс аэробики (зал аэробики, раздевалки, душевые, санузлы, инвентарная, инструкторская, загрузочный холл);

- мастерские (мастерские по ремонту инвентаря, комната художника-оформителя, склад)

Второй этаж:

- помещения общего пользования (тамбуры, лестнично-лифтовые узлы, кафе, загрузочный холл, коридоры, санузлы, пожаробезопасные зоны);

- служебные и технические помещения (кабинеты, венткамеры, кассы, бытовые, инвентарные, зал совещаний, тренерская судейская, санузлы, душевые);

- тренировочный зал (универсальный тренировочный зал, раздевалки, душевые, санузлы, инвентарная, тренерская);

- игровой зал (универсальный игровой зал, раздевалки, душевые, санузлы, инвентарная);

- аквапарк (холл с рецепцией, бассейны, кабинеты, раздевалки, душевые, санузлы, инвентарные, медицинские кабинеты);

Третий этаж:

- помещения общего пользования (тамбуры, лестнично-лифтовые узлы, конференц-зал, зал настольного тенниса, коридоры, санузлы, пожаробезопасные зоны);

- 2-ой ярус игрового зала (трибуны, осветительные, смотровые галереи, комментаторские, бильярдная)

Высота  этажа проектируемого здания:

- 1 этаж – 7,2 м (в чистоте от 3,0 м до 5,0 м);

- 2 этаж – 6,6 м (в чистоте от 3,6 м до 6,4 м);

- 3 этаж – от 5,26 до 13,33 м (в чистоте от 2,54 м до 8,56 м).

- высота игрового зала 15,14 м (в чистоте 11,91)

Т а б л и ц а 3 - Пределы огнестойкости строительных конструкций

| Строительные конструкции | Требуемый предел огнестойкости | Проектируемый предел огнестойкости |
| --- | --- | --- |
| Несущие элементы здания, в том числе: |  |  |
| Несущие элементы здания (поперечные и продольные стены) | R 90 | не менее R 90 |
| Стены лестничных клеток | REI 90 | не менее RЕI 90 |
| Противопожарная стена 1 типа | REI 150 | не менее RЕI 150 |
| Перекрытия междуэтажные в том числе чердачные | REI 45 | RЕI 45 |
| Наружные не несущие стены | E15 | E 15 |
| Марши и площадки лестниц | R60 | R 60 |
| Перегородки 1-го типа, отделяющие помещения разной степени пожарной опасности | EI 45 | не менее EI 45 |
| Заполнения проемов в противопожарных перегородках 1-го типа | EI 30 | EI 30 |
| Заполнения проемов в противопожарных стенах 1-го типа | EI 60 | EI 60 |

Проектируемое здание представляет собой многофункциональное здание и состоит из 17 пожарных отсеков: Ф3.6 – Ф2.1 (Ф2.2). Площадь каждого отсека не превышает значения СП2.13130-2012.

В проектируемом здании расположены помещения разного функционального значения, которые разделены противопожарной стеной 2 типа.

Все категорийные помещения отделены от остальных помещений противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI45. Двери в противопожарных перегородках предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI30, в противопожарных стенах EI60.

Перекрытие над третьим этажом запроектировано из утеплителя категории НГ (плиты Техноруф 45) толщиной 200 мм.

Несущие конструкции покрытий над игровым залом (фермы, балки, настилы и др.) имеют предел огнестойкости не менее  R 90 .

Деревянные конструкции пола игрового и тренировочного зала подвергаются обработке огнезащитным износостойким лаком.

7. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

Своевременная и беспрепятственная эвакуация людей обеспечивается нормативными параметрами эвакуационных путей и выходов.

Предупреждение опасности возникновения пожара и распространение его внутри здания обеспечено:

- конструктивными и объемно-планировочными решениями;

- ограничением пожарной опасности строительных конструкций материалов, используемых в поверхностных конструкциях здания в соответствии с нормами;

- снижением технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений;

- наличием первичных и привозных средств пожаротушения, сигнализации и оповещении о пожаре.

Объемно-планировочные решения проектируемого здания обеспечивают  своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей, защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара.

При решении объемно-планировочных задач учтено разделение групп помещений различной функциональной пожарной опасности противопожарными преградами.

Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные выходы. В проекте предусмотрено спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара, через открывающиеся оконные проемы помещений. Для эвакуации маломобильных групп населения с верхних этажей здания с помощью пожарных подразделений, предусмотрены незадымляемые пожаробезопасные зоны. Пожаробезопасные зоны оборудованы лифтами для пожарных.

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. За пределами помещений защита путей эвакуации по коридорам и лестничным клеткам обеспечивается с учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом.

Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений ограничена в зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и здания, а также с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации.

Мероприятия и средства, предназначенные для спасения людей, а также выходы, не соответствующие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, при проектировании процесса эвакуации из всех помещений и зданий не учитывались.

Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей при пожаре определена путем применения негорючих отделочных материалов в коридорах и лестничных клетках, а также применение противодымной защиты и строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости и дымонепроницаемости.

7.1 Эвакуационные выходы

Ширина эвакуационных путей на этаже с учетом открывания дверей из помещений в коридор не менее 2,0 в чистоте, высота - не менее 3,0 м по п.4.3.3; 4.3.4 СП1.13330-2009.

Внутренние перегородки, отделяющие пути эвакуации от помещений, запроектированы из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45.

Все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, кроме дверей из санузлов и помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. согласно п. 4.2.6 СП 1.131301.2009.

Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку при классе конструктивной пожарной опасности С0, степени огнестойкости II не превышает 50 м с выходом расположенным между лестничными клетками или наружными выходами (п.6.1.20 СП1.131301.2009 табл.9).

Ступени внутри здания на путях эвакуации проектом не предусмотрены. Отделка на путях эвакуации соответствует нормативным требованиям.

Эвакуация с 1 этажа.

Эвакуация людей с первого этажа каждого отсека осуществляется:

- через коридор;

- через вестибюль (фойе);

- через лестничную клетку;

- через коридор и вестибюль (фойе).

Ширина каждого эвакуационного выхода составляет не менее 1,5 м в чистоте, высота не менее 2,0 м по п.4.2.5 СП 1.13330-2009.

Эвакуация из помещений 1 этажа осуществляется в коридор и наружу или в соседнее помещение через коридор и наружу, что соответствует ст. 89  п.3 ФЗ №123.

Эвакуация со 2 этажа

Эвакуация людей со 2 этажа осуществляется по семи самостоятельным лестничным клеткам типа Л1 по двум из них с выходом через вестибюль первого этажа наружу и по пяти лестницам непосредственно наружу.

Эвакуация с 3 этажа

Эвакуация людей с 3 этажа осуществляется по пяти самостоятельным лестничным клеткам типа Л1 по двум из них с выходом через вестибюль первого этажа наружу и по трем лестницам непосредственно наружу.

Уклон маршей лестниц принят 1:2. Ширина лестничного марша в чистоте составляет не менее 1,35 м, по п.5.2.5 СП 1.13130-2009. Ширина эвакуационных выходов в лестничную клетку не менее ширины марша.

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями высотой 1,2 м. Ограждения непрерывные, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м.

Лестничные клетки имеют боковое естественное освещение на каждом этаже через световые проемы различной конфигурации.

Двери в лестничных клетках имеют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.

Полы на путях эвакуации запроектированы без перепадов высот, за исключением порогов в дверных проемах на основании  п.4.3.4 СП 1.13330-2009.

На путях эвакуации предусмотрены материалы соответствующие противопожарным требованиям.

7.2 Обеспечение огнестойкости здания.

Площадь этажа между противопожарными стенами:

Проектируемое здание представляет собой семнадцать пожарных отсеков, выгороженных противопожарной стеной 1 типа.

Классификация пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности:

1 этаж

1 отсек - Ф3.6

2 отсек - Ф3.6

3 отсек – Ф2.2; Ф3.6

4 отсек - Ф3.6

5 отсек - Ф3.6

6 отсек - Ф3.6

7 отсек - Ф3.6

2 этаж

1 отсек – Ф2.1; Ф3.6

2 отсек - Ф3.6

3 отсек - Ф2.1; Ф3.6

4 отсек - Ф3.6

5 отсек - Ф3.6

6 отсек - Ф3.6

3 этаж

1 отсек - Ф3.6

2 отсек - Ф2.1; Ф3.6

3 отсек - Ф3.6

4 отсек - Ф3.6

Конструктивная или окрасочная огнезащита ограждающих конструкций здания:

Проектируемое здание имеет степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0. Строительные конструкции здания имеют предел огнестойкости не менее требуемого, соответственно огнезащита конструкций не предусмотрена.

Проектом предусмотрены конструкции опор (подвесок) воздухопроводов с пределом огнестойкости не ниже огнестойкости воздуховодов.

7.3 Первичные средства защиты.

Расчёт количества первичных средств пожаротушения, в том числе пожарных щитов выполнен в соответствии с требованиями раздела XIX  «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

Первичные средства пожаротушения (огнетушители) должны располагаться на видных местах у выходов из помещений и лестничных клеток на высоте 1,5м от пола до верха огнетушителя таким образом, чтобы расстояние до возможного очага пожара не превышало -20м.

Применяются порошковые огнетушители ОП-5, выпускаемые ПО «Противопожарная техника» г. Торжок.

Результаты расчетов количества огнетушителей представлены в таблице.

Т а б л и ц а 4 – Количество огнетушителей

| Наименование помещения | Площадь м² | Класс пожара | Расчетное кол-во огнетушителей | Принятое кол-во огнетушителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категорийные помещения 1;2 и 3 этажей | 17500 | А | 87,5 | 88 |
| Норматив на 400м² - 2шт. |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 88 |

Т а б л и ц а 5 – Количество пожарных щитов

| Наименование помещения | Площадь, м² | Класс пожара | Расчетное кол-во щитов | Принятое кол-во щитов, марка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категорийные помещения 1;2 и 3 этажей | 17500 | А | 43,75 | 44 ЩП-А |
| Норматив на 400 м² - 1шт. |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 44 |

Т а б л и ц а 6 – Комплектация пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем щитов

| Наименование первичных средств пожаротешения | Норма комплектации ЩП-А Класс пожара А |
| --- | --- |
| Огнетушитель порошковый (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг (10/9) | 1 |
| Лом | 1 |
| Багор | 1 |
| Ведро | 2 |
| Лопата штыковая | 1 |
| Лопата совковая | 1 |
| Ёмкость для хранения воды объемом 0,2 м3 | 1 |

8. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Безопасность пожарных подразделений при ликвидации пожара обеспечена запроектированными объемно-планировочными решениями, а также комплексными инженерно-техническими мероприятиями.

Пожарные проезды и подъездные пути для пожарной техники совмещены с функциональными проездами и подъездами.

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений в здании обеспечено устройство: зазора между лестничными маршами в лестничных клетках, выход на кровлю и т.д.

Безопасность передвижения пожарных подразделений обеспечивается минимальным количеством горючих материалов в здании и высокой степенью огнестойкости ограждающих конструкций. В возможных местах передвижения пожарных подразделений, строительные конструкции, в том числе стены и перегородки коридоров, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее 45 минут.

В лестничной клетке типа Л1 предусмотрено устройство зазора между лестничными маршами не менее 75 мм.

В радиусе нормативного расстояния расположено подразделение пожарной охраны с необходимой численностью личного состава и оснащенное пожарной техникой, соответствующей условиям тушения пожаров на объекте.

Выход на кровлю запроектирован через  противопожарные  двери с пределом огнестойкости не менее EI 30.

Предусмотрен свободный доступ к  пожарным гидрантам, располагаемым на кольцевой сети наружного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода, а также к пожарным кранам, располагаемым в проектируемом здании.

При ликвидации пожара для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны или времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону в дополнение к объемно-планировочным и конструктивным решениям использованы системы  противодымной вентиляции.

9. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

Классификация здания осуществляется с учетом следующих критериев:

Проектируемое здание физкультурно-спортивного комплекса

1) степень огнестойкости – II (табл. 6.9 СП 2.13130-2012)

2) класс конструктивной пожарной опасности- C0 (табл. 22 приложения к Федеральному  закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

3) класс функциональной пожарной опасности – Ф2.1, 2.2, 3.6. (ст.32 Федерального  закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

4) Класс пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации (табл. 28 приложения к Федеральному  закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

| Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания | Класс пожарной опасности материала, не более указанного |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для стен и потолков |  | для покрытия полов |  |
|  | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе |
| Ф3.6 | КМ2 | КМ3 | КМ3 | КМ4 |
| Ф2.1; Ф2.2 | КМ0 | КМ1 | КМ1 | КМ2 |

5) Класс пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов (табл. 28 приложения к Федеральному  закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

| Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания | Класс материала, не выше указанного |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для стен и потолков | Для покрытий полов |
| Ф3.6 | КМ1 | КМ2 |
| Ф2.1; Ф2.2 | КМ0 | КМ2 |

6) Класс пожарной опасности строительных материалов (табл. 3 приложения к Федеральному  закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

| Свойства пожарной опасности строительных материалов | Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КМ0 | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 |
| Горючесть | НГ | Г1 | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 |
| Воспламеняемость | - | В1 | В2 | В2 | В2 | В3 |
| Дымообразующая способность | - | Д2 | Д2 | Д3 | Д3 | Д3 |
| Токсичность | - | Т2 | Т2 | Т2 | Т3 | Т4 |
| Распространение пламени | - | РП1 | РП1 | РП2 | РП2 | РП4 |

9.1 Категорирование помещений по пожарной опасности

Расчет категорий помещений выполнен согласно СП12.13130.2009  «Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной  и пожарной опасности» и Пособия   по применению НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности».

9.1.1.  Категории помещений по признаку взрывопожарной и пожарной опасности:

•	электрощитовой - Д,

•	венткамеры - В4,

•	кладовая  - В2.

9.2 Взрывопожарная защита силового электрооборудования. Аварийное освещение

Питающие и групповые сети электроосвещения запроектированы кабелем ВВГнг-LS, не распространяющим горения с низким дымо- и газовыделением.

В качестве групповых щитов освещения в здании приняты щиты стальные со степенью защиты IP66 с запирающимися дверцами.

Проходы проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу, выполняются в отрезках из стальной электросварной трубы. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой легко удаляемой массой от несгораемого материала (слой штукатурки ,алебастровый или цементный раствор, бетон толщиной не менее 10мм). Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

Для освещения помещений здания применяются светодиодные светильники («Световые технологии» г. Москва).

Для освещения сан.узлов, тамбуров, тех.помещений запроектированы светильники типа CD LED.

Для освещения входной группы запроектированы светильники NSD10 IP65.

Для освещения кабинетов специалистов запроектированы светильники светодиодные типа OPL UNI LED.

Для указания путей эвакуации  запроектированы светильники LYRA LED постоянного действия со светодиодным модулем. Дистанция распознавания 30м. Автономный источник питания – NiCd высокотемпературная аккумуляторная батарея.

10. Перечень помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

Перечень помещений подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией на базе адресно-аналоговой системы "Орион":  спортивные и тренажерные залы, офисы, коридоры, раздевалки, кабинеты, бытовые помещения, тамбуры, помещения стрелкового тира, комнат охраны, службы безопасности, тренерские, вестибюли. (согласно планов АУПС, ХМСПБ-28-14-ИОС.СС)

11. Описание и обоснование систем противопожарной защиты

11.1 Описание системы электроснабжения

Комплекс электроприемников здания по степени надежности электроснабжения  относятся ко 3 категории. Электроприемники противопожарного оборудования, серверной относятся к I категории.

Для питания электроприемников предусмативается установка в электрощитовых вводно-распределительных устройств ВРУ с устройством автоматического ввода резерва (АВР).

Основными электроприемниками являются: вентиляционное, светотехническое, технологическое оборудование.

Силовое электрооборудование.

Распределительные сети от ВРУ запроектированы кабелем ВВГнг-LS, не распространяющим горения с низким дымо- и газовыделением. Прокладка кабеля осуществляется открыто по строительным конструкциям в ст. лотке.

Групповые сети запроектированы кабелем ВВГнг-LS,не распространяющим горения с низким дымо- и газовыделением. Прокладка кабеля осуществляется скрыто в штрабе, скрыто в подготовке пола в трубах ПНД, в бытовых помещениях открыто - по мет.лоткам, в рабочих помещениях в гофро-трубе за подвесным потолком. Согласно требованиям ПУЭ изд.7 п.2.1.58 в местах прохода кабелей через стены, междуэтажные перекрытия предусмотрена возможность смены электропроводки. Для этого проходы выполнены в трубах. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара, места прохода через стены и перекрытия заделываются легко удаляемой массой из несгораемого материала.

Электромонтажные работы вести согласно требованиям СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, правил.

Уравнивание потенциалов.

Все металлические части электрооборудования (каркасы щитов, корпуса светильников, не относящихся к II классу защиты от поражения электрическим током, кабельные конструкции, стальные трубы электропроводок), а также заземляющие контакты розеток подлежат заземлению путем присоединения к специальному проводнику питающей и групповой сети.

Все металлические части электрооборудования (каркасы щитов, корпуса светильников, не относящихся к II классу защиты от поражения электрическим током, кабельные конструкции, стальные трубы электропроводок), а также заземляющие контакты розеток подлежат заземлению путем присоединения к специальному проводнику питающей и групповой сети. В электрощитовой предусмотреть Главную заземляющую шину (ГЗШ), выполненную из медной полосы сечением 80 кв. мм и длиной 0,4 м, к которой присоединяются болтовыми соединениями защитные проводники, заземляющее устройство защитного заземления здания, а также PEN-проводник питающего кабеля.

Для уравнивания потенциалов к главной заземляющей шине присоединяются:

- наружный контур заземления и система молниезащиты здания;

- защитный проводник PEN питающей линии;

- металлические трубы инженерных коммуникаций (трубы водоснабжения, отопления, канализации, газоснабжения и т.п. на вводе в здание;

- металлические части строительных конструкций (арматура каркаса здания.

По ходу передачи электроэнергии выполняются дополнительные системы уравнивания потенциалов - металлическое соединение между собой всех открытых проводящих частей стационарных электроустановок и сторонних проводящих частей.

11.2 Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре.

Принятое техническое решение основано на комплексном подходе к противопожарной защите здания. Противопожарная защита здания строится на базе адресно-аналоговой системы "Орион" фирмы "Болид". АСПС обеспечивает раннее обнаружение пожара в спортзалах, офисах, коридорах и других служебных помещениях и выдает адресные сигналы на системы: оповещения людей о пожаре и другие инженерные системы обеспечивающие безопасное нахождение людей в здании при аварийных и экстремальных ситуациях.

Здание оснащается АСПС:

-во всех помещениях и коридорах устанавливаются адресные дымовые пожарные извещатели ДИП-34А-01-02;

- в коридорах и на путях эвакуации установлены адресные ручные пожарные извещатели ИПР 513-3АМ исп. 02;

- в спортивных залах устанавливаются аналоговые  пожарные дымовые извещатели  линейные ИДПЛ-1;

- над эвакуационными выходами ставятся световые оповещатели "Выход"

Применяемое оборудование и его обоснование.

Проектом предусмотрено использование российской адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации и управления ИСО "Орион". Все оборудование имеет сертификат соответствия РФ.

Система "Орион" - многопроцессорная высокоинтеллектуальная адресно-аналоговая система пожарной сигнализации и управления обеспечивающая охрану от малых до крупных объектов и легко интегрирующая в комплексные системы жизнеобеспечения.

Помимо пожарных и охранных функций система осуществляет контроль и управление доступом, обеспечивает контроль исправности и состояния инженерных систем, функции диспетчеризации.

Один пульт контроля и управления С2000М обслуживает до 127 устройств. Непрерывный динамический опрос состояния всех подключенных устройств позволяет обнаружить пожар на ранней стадии с точным указанием места возгорания.

Применение в конструкции системы "Орион" микропроцессоров позволяет создать  многоуровневую систему управления и реальной адресации защищаемых помещений. Сообщения о всех событиях поступают на пульт контроля и управления с указанием реального имени помещения, например: "Помещение 102 - вестибюль", "Помещение 110-офис" и с имени события; "пожар"; "Проход", "Проникновение", "Неисправность".

Система "Орион" относится к классу интегрированных систем охраны и работает с адресно-аналоговыми извещателями, адресными устройствами (далее АУ) в различных модификациях.

Система обеспечивает:

-сбор и обработку информации о пожаре, неисправностей от адресных пожарных извещателей (АПИ), а также о неисправностях шлейфов сигнализации и других устройств, входящих в состав системы сигнализации и инженерного оборудования;

- оповещение дежурного персонала о возникших событиях, путем выдачи текстовых, световых и звуковых сообщений на встроенный в пульт контроля и управления дисплей, другие средства оповещения, с сохранением всех сообщений в энергонезависимой памяти прибора;

- выдачу адресных сигналов управления устройствами оповещения, вентиляции и управления другими инженерными системами, обеспечивающими безопасность здания.

Система "Орион" включает в себя:

- программно-аппаратный комплекс АРМ "Орион" - 1 шт;

- пульт контроля и управления С2000М-1 шт;

- контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ -5 шт;

- адресный расширитель С2000-АР-2 - 2 шт;

- контрольно-пусковой блок С2000-КПБ - 3 шт.

При возникновении задымления в любом помещении срабатывает адресно-аналоговый дымовой пожарный извещатель ДИП-34А, который выдает сигнал "Пожар" и свой адрес на контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ по двухпроводной линии связи. Контроллер в свою очередь передает полученную информацию по двухпроводной магистрали RS-485 на пульт контроля и управления С2000М. На дисплее пульта появляется надпись, например: "Пожар. Помещение 104 - офис", включается подсветка клавиатуры и раздается звуковой сигнал.

Пульт С2000М выдает сигналы по двухпроводной магистрали RS -485:

- на контрольно-пусковой блок С2000-КПБ, который включает систему оповещения людей о пожаре, передает сигналы на управление инженерными системами здания.

Состав оборудования:

1) Пульт контроля и управления С2000М

Предназначен для использования в составе системы автоматической пожарной сигнализации. Работает совместно с контроллерами двухпроводной линии С2000-КДЛ, контрольно-пусковыми блоками С2000-КПБ.

Основные функции:

-контроль до 127 приборов, подключаемых к пульту по интерфейсу RS-485;

- отображение на жидкокристаллическом индикаторе происходящих в системе событий. Хранение архива событий в энергонезависимом буфере с возможностью просмотра. Печать событий на принтере с последовательным интерфейсом RS-232;

- сигнализация тревог на встроенном звуковом сигнализаторе;

- управление взятием/снятием и контроль состояния шлейфов сигнализации с пульта;

- печать конфигурации приборов на принтере. Настройка адресов приборов и адресных устройств. Ограничение доступа к функциям управления и программирования с помощью паролей.

2) Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ

Основыне функции:

-управляет исполнительными устройствами (световыми оповещателями, системой речевого оповещения о пожаре, инженерным оборудование здания);

-контролирует исправность цепей подключения исполнительных устройств (отдельно на ОБРЫВ и КЗ);

-защищает от включения исполнительных устройств при различных неисправностях блока (например, выходе из строя его элементов);

-передает сообщения по интерфейсу RS-485 на пульт С2000М или АРМ «Орион».

3) Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ

Основные функции:

- подключение до 127 адресных устройств (АУ);

- кольцевая двухпроводная линия связи с контролем короткого замыкания и обрыва

- возможность применения изоляторов короткого замыкания «БРИЗ» для локализации короткозамкнутых участков ДПЛС;

- питание подключенных адресных устройств по двухпроводной линии связи;

- работа с адресно-аналоговыми дымовыми извещателями «ДИП-34АА-01-02»;

- назначение порога предварительного оповещения «Внимание» и порога «Пожар»;

- передача извещений «Требуется обслуживание», «Внимание», «Пожар», «Неисправность»;

- подключение в двухпроводную линию связи неадресных охранных и пожарных извещателей с выходом «сухой контакт» через адресные расширители «С2000-АР2»;

- управление исполнительными устройствами через контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ»;

- локальное и централизованное управления разделами (зонами). Передача служебных и тревожных сообщений на пульт «С2000М», АРМ «Орион».

4) Адресный расширитель С2000-АР2

Основные функции:

- контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных неадресных извещателей;

-питание от двухпроводной линии связи;

-при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание»;

-имеет встроенный индикатор работоспособности и состояния зон.

5) Извещатель пожарный ДИП-34А-01-02

- Раннее обнаружение пожара

- Предтревожное сообщение «Внимание»

- Контроль работоспособности

- Контроль запыленности

- Контроль текущего значения концентрации дыма

- Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки

- Световая индикация состояния

6) Извещатель пожарный ручной ИПР-513АМ исп. 02

Питание по двухпроводной линии связи от «С2000-КДЛ»

Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки

Световая индикация состояний

7) АРМ "Орион"

Программное обеспечение АРМ «Орион» предназначено для организации автоматизированного рабочего места при эксплуатации ИСО «Орион».

Основные функции:

-графическое отображение состояний зон, разделов, приборов и устройств на планах помещений

-управление взятием и снятием разделов и зон, как из АРМ, так и удаленно - со считывателей «С2000-КДЛ, а так же выдача команд на приборы.

- протоколирование всех событий, происходящих в системе

- механизм разграничения полномочий по доступу и управлению объектами для персонала и посетителей

- гибкое разграничение полномочий операторов за счет многоуровневой системы паролей

- поддержка сценариев управления, позволяющих выдавать одну или комплекс команд приемно-контрольным приборам, исполнительным устройствам, а также программному обеспечению системы, как по событию в системе или временному расписанию, так и по команде оператора

- графическое отображение статистики АЦП и сопротивления шлейфов сигнализации, уровня задымленности (запыленности) адресно-аналоговых дымовых извещателей.

- вывод информационных карточек по каждому элементу системы, а также по персоналу или посетителям объекта

- защита системы от запуска несанкционированных программ

Занесение в базу данных сведений о подключенных приборах, задание сетевых адресов, считывание и редактирование конфигурации приборов.

Размещение на планах помещений охраняемого объекта извещателей, приборов, задание областей разделов

Ввод сценариев управления, настройка расписания запуска сценариев, привязка сценариев к событиям системы

Ввод временных зон, рабочих графиков и праздничных дней.

Монтаж оборудования электропроводов.

Приборы системы автоматической пожарной сигнализации установить с соблюдением требований СП 5.13130.2009 к размещению оборудования.

Автоматизированное рабочее место АРМ "Орион" установить в помещении  службы безопасности. На каждом этаже установить контроллеры С2000-КДЛ, блоки С2000-КПБ, и источники бесперебойного питания Скат-1200.

Автоматические и ручные пожарные извещатели установить:

- точечные дымовые - на потолках с соблюдением расстояний от стен и между собою согласно п. 13.3.10, п.13.4  СП  5.13130-2009;

- линейные дымовые - на стенах с соблюдением расстояний от стен и между собою согласно п. 13.5 СП  5.13130-2009;

- ручные извещатели - на стенах согласно п.13.13 СП  5.13130-2009 на высоте 1,5м от уровня пола.

Кабели и провода системы автоматической пожарной сигнализации проложить:

- по потолку: за конструкцией потолка в трубе ПВХ гибкой ∅16 креплением скобами;

- по стенам и потолкам в трубе ПВХ гибкой ∅16 креплением скобами под штукатуркой;

- подъем в п. 32 (служба безопасности) выполнить в кабельном канале 60х40.

Организация кабельных трасс должна отвечать требованиям нормативных документов. Линию интерфейса RS485 проложить кабелем КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75. Двухпроводную линию связи проложить:

- на первом этаже кабелем КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,00;

- на втором этаже кабелем КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75;

- на третьем этаже кабелем КПЭнг(А)-FRHF 1х2х1,00.

Подключение линейных извещателей ИПДЛ-1 к АР-2 выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5.

Линии системы оповещения выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5.

Электропитание и заземление

Питание приборов системы АУПС осуществляется от источников бесперебойного питания Скат-1200 с аккумуляторной батареей 17А*ч, установленных на каждом этаже. Питание извещателей линейных осуществляется от источника бесперебойного питания Скат 1200И7 с аккумуляторной батереей 7А*ч.

Подвод кабелей питания 220 В к источникам бесперебойного питания выполнить в отдельном кабельном канале.

Заземлению подлежат металлические корпуса источников бесперебойного питания.

11.3 Внутренний противопожарный водопровод

Проектом предусматривается  внутреннее пожаротушение.

Минимальный расход на внутреннее пожаротушение согласно п.4.1.1,    табл.1 СП 10.13130.2009 составляет 2 струи по 2,5 л/с. Расход пожарного ствола 3,3 л/с, п.4.1.1, табл.3 СП 10.13130.2009 Для внутреннего пожаротушения устанавливаются шкафы ШПК-320-12 НОБ для двух комплектов пожарного крана и двух огнетушителей, производства НПО “ПУЛЬС” с пожарными кранами Ø50, латексированными рукавами длиной 20 м и диаметром спрыска 16 мм.

Для обеспечения необходимого давления воды на нужды пожаротушения на противопожарном водопроводе предусмотрена насосная установка (помещение №36 ЦТП) Иртыш-Комфорт-2 ЦНК50/160.167-11/2 (с одним рабочим насосом и одним резервным) производительностью 68 м3/ч и напором 38 м.

Для снижения избыточного давления между пожарным краном и соединительной головкой предусматривается установка диафрагм.

11.4  Противодымная защита. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В проекте предусмотрены мероприятия и заложены проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара.

Проектом предусмотрены системы противодымной вентиляции. Дымоудаление осуществляется из коридоров этажа, залов бокса и аэробики через клапаны дымоудаления КПД-4  и КПУ-1М с эл. приводом. Шахты дымоудаления оборудованы крышными вентиляторами КРОВ-ДУ/ДУВ фирмы "ВЕЗА" располагаются на кровле в стакане монтажном СМКВ. Вентиляторы и служат для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400°С и до 600°С в течение не менее 120 минут. Вентиляторы КРОВ®-ДУ(В) имеют невысокий корпус со свободным выходом воздуха вверх и небольшую массу; предусмотрена специальная защита помещения от попадания атмосферных осадков. Модификация 2013 года - новая уменьшенная опорная плита и новое колесо с повышенным КПД (до 75%). Вентиляторы создают большой расход, высокое статическое давление и небольшой шум. Предусмотрена возможность работы вентиляторов как в режиме дымоудаления (ДУ) так и в совмещенном режиме дымоудаления и вентиляции (ДУВ). Для режима ДУВ разработано больше модификаций. Модель КРОВ®-ДУ имеет ограничение по времени работы 120 минут.

Рабочее колесо установлено непосредственно на валу двигателя. Вентиляторы комплектуют высококачественными 3-х фазными асинхронными односкоростными двигателями. Возможно применение ЧРП с программированием разных скоростей для режима ДУВ. Установочные размеры на опорной плите унифицированы с крышным вентилятором КРОС®. Вентиляторы на кровле легко устанавливаются с помощью монтажного стакана СТАМ® модификации 2012 года (с уменьшенными монтажными размерами).

Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У); умеренного и холодного (УХЛ) и тропического (Т) климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

"	температура окружающей среды

- от минус 60 до +40°С для умеренного и холодного климата,

"	среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с;

Выброс продуктов горения произходит в атмосферу на высототе 1,7 м. от уровня кровли. Кровля выполнена из негорючих материалов. Согласно СНиП 41.01.2003 допускается выброс продуктов горения высоте меньше 2-х метров при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия.

Шахты дымоудаления выполняются из стали толщиной не  менее 1,0 мм, изолируются жесткими теплоизоляционными плитами типа ROCKWOOL Firebatts толщиной 100 мм, предел огнестойкости не менее 0,75 часа, защищаются алюминиевой фольгой и зашиваются строительными конструкциями. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия здания следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

Вентиляционное оборудование систем общественной и противодымной вентиляции - ООО"ВЕЗА".

Крышные вентиляторы систем общеобменной вентиляции и систем дымоудаления выполнены в климатическом исполнении У1.

При пересечении противопожарных преград, для предотвращения  распространения  дыма и пожара на воздуховодах устанавливаются  универсальные противопожарные клапаны "Belimo" КПУ1-М и КПД-4  исполнения "Н" канальной установки.

Проектом предусматривается оборудование объекта системой речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соотв. с табл. 2 СП 3.13130-2009  3 типа на оборудовании "Интер-М", сертифицированном на территории  Российской Федерации.

Система трансляции построена на базе двух аудиоматричных контроллеров РХ-8000, представляет собой   многоканальную систему музыкальной трансляции и оповещения и управления эвакуацией. Каждый контроллер позволяет передавать сигналы на 8 усилителей мощности. Выбор источников сигнала осуществляется непосредственно с контроллера или с помощью пультов дистанционного управления. Прослушивание любой выбранной программы может осуществляться с помощью встроенного громкоговорителя. Тревожное сообщение записывается с помощью микрофона пейджинга в память устройства. В момент срабатывания пожарной сигнализации в зонах пожара автоматически прерывается музыкальная трансляция, голосовое оповещение и транслируется тревожное сообщение, записанное в память контроллера. Руководство эвакуацией может осуществляться с помощью микрофона непосредственно подключенного к контроллеру, а выбор зон оповещения производится с кнопочной панели коммутаторов.

12. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования пожарной защиты, управление таким оборудованием,  взаимодействие оборудования с инженерными системами.

Автоматизация вентиляции при пожаре.

При возникновении пожара предусмотрено централизованное отключение всех вентиляционных систем, включение системы оповещения, автоматически включаются вентиляторы систем дымоудаления.

Включение осуществляется автоматически от сигнала пожарной сигнализации, в ручном режиме от кнопок и дистанционно от ручных пожарных извещателей.

Отключение приточной вентиляции при пожаре выполняется путем подачи соответствующего сигнала на шкафы управления приточными установками. Отключение вытяжной вентиляции осуществляется путем прекращения подачи электропитания на вытяжные системы (учтено в схеме электропитания в разделе ЭМ) при подаче сигнала ПОЖАР от прибора пожарной сигнализации (учтено в разделе ПС).

Для управления вентиляторами дымоудаления используются шкафы управления. К шкафам  подводятся сигналы о срабатывании пожарной сигнализации на определенном этаже, при этом происходит автоматическое включение вентилятора и открытие клапанов дымоудаления в его воздуховоде на том этаже, где сработала пожарная сигнализация. Также в шкафу предусмотрена возможность ручного включения вентилятора и поэтажного открытия клапанов дымоудаления. Сигналы о работе вентиляторов, а также по положении клапанов дымоудаления (открыто/закрыто) выводится на пост сигнализации ПС.

Для управления огнезадерживающими клапанами используется шкаф управления осуществляющий закрытие всех огнезадерживающих клапанов при срабатывании прибора пожарной сигнализации (см. раздел ПС). Также возможно закрытие клапанов в ручном режиме непосредственно со шкафа.

Дистанционное отключение систем вентиляции и тепловых завес а также включение систем противодымной защиты (закрытие огнезадерживающих клапанов, включение вентиляторов дымоудаления и открытие соответствующих клапанов дымоудаления) выполнено от сигналов ручных извещателей системы пожарной сигнализации (учтены в разделе ПС), устанавливаемых на путях эвакуации и в помещении охраны.

Весь контроль и управление системой осуществляется при помощи пульта, что способствует быстрому определению возникновения пожара в заданной зоне.

При пожаре предусмотрено включение системы оповещения людей о пожаре, отключение общеобменной вентиляции, включение системы противодымной защиты, а также сигнал на пульт единой дежурной диспетчерской службы.

Электропитание приборов пожарной сигнализации предусмотрено по 1-ой категории надежности.

Автоматизация внутреннего пожарного водопровода.

Принцип работы установки пожаротушения:

При снижении давления в системе, либо при подаче сигнала  шкаф управления противопожарной насосной станцией вырабатывает управляющие сигналы на запуск основного насоса. Если же основной насос при этом не выходит на рабочий режим, то в автоматическом режиме включается резервный насос.

Для управления задвижкой на обводной линии узла учета используется шкаф ШУК.

Шкаф управления ШУК выполняет следующие функции:

- местное (непосредственно со шкафа управления) или дистанционное (по сигналу от кнопок) управление задвижкой;

- передача сигналов Открыто/Закрыто/Заклинило на пульт сигнализации ПС, установленный в диспетчерской;

- индикация рабочих и аварийных режимов при помощи светосигнальной арматуры установленной на дверце шкафа управления.

13. Описание и обоснование мероприятий по противопожарной защите во время производства строительно-монтажных работ

Организационно-технические противопожарные мероприятия должны выполняться согласно ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность» Общие требования, ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. М., МВД России, 2003.

Ответственность за организацию и обеспечение пожарной безопасности при проведении строительных работ возлагается в целом на руководителя подрядной организации. По всем профессиям и технологическим процессам должны быть разработаны и утверждены главным инженером инструкции и положения по пожарной безопасности.

Ответственность за пожарную безопасность на участке возлагается на начальника участка, который обязан:

- обеспечить обучение рабочих специфическим требованиям пожарной безопасности на их рабочих местах;

- руководить подготовкой пожарной дружины и ее действиями по тушению пожара;

- обеспечить исправность и готовность к действию пожарной техники и др. средств пожаротушения, находящихся в колонне;

- обеспечить наличие исправных средств связи;

- обеспечить исправное состояние дорог, проездов и путей следования пожарной техники на участок;

- обеспечить немедленный вызов пожарных подразделений в случае пожара;

- немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны о закрытии дорог, проездов при производстве работ, препятствующих проезду пожарных машин;

- на период закрытия дорог в соответствующих местах устанавливать указатели направления объезда или устраивать переезды через участки работ и подъезды к водоисточникам.

Горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также смазочные материалы следует хранить в отдельных помещениях в закрытой таре. Около мест хранения горючих и смазочных материалов должны вывешиваться предупредительные надписи «Огнеопасно», «Курить запрещается». Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от мест хранения ГСМ.

При предварительном подогреве свариваемых кромок рабочие должны быть снабжены брезентовой спецодеждой, предохранительными и светозащитными очками по                                ГОСТ 12.4013-85Е. Не разрешается перенос подогревающего устройства от стыка к стыку с горящими форсунками. Перед зажиганием форсунки шланги и трубопроводы подогревающего устройства необходимо продуть газом для вытеснения воздуха.

В местах приготовления, хранения и применения изоляционных материалов необходимо иметь комплект противопожарных средств.

Места производства газопламенных работ должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе 7 м, а от взрывоопасных – 10 м.

Ко всем эксплуатируемым зданиям (жилым домам и др.) должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин.

14. Организационно-технические мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности во время эксплуатации объекта

Предупреждение пожаров – комплекс заблаговременно проводимых экономических, организаций, инженерно-технических, технологических и специальных мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска их возникновения, осуществляемых с целью обеспечения нормального функционирования здания и объектов инфраструктуры с учетом риска, создания условий для их предотвращения, противостояния поражающим факторам и воздействиям, предотвращения либо уменьшения угрозы жизни и здоровью персонала, снижения размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения, и оперативного проведения неотложных работ.

Основные усилия в ходе строительства и эксплуатации должны быть направлены на профилактические мероприятия по предотвращению пожаров. Они достигаются четкой системой ответственности и контролем противопожарных мероприятий на осваиваемой территории, проведением постоянной разъяснительной работы среди персонала и населе¬ния, регулярной проверкой объектов и проводимых на них мероприятий, и поддержанием в постоянной готовности противопожарных сил и средств.

Заинтересованными лицами и организациями, обслуживающими здания, должны быть разработаны специальные организационные мероприятия (инструкции) по предотвраще¬нию пожара и организации эвакуации людей в случае пожара.

На обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты должен быть заключен до-говор со специализированной организацией, имеющей соответствующие лицензии.

Эксплуатационным службам необходимо предусмотреть обеспечение:

– систематической, не реже одного раза за полугодие, проверки работоспособности противопожарных систем;

– проведения занятий с отработкой действий персонала на случай возникновения пожара;

– периодического контроля состояния систем инженерных коммуникаций и проверки их работоспособности;

– технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей, изложенными в паспортах и инструкциях по безопасности;

– выполнения план-графика предупредительно-ремонтных работ;

– проведения профилактических и мониторинговых мероприятий;

– соблюдений правил безопасности при производстве ремонтных работ;

– своевременного исполнения предписаний надзорных органов;

– возможности эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую территорию до наступления угрозы жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов; при пожаре пострадавшие эвакуируются с использованием противопожарных лестниц, имеющихся в пожарных частях; перевозки по временному отселению производятся автотранспортом на пункты временного размещения; для поддержания порядка при эвакуации людей и оцепления очага пожара привлекается личный состав службы ООП;

– возможности спасения людей;

– возможности доступа личного состава подразделений и расчетов и подачи к очагу пожара средств пожаротушения, проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;

– нераспространения пожара на рядом расположенные здания;

– ограничения прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и само здание.

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, указав адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию;

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Должностные лица, сотрудники, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара обязаны:

– продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера и ответственного дежурного по объекту;

– в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

– проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушения и противодымной защиты);

– при необходимости отключить электроэнергию за исключением систем противопожарной защиты, системы вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, предпринять иные меры, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений;

– прекратить все работы в здании кроме выполнения мероприятий по ликвидации пожара;

– удалить за пределы опасной зоны всех лиц, не участвующих в тушении пожара;

– организовать эвакуацию и защиту автотранспортных средств;

– осуществлять общее руководство по тушению до прибытия подразделений пожарной охраны;

– организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда машин с расчетами к очагу пожара;

– сообщать пожарным подразделениям, привлеченным для тушения пожара и проведения связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения для обеспечения безопасности личного состава (например, о наличии и местах хранения опасных, взрывоопасных, взрывчатых, сильнодействующих веществ);

– по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений, количестве и противопожарных свойствах хранимых и/или применяемых веществ, материалов и изделий;

– организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Организационно-технические мероприятия на объекте защиты должны включать:

- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

- привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве, а населения — в порядке, установленном правилами пожарной безопасности соответствующих объектов пребывания людей;

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

- порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре;

- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;

- основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники. Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное тушение пожара (загорания), быть безопасной для природы и людей.

Структура технического обслуживания и ремонта систем пожаротушения включает в себя следующие виды работ:

- техническое обслуживание;

- плановый текущий ремонт;

- плановый капитальный ремонт;

- не плановый ремонт.

К текущему обслуживанию относится наблюдение за плановой работой установки, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка.

В объем текущего ремонта входит частичная разборка, замена или ремонт проводов и кабельных сооружений. Производятся замеры и испытания оборудования и устранение обнаруженных дефектов.

В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов установки и улучшения эксплуатационных возможностей оборудования.

Неплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией оборудования, или для предотвращения ее.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

15. Расчет пожарных рисков

Так как проектом выполнены все обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, и выполнены в добровольном порядке требования нормативных документов по пожарной безопасности, расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества не требуется.

16. Литература

Мероприятия пожарной безопасности выполнены в соответствии с действующими нормативно – техническими документами с учетом Распоряжения Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р :

- Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- CП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;

- CП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

- СП 42.13330-2011 «Градостроительство»

- СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей";

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного значения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»