Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«23» апреля 2013 г.                                                                              № 0187300005813000115-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. - советник главы города Югорска;

3. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

4. Резинкина Ж.В. - заместитель начальника управления экономической политики;

5. Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

6. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Всего присутствовали 6 членов комиссии, что составляет  60 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме №0187300005813000115 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту инфекционного отделения МБЛПУ «Центральная городская больница города Югорска».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005813000115, дата публикации 29.03.2013.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул.Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 23 апреля  2013 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 5. Отозваны заявки № 4852367.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок на соответствие  требованиям установленные ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ:

| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 4834286 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). Не предоставлены показатели характеристики товаров: - пункт 2: характеристика показателя товара: «условный проход диаметр-15мм и диаметр- 20мм» указан не конкретно диаметр крана шарового; - пункт 24: характеристика показателя товара: «Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ" предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, совместно с пультами контроля и управления «С2000» или «С2000М», указан не конкретно пульт управления, присутствует слово «или». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 4852357 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). Не предоставлены показатели характеристики товаров: пункт 12: характеристика показателя товара: «Светильник светодиодный. Коэффициент мощности: >0,98» указан не конкретно коэффициент мощности присутствует знак «больше»; -пункт 16: характеристика показателя товара: «щиток ЩРВ-36з. Толщина металла: 0,8-1,0 мм» указана неконкретно толщина металла; отсутствует характеристика товара «тип применяемых аппаратов: модульные»; -пункт 34: характеристика показателя товара: «Видеорегистратор. Скорость записи: до 200 изобр./с» указана неконкретно скорость записи присутствует слово «до»; пункт 34: характеристика показателя товара: «Видеорегистратор. Разрешение записи до 720х576 пикс.» указано неконкретно разрешение записи присутствует слово «до». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 4852712 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). Не предоставлены показатели характеристики товаров: - пункт 11: характеристика показателя товара «эмаль ПФ: Блеск пленки: не менее 50%. До степени 3 время высыхания при температуре 20°С, не более 24 часов. При изгибе эластичность пленки не более 1 мм. При ударе прочность пленки не менее 40 см» указан неконкретно блеск пленки, время высыхания, эластичность пленки и прочность пленки, присутствуют слова «не более» и «не менее»; -пункт 23: характеристика показателя товара «контроллер двухпроводной линии связи. Длина двухпроводной линии - до 700 м» указана неконкретно длина двухпроводной линии, присутствует слово «до». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |
| 4853279 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 4853442 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании п. 1 ч.4 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (непредоставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона). не предоставлены показатели характеристики товаров: -пункт 16: характеристика показателя товара: «щиток ЩРВ-36з. Толщина металла: 0,8-1,0 мм» указана неконкретно толщина металла; - пункт 23: характеристика показателя товара: «контролер двухпроводной линии связи. Количество подключаемых адресных устройств – от 1 до 127. Количество кодов ключей (карточек) – до 512. Длина двухпроводной линии – до 700 м» указаны неконкретно количество адресных устройств, количество ключей, длины линии, присутствуют слова «от и до»; - пункт 25: характеристика показателя товара: «напряжение питания постоянного тока, 12 или 24 В» указано неконкретно напряжение постоянного тока, присутствует слова «или»; пункт 34: характеристика показателя товара: «Видеорегистратор. Скорость записи: до 200 изобр./с (STR-0883), до 400 изобр./с (STR-1683), Разрешение записи до 720х576 пикс.» указано неконкретно скорость записи и разрешение записи присутствует слова «до». Положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе: п.18 Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме. Положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе. |

6. В соответствии с частью 10 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, продавшего заявку на участие в аукционе).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Г.А.Ярков |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Тельнова |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В.Резинкина |
| Мое решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д.Голин

Члены  комиссии

__________________Н.А.Морозова

_____________________ Г.А.Ярков

_________________Ж.В.Резинкина

__________________Н.А. Тельнова

________________ А.Т.Абдуллаев

Представитель заказчика:                                                                  ________________________ Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

открытого аукциона в электронной форме

от «23» апреля  2013 г. № 0187300005813000115-1

Таблица рассмотрения первых частей заявок

открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта  на выполнение работ по капитальному ремонту инфекционного отделения МБЛПУ «Центральная городская больница города Югорска».

Заказчик: Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № п/п | Характеристика товара | Номер заявки участника размещения заказа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4834286 | 4852357 | 4852712 | 4853279 | 4853442 |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак | 1 | Плита типа <ФАССТ> или эквивалент с техническими характеристиками: изготавливаются в форме облицовочных листов, при этом их внешняя сторона покрывается крошкой из натурального камня. В качестве основания при производстве используется цементно-волокнистый лист, который армирован волокнами хризолитового асбеста. # Технические характеристики: Плотность; кг/м³; 1800. Прочность на изгиб сухого материала. Продольная; МПа или МН/м²; 25. Поперечная; МПа или МН/м²; 19. Морозостойкость; цикл; 50. Коэффициент теплового расширения; °С -1•10-6; 9. Водопоглощение за 48 ч; %; 7. Теплопроводимость; Вт/м•°С; 0,418. Деформация при влаге. RH 30-50 %; мм/м; 0,3. RH 50-90 %; мм/м; 1,5. Коэффициент паропроницаемости; Мг/МчПа; 0,0046. Размер плит. Толщина; мм; 8. Ширина; мм; 1200. Длина; мм; 1570;2400. Долговечность; условные годы; 30. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 2 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 с техническими характеристиками: классический шаровый кран с запорным элементом в виде шара со сверлением. Изготавливаются из латуни. Запорный элемент - щар из нержавеющей стали. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия - вода или пар. Номинальное давление – не менее 1,6 Мпа и не более 1,7Мпа; Наибольшая температура – не более 150°С. Управление краном ручное. Рукоятка может быть выполнена в виде рычага или "бабочки". Окрашивается в красный цвет. Кран изготавливается в двух исполнениях: полностью муфтовое присоединение и присоединение муфта-резьба. Корпус крана разборный. С возможностью демонтажа запорного элемента - шара. Класс герметичности - "B" Условный проход диаметром не менее 15мм и не более 20мм; Длина – не менее 52мм и не более 55мм; Длина ручки – не менее 80мм и не более 85мм; Высота – не менее 40мм и не более 45мм; Масса - не более 0,145 кг | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 с техническими характеристиками: классический шаровый кран с запорным элементом в виде шара со сверлением. Изготавливаются из латуни. Запорный элемент - щар из нержавеющей стали. Уплотнение шара - фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия - вода. Номинальное давление – 1,6 Мпа; Наибольшая температура – 150°С. Управление краном ручное. Рукоятка может быть выполнена в виде рычага или "бабочки". Окрашивается в красный цвет. Кран изготавливается в двух исполнениях: полностью муфтовое присоединение и присоединение муфта-резьба. Корпус крана разборный. С возможностью демонтажа запорного элемента - шара. Класс герметичности - "B" Условный проход диаметр-15мм и диаметр- 20мм; Длина – не менее 52мм и не более 55мм; Длина ручки – 53мм; Высота – 40мм; Масса - 0,140 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 3 | Муфта с внутренней резьбой 3/4" с техническими характеристиками: Муфта с металлической (латунь) внутренней резьбой 3/4" предназначена для перехода на трубную резьбу. Давление: не более 2,5 МПа Рабочая температура: до 80° С. Монтаж: Сварка при помощи сварочных аппаратов. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 4 | Насосная установка пожаротушения Hidro МХ2 или эквивалент с техническими характеристиками: максимальное рабочее давление – не более 16 бар скорость вращения – 2900 оборотов в мин температура перекачиваемой жидкости – от 0°С до 70°С напряжение 3*400 В, 50 Гц автоматическое включение/отключение дренажного насоса автоматическое переключение с основного электроснабжения на резервное В комплект должны входить: - коллектор всасывающий – 1 шт - коллектор напорный – 1 шт задвижка, латунь – 4 шт - задвижка, чугун – 2 шт - клапан обратный – 2 шт - реле давления – 4 шт - манометр – 2 шт - виброопоры – 8 шт - шкаф управления – 1 шт - модуль для управления одним электроприводом – 1 шт. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 5 | Установка обеззараживания УОВ-0,5м-1 или эквивалент с техническими характеристиками: предназначена для обеззараживания ультрафиолетовым излучением питьевой воды. Обеспечивает среднюю дозу облучения воды не менее 25 мДж/cм². Установка является средством обеззараживания питьевой воды и применяется в учреждениях здравоохранения, на социальных объектах, в пригородных домах и городских квартирах. Производительность: 1 м³/час Потребляемая мощность: 30 Вт Ду патрубков: 3/4" | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 6 | Задвижка чугунная фланцевая с техническими характеристиками: материал корпуса – чугун уплотнение – латунь тип присоединения – фланцевое класс герметичности – С, Д рабочее давление Ру, кгс/см2 – 10 рабочая температура t max – 225 °C рабочая среда – вода, пар тип шпинделя – выдвижной/невыдвижной тип затвора – клиновой/параллельный диаметр Dy – не менее 100 мм и не более 110 мм строительная длина – 230 мм высота – 435 мм масса не более 39 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 7 | Унитаз с бачком с педальным спуском с техническими характеристиками: Устройство действует на принципе пневмопривода, обладает легкостью и плавностью срабатывания, подходит ко всем бачкам: отечественным, импортным, с нижним или боковым подводом воды, керамическим и пластмассовым. Гарантированное срабатывание-более 150 000 циклов. Гибкий шланг в нержавеющем металлорукаве позволяет размещать педаль в любом удобном для пользователя месте. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 8 | Противопожарная муфта Огракс-ПМ 110 или эквивалент с техническими характеристиками: представляет собой разъёмный металлический корпус, который жёстко крепится к стене или потолочному перекрытию, через который проходит защищаемая полимерная труба. Между внутренним диаметром муфты и наружным диаметром трубы монтируется вкладыш из огнезащитного материала. Изготавливаются по ТУ 5285-027-13267785-04. Размеры муфты: Внешний диаметр – 132 мм Высота - 60 мм Диаметр – 110 мм | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 9 | Маты прошивные из минеральной ваты М2-100 с техническими характеристиками: Характеристики: Плотность, кг/м³; не менее 85 не более 110. Ширина х Длина, мм; 2000 х 1000. Толщина, мм; 50, 60, 70, 80, 90, 100. Теплопроводность, Вт/(м*К) при температурах не более:. (25 +/- 5)°С; 0,0358. (125 +/- 5)°С; 0,0495. (300 +/- 5)°С; 0,0870. Сжимаемость, % не более; 26. Влажность, % не более; 0,2. Содержание органических веществ, % не более; 1,3. Группа горючести; НГ (негорючие). Упругость, % не менее; 75. Разрывная нагрузка, Н, не менее; 100. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 10 | Стальной панельный радиатор Керми 22-500-400 или эквивалент с техническими характеристиками: стальной панельный радиатор Цвет: Белый Подключение: Нижнее – 3/4 наружняя резьба Комлектация: Радиатор, кронштейны, пробка, воздухоотводчик, встроенный термовкладыш Высота, (мм):; 500. Длина, (мм):; 400. Глубина, (мм):; 100. Мощность, (Вт):; 616. Тип:; 22. Подключение:; Нижнее. Объем теплоносителя, (л.):; 2.16. Рабочее давление, (атм.):; 10. Рабочая температура, (max°С):; 110. Масса, кг:; 12.7. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 11 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 с характеристиками: Блеск пленки: не менее 50%. Массовая доля нелетучих веществ 49-70%. До степени 3 время высыхания при температуре 20°С, не более 24 часов. При изгибе эластичность пленки не более 1 мм. При ударе прочность пленки не менее 40 см. Цвет: белый | соответствует | соответствует | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 с характеристиками: Блеск пленки: не менее 50%. Массовая доля нелетучих веществ 49-70%. До степени 3 время высыхания при температуре 20°С, не более 24 часов. При изгибе эластичность пленки не более 1 мм. При ударе прочность пленки не менее 40 см. Цвет: белый | соответствует | соответствует |  |
|  | 12 | Светильник светодиодный Ларго или эквивалент с техническими характеристиками: Напряжение питания: от 175 до 240 В, ~ 50 Гц. Коэффициент мощности: >0,98. Срок службы: не менее 50 000 часов. Способ крепления: потолочный, настенный монтаж. В торцевых крышках энергосберегающего светильника предусмотрены места для отверстий под кабели двух линий электропитания. Светодиодный светильник, применяемый для общего освещения, может быть подключен к линии аварийного, дежурного или резервного электропитания. | соответствует | Светильник светодиодный Ларго или эквивалент с техническими характеристиками: Напряжение питания: от 175 до 240 В, ~ 50 Гц. Коэффициент мощности: >0,98. Срок службы: не менее 50 000 часов. Способ крепления: потолочный, настенный монтаж. В торцевых крышках энергосберегающего светильника предусмотрены места для отверстий под кабели двух линий электропитания. Светодиодный светильник, применяемый для общего освещения, может быть подключен к линии аварийного, дежурного или резервного электропитания. | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 13 | Светильник светодиодный ЕхР-600А или эквивалент с техническими характеристиками: светодиодный светильник обеспечивающий равномерное заливающее бестеневое освещение в интерьере, создавая комфортные условия для работы. При отключении электроэнергии источник бесперебойного питания осуществляет переключение светильника в аварийный режим. Разработанный источник бесперебойного питания обеспечивает работу 50% светодиодных модулей в течении трех часов. ## Технические характеристики: Питающее напряжение, В; 110 ÷ 220. Полная потребляемая мощность не более, Вт; 56. Класс электробезопасности; 1. Световой поток, лм; 2880. Световой поток в аварийном режиме, лм; 1440. Цвет; Белый (5000 °К), теплый белый (3000 °К). Класс защиты; не менее IP 20. Климатическое исполнение; УХЛ. Рабочий диапазон температур, градусов Цельсия; -20 ÷ +50 С°. Габаритные размеры, мм; 595х595х80. Масса, кг; не более 3,2. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 14 | Светильник люминесцентный KRK-RW 136 или эквивалент с техническими характеристиками: корпус и крышка светильника серого цвета из полиэстера, усиленного стекловолокном. На крышке установлена пускорегулирующая аппаратура. Мощность – 1*36 Вт Масса – не более 1,7 кг | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 15 | Светильник аварийный БС-913-2х4 или эквивалент с техническими характеристиками: Способ установки:; накладной (потолочный). Назначение:; для общественных пом.. ПРА:; ЭмПРА. Блок аварийного питания:; Работа в автономном режиме 3 часа. Тип источника света (лампа):; Люминесцентная лампа. Количество источников света (ламп):; не менее 2 и не более 3. Цоколь/патрон:; G5. Корпус светильника:; алюминий. Цвет корпуса:; Белый. Степень защиты (IP):; IP20. Вес:; не более 2,50 кг. Рассеиватель, стекло:; поликарбонат. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 16 | Щиток ЩРВ-36з или эквивалент с техническими характеристиками: корпус щита встраиваемый на 36 модулей с замком Габаритные размеры (мм): корпус: 550×320×120, ниша 505×275×125. Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса не более 5,8 кг. Толщина металла: 0,8-1,0 мм. Номинальный ток: 63-125 А. Тип покрытия: порошковая шагрень. Степень защиты: – IP 30 Угол открытия двери: 105° Тип применяемых аппаратов: модульные. | соответствует | Щиток ЩРВ-36з с техническими характеристиками: корпус щита встраиваемый на 36 модулей с замком Габаритные размеры (мм): корпус: 550×320×120, ниша 505×275×125. Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса 5,8 кг. Толщина металла: 0,8-1,0 мм. Номинальный ток: 63-125 А. Тип покрытия: порошковая шагрень. Степень защиты: – IP 30 Угол открытия двери: 105° Тип применяемых аппаратов: | соответствует | соответствует | Щиток ЩРВ-36з с техническими характеристиками: корпус щита встраиваемый на 36 модулей с замком Габаритные размеры (мм): корпус: 550х320х120, ниша 505х275х125. Количество вводов: по 1 отверстию 140х30 мм (сверху и снизу). Масса 5,8 кг. Толщина металла: 0,8-1,0 мм. Номинальный ток: 63-125 А. Тип покрытия: порошковая шагрень. Степень защиты: - IP 30 Угол открытия двери: 105° Тип применяемых аппаратов: модульные |  |
|  | 17 | Ограничитель перенапряжений ОПС1 или эквивалент с техническими характеристиками: изготовлены в виде стандартных модулей шириной 18мм, с креплением на ДИН-рейку Состоят из колодки и твердотельного наполнителя, позволяет визуально определить «степень износа» разрядника. Номинальное напряжение В – 400 Номинальный разрядный ток кА. 8/20 мкс - 30 Максимальный разрядный ток кА. 8/20 – 60 Сечение присоединяемых проводников мм - 4-25 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 18 | Ящик ГЗШ или эквивалент с техническими характеристиками: Главная заземляющая шина (ящик ГЗШ) предназначена для выполнения системы уравнивания потенциалов в каждой электроустановке здания. Конструкция: Щитки главной заземляющей шины серии ГЗШ представляет собой сварную металлоконструкцию из гнутых стальных профилей, внутри которой размещена шина. Доступ в щиток обеспечен со стороны фасада через дверь, на лицевой стороне которой расположена паспортная табличка Сечение медной шины: 4*40 Количество отверстий –не менее 20 и не более 25 Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 Габариты: 550*280*180 мм Степень защиты – не менее IP30 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 19 | Розетка телефонная RJ-11 или эквивалент с техническими характеристиками: розетка телефонная, не менее 2 модулей, не менее 4 контакта, должна быть оснащена модульным коннектором Jask с зажимом на ¼ оборота для быстрого подключения. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 20 | Кабель-канал 90*40 с техническими характеристиками: Кабель-каналы должны иметь следующие особенности: ударопрочность, устойчивость к деформации, отличная стойкость к химическому воздействию, ультрафиолету, старению. Габариты: не менее 90*40*2000 мм и не более 95*45*2005мм. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 21 | Шумоглушитель предназначен для поглощения шума, турбулентных завихрений и аэродинамического шума в прямоугольных каналах. Глушитель устанавливается в канале на реечных соединениях в направлении движения воздуха, указанном на чертеже стрелкой. Максимальная рабочая температура составляет не более 60°С, максимально допустимая скорость не более 10 м/с. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 22 | Установка обеззараживания и очистки воздуха имеет следующие технические характеристики: Обеззараживатель-очиститель воздуха предназначен для применения в медицинских учреждениях, в том числе в помещениях с нормируемым уровнем обсемененности воздуха. Обеспечивает снижение общего микробного числа до значений, соответствующих требованиям СаНПиН 2.1.3.2630-10. Устройство состоит из: Антибактериальный префильтр; Электростатический блок; Генератор озона; Объемный аэрозольный фильтр; Адсорбционно-каталитический фильтр. Технические характеристики: Производительность, м3 в час; 150. Уровень шума, мин/макс, dB(A); 30/40. Номинальная мощность, Вт; 60. Масса, кг; не более 7. Габаритные размеры, мм (ДхШхВ); 280x220x750. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 23 | Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ" или эквивалент с техническими характеристиками: предназначен для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных зон, которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями и/или контролируемыми цепями адресных расширителей, управления выходами адресных сигнально-пусковых блоков, включенных параллельно в двухпроводную линию связи, выдачи тревожных извещений при срабатывании извещателей или нарушении КЦ АР на пульт контроля и управления «С2000» (версии 1.20 и выше) или компьютер по интерфейсу RS-485, также для локального управления собственными адресными зонами и централизованным управлением зонами, входящими в состав разделов системы Количество подключаемых адресных устройств - от 1 до 127 Напряжение питания - от 10 до 28 В Потребляемый контроллером ток: при отсутствии адресных устройств - 70 мА при подключенных адресных устройствах - 70 мА и дополнительно суммарный ток потребления адресных устройств Объем буфера событий - 255 Количество кодов ключей (карточек) - до 512 Длина двухпроводной линии - до 700 м Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С Габаритные размеры – не менее 157х107х36 мм и не более 160*110-40 мм | соответствует | соответствует | Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ" с техническими характеристиками: предназначен для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных зон, которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями и/или контролируемыми цепями адресных расширителей, управления выходами адресных сигнально-пусковых блоков, включенных параллельно в двухпроводную линию связи, выдачи тревожных извещений при срабатывании извещателей или нарушении КЦ АР на пульт контроля и управления «С2000» (версии 1.20) или компьютер по интерфейсу RS-485, также для локального управления собственными адресными зонами и централизованным управлением зонами, входящими в состав разделов системы Количество подключаемых адресных устройств - 50 Напряжение питания - от 10 до 28 В Потребляемый контроллером ток: при отсутствии адресных устройств - 70 мА при подключенных адресных устройствах - 70 мА и дополнительно суммарный ток потребления адресных устройств Объем буфера событий - 255 Количество кодов ключей (карточек) - 300 Длина двухпроводной линии - до 700 м Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С Габаритные размеры – 157х107х36 мм | соответствует | Контролер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ" с техническими характеристиками: Предназначен для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных зон, которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями и/или контролируемыми цепями адресных сигнально-пусковых блоков, включенных параллельно в двухпроводную линию связи, выдачи тревожных извещений при срабатывании извещателей или наркшении КЦ АР на пульт контроля и управления «С2000» (версии 1.20 и выше) или компьютер по интерфейсу RS-485, также для локального управления собственными адресными зонами и централизованным управлением зонами, входящими в состав разделов системы. Количество подключаемых адресных устройств – от 1 до 127 Напряжение питания – от 10 до 28 В Потребляемый контроллером ток: при отсутствии адресных устройств – 70 мА при подключенных адресных устройствах – 70 мА и дополнительно суммарный ток потребления адресных устройств Объем буфера событий – 255 Количество кодов ключей (карточек) – до 512 Длина двухпроводной линии – до 700 м Рабочий диапазон температур – от минус 30 до +50°С Габаритные размеры – 157х107х36 мм |  |
|  | 24 | Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ" или эквивалент с техническими характеристиками: Контрольно-пусковой блок предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля совместно с пультами контроля и управления «С2000» или «С2000М», прибором приемно-контрольным и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями или персональным компьютером. Технические характеристики: Напряжение питания постоянного тока, В; 10,2 … 28,4. Количество вводов питания; 2. Потребляемая мощность Вт, не более; 3. Ток потребления (без учета исполнительных устройств), мА, не более:. - при напряжении питания 12 В; 130. - при напряжении питания 24 В; 70. Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены) мА, не более:. - при напряжении питания 12 В; 45. - при напряжении питания 24 В; 25. Количество выходов; 6. - коммутируемое напряжение, В; 10,2 … 28,4. - коммутируемый ток выхода, А, не более; 2. - ток контроля исправности цепей, мА, не более; 1,5. Диапазон рабочих температур, °С; -30 … +50. Габаритные размеры, мм; 150x103x35. Масса блока, не более; 0,3 кг. | Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ" предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля совместно с пультами контроля и управления «С2000» или «С2000М», прибором приемно-контрольным и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями или персональным компьютером. Технические характеристики: Напряжение питания постоянного тока, В; 28,4. Количество вводов питания; 2. Потребляемая мощность Вт,; 3. Ток потребления (без учета исполнительных устройств), мА, не более:. - при напряжении питания 12 В; 130. - при напряжении питания 24 В; 70. Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены) мА, не более:. - при напряжении питания 12 В; 45. - при напряжении питания 24 В; 25. Количество выходов; 6. - коммутируемое напряжение, В; 28,4. - коммутируемый ток выхода, А,; 2. - ток контроля исправности цепей, мА,; 1,5. Диапазон рабочих температур, °С; -30 … +50. Количество входов контороля состояния АУП Габаритные размеры, мм; 150x103x35. Масса блока,; 0,3 кг. | соответствует | соответствует | соответствует | Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ" с техническими характеристиками: Контрольно-пусковой блок предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля совместно с пультами контроля и управления «С2000» или «С2000М», прибором приемно-контрольным и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями или персональным компьютером. Технические характеристики: Напряжение питания постоянного тока, В; 10,2 … 28,4. Количество вводов питания; 2. Потребляемая мощность Вт,; 3. Ток потребления (без учета исполнительных устройств), мА:. - при напряжении питания 12 В; 130. - при напряжении питания 24 В; 70. Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены) мА:. - при напряжении питания 12 В; 45. - при напряжении питания 24 В; 25. Количество выходов; 6. - коммутируемое напряжение, В; 10,2 … 28,4. - коммутируемый ток выхода, А; 2. - ток контроля исправности цепей, мА; 1,5. Диапазон рабочих температур, °С; -30 … +50. Количество входов контроля состояния АУП; 2. Габаритные размеры, мм; 150x103x35. Масса блока; 0,3 кг. |  |
|  | 25 | Прибор приемно-контрольный С2000-4 или эквивалент с техническими характеристиками: 4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485 Напряжение питания постоянного тока, В; 12 или 24. Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более; 220. Мощность, потребляемая от внешнего источника пост. тока, Вт; 3. Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory, Proximity; 1. Количество ШС, подключаемых к прибору; 4. Напряжение на входах ШС в дежурном режиме, В; 19 … 24. Ток ШС для питания датчиков, мА; 3. Емкость памяти ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов); 2048. Количество исполнительных выходов (реле) прибора:. • Транзисторных выходов с контролем цепей подключения нагрузки; 2. - Максимальное коммутируемое напряжение, В; 28. - Максимальный коммутируемый ток каждого выхода, А; 1. • Электромагнитные реле (нормально-разомкнутые); 2. - Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В; 30. - Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А; 7. - Максимальная коммутируемая мощность каждого реле, Вт; 100. • Транзисторные выходы с контролем подключения нагрузки; 2. - Максимальное коммутируемое напряжение, В; 28. - Максимальный коммутируемый ток каждого выхода, А; 1. Емкость буфера событий; 2047. Габаритные размеры прибора, мм; 157x107x36. Масса прибора, кг, не более; 0,3. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Прибор приемно-контрольный С2000-4 с техническими характеристиками: 4 ШС, возможность программирования параметров, 2 транзисторных выхода с контролем состояния нагрузки, 2 релейных выхода, вход touch memory, внутренний буфер 255 событий, интерфейс RS-485 Напряжение питания постоянного тока, В; 12 или 24. Ток потребления в дежурном режиме, мА; 220. Мощность, потребляемая от внешнего источника пост. тока, Вт; 3. Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory, Proximity; 1. Количество ШС, подключаемых к прибору; 4. Напряжение на входах ШС в дежурном режиме, В; 19 … 24. Ток ШС для питания датчиков, мА; 3. Емкость памяти ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов); 2048. Количество исполнительных выходов (реле) прибора:. • Транзисторных выходов с контролем цепей подключения нагрузки; 2. - Максимальное коммутируемое напряжение, В; 28. - Максимальный коммутируемый ток каждого выхода, А; 1. • Электромагнитные реле (нормально-разомкнутые); 2. - Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В; 30. - Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А; 7. - Максимальная коммутируемая мощность каждого реле, Вт; 100. • Транзисторные выходы с контролем подключения нагрузки; 2. - Максимальное коммутируемое напряжение, В; 28. - Максимальный коммутируемый ток каждого выхода, А; 1. Емкость буфера событий; 2047. Габаритные размеры прибора, мм; 157x107x36. Масса прибора, кг; 0,3. |  |
|  | 26 | Блок защитный коммутационный БЗК с техническими характеристиками: Блок защитный коммутационный, предназначен для распределения тока источника питания по 6 каналам с индивидуальной защитой, номинальный ток каждого канала - 0,6 A Технические характеристики БЗК: Входное напряжение питания, В; 10...30. Число каналов (выходов); 8. Максимальный коммутируемый ток (суммарный по 8-ми каналам), А; 5. Максимальный ток каждого канала, А; не более 0,6. Температурный диапазон, °С; от -30 до + 50. Габаритные размеры, мм; 150х103х35. Масса, не более, кг; 0,3. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 27 | Резервный источник питания СКАТ-UPS1000 или эквивалент с техническими характеристиками: выполнен по технологии On-Line (с двойным преобразованием энергии) и обладает наиболее совершенной технологией по обеспечению качественной электроэнергией без перерывов в питании нагрузки при переходе с сетевого режима на автономный режим, и наоборот. Номинальная мощность нагрузки 700Вт (1000ВА). Кратковременное увеличение мощности нагрузки:. до 130% - 10 с. более 130% - 200 мс. Диапазон входного напряжения 180—255 В. Выходное напряжение источника 220 В. Форма выходного напряжения синусоидальная. Необходимое количество подключаемых АКБ (12В) не менее 3 шт.. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 28 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А или эквивалент с техническими характеристиками: извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый Технические характеристики: Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью; не менее 0,05 и не более 0,2 дБ/м. Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды; не превышает 10 секунд. Потребляемый извещателем ток, не более; 500 мкА. Время технической готовности извещателя, не более; 60 с. Диапазон рабочих температур; от -30 до +55 °С. Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой, мм:. - диаметр, не более; 100. - высота, не более; 46. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 29 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А или эквивалент с техническими характеристиками: Извещатель пожарный ручной предназначен для формирования тревожного сообщения «Пожар» при разбитии стекла. Напряжение в линии связи, В; 8…12. Потребляемый ток, мА; 0,5. Габаритные размеры, мм; 100х100х40. Масса, кг, не более; 0,2. Диапазон рабочих температур, °С; 30…+55. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |  |
|  | 30 | Оповещатель комбинированный Маяк или эквивалент с техническими характеристиками: оповещатель предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации. Технические характеристики: Напряжение питания постоянного тока, В; 10,8 … 13,2. Потребляемая мощность светового и звукового оповещателей (режим «Тревога»), Вт, не более; 1,5. Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ не менее; 100. Номинальное время непрерывной работы оповещателя в режиме «Тревога», мин; 60. Диапазон рабочих температур, °С; -30 … +55. Габаритные размеры, не более, мм; 140x90x20. Масса, не более, кг; 0,6. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 31 | Коробка коммутационная УК-2П или эквивалент с техническими характеристиками: Коробка коммутационная обеспечивает соединение проводников из меди, мягкой стали, алюминия диаметром 0,5 - 1,2 мм Количество контактов; 4. Габаритные размеры, мм; 61x23. Количество контактов не менее 4 Контакты 2x2 Длина гибкого перехода (пружина) , мм 200/300/400 Максимальное напряжение, В до 80 Максимальный ток, мА до 100 Переходное сопротивление двух контактов, Ом 0,3. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 32 | Корпусная видеокамера CHR-ITW650 или эквивалент с техническими характеристиками: интеллектуальная в/к день/ночь (мех. IR-фильтр), 1/3" Sony 960H CCD, Sony Effio DSP, 650/700 ТВЛ, 0.1/0.01лк (F1.2, IR-фильтр вкл/выкл), WDR 68дБ, 3D DNR, BLC x6 зон с варьируемой чувствит., распознавание лиц, счетчик вх./выхода, 4 зоны маскирования, интеллектуальный детектор движения, АРД DС/VD, S/N>52 дБ, RS-485, титры (до 16-ти символов), DC 11-13В / AC 20-29В Чувствительный элемент; 1/3" Sony 960H CCD. Разрешающая способность, твл; 650/700. Чувствительность, лк; 0,1/0,01. Объектив; C/CS. Управление диафрагмой; DC/ VIDEO. Компенсация засветки; авто/ HLC/ настройка зон. Регулировка усиления; низк./ средн./ высок./ выкл.. Баланс белого; авто/ по нажатию/ Indoor/ Outdoor/ пользовательские настройки. Напряжение питания постоянного тока, В; 12/24. Диапазон рабочих температур, °С; -10 ... +45. Продукция должна быть сертифицирована.. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 33 | Термокожух WSS SVS32 или эквивалент с техническими характеристиками: защищает телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях холодногоклимата. Герметичная клеммная коробка.Температура до –52°С, питание 220/24 В, полезный объем 66х73х250мм В комплект входят: - кабели передачи видеосигнала и питания термокожухадлиной 0,7 м, заключенные в низкотемпературную пластиковую гофрированную трубу - специальные фитинги для соединения термокожуха с клеммной коробкой с помощью гофрированной трубы - дополнительный монтажный адаптер на стену - профессиональная сборка (термокожух с кронштейном и клеммной коробкой механически соединены в единое целое, максимум электрических соединений выполнено) Для термокожуха: Протестированный рабочий диапазон температур окружающей среды; -52°С..+40°С. Класс защиты от воздействия окружающей среды; IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений). Для клеммной коробки: Класс защиты от воздействия окружающей среды; IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений). Продукция должна быть сертифицирована | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 34 | Видеорегистратор - 8-канальный видеорегистратор с жестким диском 2 Т6 STR-0883 или эквивалент с техническими характеристиками: видеорегистраторы подходят для создания многоканальных территориально-распределенных систем видеонаблюдения с общим управлением от пультов. Обеспечивают высокую скорость и качество видео- и аудиозаписи, возможность одновременного просмотра «живого» видео и передачи изображения/звука по сети. Параметры записи, включая разрешение, настраиваются индивидуально для каждого канала. Для удобства оператора предусмотрены алгоритмы поиска видео по дате, времени, событию и текстовой информации. Технические характеристики: Скорость записи: до 200 изобр./с (STR-0883), до 400 изобр./с (STR-1683) Алгоритм сжатия Н.264 Разрешение отображения (Full HD) -1920x1080 пикс. Разрешение записи до 720х576 пикс. Встроенный HDD, возможность установки 2 дополнительных HDD Видеовыходы для мониторов: первичный (HDMI, VGA, BNC), вторичный (VGA, BNC), Spot-выход (BNC) Порты eSATA и iSCSI для расширения архива Диагностика текущего состояния (протокол S.M.A.R.T.) Встроенный DVD-RW ПО RAS+ для полнофункционального мониторинга по сети 2 порта USB Управление PTZ-камерами через RS-485/232С Расширенная система реакций на события Jog-Shuttle Запись 4 каналов аудио Габариты: не менее 430х88х400 мм и не более 440*98*410 мм. Масса: не более 8 кг. | соответствует | Видеорегистратор - 8-канальный видеорегистратор с жестким диском 2 Т6 STR-0883 с техническими характеристиками: видеорегистраторы подходят для создания многоканальных территориально-распределенных систем видеонаблюдения с общим управлением от пультов. Обеспечивают высокую скорость и качество видео- и аудиозаписи, возможность одновременного просмотра «живого» видео и передачи изображения/звука по сети. Параметры записи, включая разрешение, настраиваются индивидуально для каждого канала. Для удобства оператора предусмотрены алгоритмы поиска видео по дате, времени, событию и текстовой информации. Технические характеристики: Скорость записи: до 200 изобр./с Алгоритм сжатия Н.264 Разрешение отображения (Full HD) -1920x1080 пикс. Разрешение записи до 720х576 пикс. Встроенный HDD, возможность установки 2 дополнительных HDD Видеовыходы для мониторов: первичный (HDMI, VGA, BNC), вторичный (VGA, BNC), Spot-выход (BNC) Порты eSATA и iSCSI для расширения архива Диагностика текущего состояния (протокол S.M.A.R.T.) Встроенный DVD-RW ПО RAS+ для полнофункционального мониторинга по сети 2 порта USB Управление PTZ-камерами через RS-485/232С Расширенная система реакций на события Jog-Shuttle Запись 4 каналов аудио Габариты: 430х88х400 мм. Масса: 8 кг. | соответствует | соответствует | Видеорегистратор - 8-канальный видеорегистратор с жестким диском 2 Т6 STR-0883 с техническими характеристиками: видеорегистраторы подходят для создания многоканальных территориально-распределенных систем видеонаблюдения с общим управлением от пультов. Обеспечивают высокую скорость и качество видео- и аудиозаписи, возможность одновременного просмотра «живого» видео и передачи изображения/звука по сети. Параметры записи, включая разрешение, настраиваются индивидуально для каждого канала. Для удобства оператора предусмотрены алгоритмы поиска видео по дате, времени, событию и текстовой информации. Технические характеристики: Скорость записи: до 200 изобр./с (STR-0883), до 400 изобр./с (STR-1683) Алгоритм сжатия Н.264 Разрешение отображения (Full HD) -1920x1080 пикс. Разрешение записи до 720х576 пикс. Встроенный HDD, возможность установки 2 дополнительных HDD Видеовыходы для мониторов: первичный (HDMI, VGA, BNC), вторичный (VGA, BNC), Spot-выход (BNC) Порты eSATA и iSCSI для расширения архива Диагностика текущего состояния (протокол S.M.A.R.T.) Встроенный DVD-RW ПО RAS+ для полнофункционального мониторинга по сети 2 порта USB Управление PTZ-камерами через RS-485/232С Расширенная система реакций на события Jog-Shuttle Запись 4 каналов аудио Габариты: 430х88х400 мм Масса: 8 кг |  |
|  | 35 | LCD-монитор STM-190 или эквивалент с техническими характеристиками: монитор имеет металлический корпус, защитное антибликовое стекло ЖК-матрицы и предназначен для круглосуточной работы в составе систем видеонаблюдения. Технические характеристики: Диагональ; 19. Эффективных пикселей; 1280x1024 пикс., RGB. Размер пикселя; 0,294х0,294 мм. Разрешение; 700 ТВЛ. Глубина цвета; 8 бит, 16,7 млн. цветов. Контрастность; 1000:1. Яркость; 250 кд/м2. Угол обзора (Л/П/В/Н); 80° / 80° / 80° / 80°. Источник освещения / срок службы; 2CCFL / 50 000 ч. Время отклика пикселя; 5 мс. Видео. Формат видео; PAL. Метод сканирования; Цифровая прогрессивная развертка. Видеовходы; Композитный: 2хBNC, 1 В, 75 Ом со сквозным каналом S-Video: 4-контактный Mini-Din со сквозным каналом, яркость 0,7 В / цветность 0,3 В, 75 Ом. Согласование; 75 Ом, автосогласование. Аудиовход; 2хRCA (стерео). Аудиовыход; 2х0,5 Вт. ПК. Входной сигнал; Аналоговый RGB (0,714 В, 75 Ом), вертикальная и горизонтальная синхронизация; HDMI. Разъем; 15-контактный D-Sub. Разрешение монитора; VGA: 640x480 / 60–75 Гц SVGA: 800x600 / 56–75 Гц XGA: 1024x768 / 60–75 Гц SXGA: 1280x1024 / 60 Гц. Plug&Play; DDC 2В. Настройки; PIP, яркость, контрастность, оттенки, цвета, резкость и др.. Питание; 12 В пост. тока, 3.5 А. Энергопотребление; 45 Вт (макс.), 2 Вт (энергосберегающий режим). Разъем для питания постоянного тока; Barrel, 5,5/2,1 мм. Разъем для питания переменного тока; IEC-320 Male, 100–240 В пер. тока. Габариты; 419 х 362 х 54 мм. Вес; 5,1 кг. Рабочая температура; 0…+40°С. Температура хранения; 0…+50°С. Материал корпуса; Алюминий. Цвет корпуса; Черный. Комплект поставки; Адаптер пер. тока Кабель VGA Шнур питания Руководство пользователя. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 36 | Кронштейн настольный для монитора LCD 19 с техническими характеристиками: Настольный кронштейн для монитора 19-дюймового с газовым амортизатором позволяет легко изменять высоту положения монитора. Конструкция кронштейна позволяет наклонять и вращать монитор в любом направлении. Газовый амортизатор предназначен для работы с мониторами весом от 5,5 до 11 кг и позволяет менять высоту расположения монитора без необходимости работы с фиксатором высоты. Длина, см - 48 Ширина, см - 20 Высота, см - 14 Гарантия – не менее 1 год Цвет – черный / серебристый Материал - Алюминий Вес (кг) – не более 4.2 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 37 | Коробка распределительная КРТ-10 или эквивалент с техническими характеристиками: Распределительная телефонная коробка предназначена для установки в ней плинта кабельного типа 9У для расключения телефонных кабелей и линий. Коробка распределительная телефонная для плинта с 10 парами контактов Масса, кг – не более 0,41 Срок службы, лет, не менее - 10 Коробка состоит из стальной П-образной рамки, на которой с одной стороны двумя винтами М3x8 жестко укреплена алюминиевая колодка с резьбовыми отверстиями для крепления плинта и запрессованной втулкой для ввода кабеля; с другой стороны рамки установлена стальная крышка, свободно вращающаяся на осях. Все стальные детали имеют цинковое хроматированное покрытие. Коробка устанавливается в телефонных шкафах. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 38 | Металлорукав Р3-ЦХ / РЗ-ЦА 10 негерметичный с уплотнителем или эквивалент с техническими характеристиками: металлорукав негерметичный предназначен для предохранения проводов, кабелей и т. д. от механических повреждений, для вентиляционных систем и транспортирования порошкообразных и сыпучих веществ с температурой до +100°С - для рукавов с хлопчато-бумажным уплотнением и до +300°С - для рукавов с асбестовым уплотнением. Материал: оцинкованная стальная лента; уплотнение хлопчато-бумажной или асбестовой нитью. Количество метров в бухте – 100 Диаметр условного прохода – 10 мм Внутренний диаметр – 9,1 мм Наружный диаметр – 13,9 мм Min эксплуатационный радиус изгиба – 65 мм | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 39 | Лифт OTIS Ge№2 Premier 13823D или эквивалент с техническими характеристиками: лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 4. В целях повышения безопасности тормозная система лебедки оснащена двумя датчиками, чтобы не допустить движения лифта до того, как тормоз будет полностью разблокирован. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 40 | Плита перекрытия: П15-5 или эквивалент с техническими характеристиками: прямоугольная плита покрытия каналов, тоннелей, тепловых камер из лотковых элементов. Плиты перекрытия ставятся на лотки, а затем свариваются металлическими скобами. Технические характеристиками: ## Длина L, мм:2990 - Высота h, мм:120 - Ширина b, мм:1840 - Геометрический объем, м.куб:0,66 - Обьем бетона, м.куб:0,66 - Вес, кг:1650 - Класс бетона:В 25 - ГОСТ, серия: Серия 3.006.1-2.87. Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов (вып.2) | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 41 | Лоток теплотрассы Л-14-5/2 или эквивалент с техническими характеристиками: Габариты: не менее 2970х1840х570 мм и не более 2975*1845*575 мм. расчетная нагрузка на лоток = 5тс/м2 масса – не более 2,325 т Серия 3.006.1-2.87 вып.1 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 42 | Отборное устройство давления ЗК14-2-1-02 или эквивалент с техническими характеристиками: Отборное устройство давления, предназначено для установки манометра, измеряющего давление пара, газа или жидкости при давлении 1,6МПа-40МПа и температуре рабочей среды от 0 до 70°С, на горизонтальном трубопроводе. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 43 | Песок природный средний, модуль крупности Мк не менее 2,0 не более 2,5 полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не более 45% Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 44 | Камни бортовые БР 100.30.15 или эквивалент с техническими характеристиками: камень бортовой применяется чаще всего для того, чтобы отделить проезжую часть улицы от тротуаров габаритные размеры (Д*Ш*В) – 1000*150*300 мм, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/; теор.масса не более 0,11 т . Изготавливаются в соответствии с ГОСТ 6665-91. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 45 | Дюбель предназначен для использования как основание под различные метизы при сверлениях в бетонные или кирпичные основания. Дюбели распорные 8*40. Наружный диаметр дюбеля не менее 8 мм и не более 10 мм; Длина не менее 40 мм и не более 45 мм; Внутренний диаметр от 4,5 до 6мм; Минимальная глубина анкеровки – 40мм. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |
|  | 46 | Саморез - Шляпка плоская с крестообразным шлицем. Наконечник: сверловидный. Толщина скрепляемых материалов не менее 25 мм. Покрытие антикоррозийное. Диаметр от 3,8 мм и до 4,2 мм. Длина не менее 39 мм и не более 42 мм. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |  |