1. Общие положения.

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства, выданный Единым межрегиональным проектным центром, г. Москва № 153-2308109075-2012-СРО-П-165-21062011.  от 29 ноября 2011г.

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: № СРО-И-006-09112009-00040., выдан 17 мая 2011г. Некоммерческое партнерство « Кубань-СтроийИзыскания».

Основание для проектирования.

Проектная документация на объект «Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных жилых домов на индивидуальное отопление в 14 микрорайонгорода Югорска» выполнена на основании:

-Муниципального контракта №0187300005812000674-0066538-01(130.2012) от 24.12.2012г. с Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса.

- Задания  на проектирование №17 от 24.10.2012г., утвержденного Главой администрации города Югорска М.И.Бодак.

-Долгосрочной целевой программы «Перевод частных жилых домов в городе Югорске на индивидуальное отопление» на 2012-2014 годы.

- Инженерно-топографических изысканий, выполненных ЗАО « ПИИ-Гео»

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в проектной документации «Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных жилых домов на индивидуальное отопление в 14 микрорайон города Югорска» выполнена в соответствии с:

- Заданием на проектирование №17 от 24.10.2012 г.

- ТУ ОАО «Юграгаз» №3 от 28.01.2013 г. на проектирование системы газоснабжения объекта газификации природным газом.

- ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г.;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. «Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты электрооборудования»;

- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование, противопожарные требования»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности»;

- СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

2. Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

2.1 Назначение и состав.

Блочно-модульная КНС подлежит оборудованию системой охранно-пожарной сигнализации которая выполняется:

- дымовыми пожарными извещателеми;

- извещателем инфракрасным пассивным (контроль помещения котельной), магнитоконтактным (контроль дверей) и извещателем акустическим (контроль окон).;

Назначение системы ОПС – обнаружение очагов возгорания и возможного несанкционированного проникновения посторонних лиц в поставленное под охрану помещение, оповещение людей о пожаре, выдача тревожных сигналов.

2.2 Основные решения.

В качестве средства сбора и отображения информации (ССОИ) применен приемно-контрольный прибор охранно-пожарной сигнализации «С2000-4», который устанавливаются на стене КНС на высоте 1,5-1,8 м от уровня пола.

Дымовые извещатели ИП 212-45 устанавливаются на потолке, ручной извещатель ИПР-3СУМ – на стене у выхода из КНС, на высоте 1,5 м от уровня пола.

Для своевременного обнаружения проникновения посторонних лиц в помещение и выдачи сигнала «Тревога» в углу КНС (под потолком) установлен датчик охранной сигнализации «Фотон-9», на дверях магнитоконтактный накладной датчик, да на потолке в центре – датчики разбития стекла 
«GBD-II D».

Шлейфы охранно-пожарной сигнализации выполнены в кабель канале легкого типа ПВХ, кабелем с медными жилами сечением не менее 0,5 мм (КПСнг-FRLS- 1х2х0,5).

2.3 Система электропитания.

Электроснабжение приемно-контрольного прибора «С2000-4», осуществляется, по I категории, от свободной группы электрического щита 0,4 кВ через блок бесперебойного питания «РИП-12 исп.02П» с аккумуляторной батареей 7 А*ч, обеспечивающей бесперебойное электропитание системы в течении 26 часов.

2.4 Защитное заземление.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования системы охранно-пожарной сигнализации должно быть выполнено в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» и требованиями  технической документации завода-изготовителя на примененное оборудование.

2.5 Требования к прокладке кабельных линий.

Прокладка кабельных линий должна быть произведена в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 2.04.09-89, нормами технологического проектирования ВНТП 116-80 Минсвязи СССР «Проводные средства связи. Линейно-кабельные сооружения».

В помещениях, где электромагнитные поля и наводки превышают уровень, установленный ГОСТ 23511-79, шлейфы охранно-пожарной сигнализации и соединительные линии должны быть защищены от наводок.

Кабельные линии должны прокладываться таким образом, чтобы исключить возникновение в них в процессе монтажа и эксплуатации механических напряжений и повреждений.

При проходе кабельных линий через стены кабели проложить в отрезках стальных труб.

Все проемы в стенах и перекрытиях, оставшиеся свободными после прокладки кабелей и монтажа оборудования, заделать материалами со степенью огнестойкости не менее 0,75 ч.

Подключение шлейфов охранно-пожарной сигнализации к ПКП «С2000-4» производить строго в соответствии со схемой подключения, приведенной в инструкции по их монтажу.

2.4 Диспетчеризация.

Проектом также предусмотрена выдача дискретных сигналов на ПЦН («сухие», нормально разомкнутые контакты реле 1 и 2). Дополнительно ШУ оборудованы системой диспетчеризации в составе:

- Модуль сбора данных НЕВОД+М с интерфейсом RS485, и необходимым числом входов (дискретных аналоговых).

- Радио модем GM3DATA (GM340) "MOTOROLA";(или аналогом)

- Антенна направленная TY 450 E5-9; (или аналогом)

- ВЧ кабель Radiolab 8D-FB PEEG - 30м; (или аналогом)

На диспетчерский пункт передаются аварийные сигналы и сигнализация уровня по каждой КНС. Передача осуществляется по радио каналу, по средствам радио модема Motorolla GM3 DATA (GM340), на частоте 461,5МГц.

Диспетчерский пункт расположен по адресу г. Югорск ул. Гастелло д.25.

Проектом предусмотрено взаимодействие системы автоматизации с системой охранно-пожарной сигнализации. При поступлении от ОПС сигнала об обнаружении очага возгорания автоматически сигнал о возгорании передается в диспетчерский пункт.

При поступлении от ОПС сигнала «Проникновение» система автоматически передает его в диспетчерский пункт.

В состав оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре входят оборудование, изделия и материалы, указанные в «Перечне технических средств автоматического пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации, получивших сертификаты соответствия в Системах сертификации продукции и услуг в области охранно-пожарной безопасности».

Состав оборудования и материалов приведен в спецификации оборудования, изделий и материалов в соответствующем разделе проекта.

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |
| 1 | - | 5 | - | - | 5 | 13-13 |  | 12.13 |