- СОДЕРЖАНИЕ:

стр

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ….………………………………………………3

1.1. Исходные данные для проектирования………………………...3

1.2. Природные условия площадки………..………………………….3

1.3. Основные технические решения…………………………………4

2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ……………………………………………5

2.1. Существующие системы канализования……………………….5

2.2. Сети безнапорной канализации………………………………….5

2.3. Технико-экономические показатели……………………………..6

2.4. Специальные мероприятия и работы…………………………...6

3. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ………………………...7

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ………………………………….7

5. Список используемой литературы……………………….8

6. Приложения

6.1.Задание на проектирование от 18 августа 2005г.

6.2. Письмо ООО «Югорскэнергогаз» от 28.10.2005 с техническими условиями на подключение.

6.3. Письмо МУ «УКС г. Югорска» от 16.11.05 №2095.

6.4. Схема к заданию на проектирование (Дог.УКС 54-05 П от 8.08.05, л.1 )

6.5. Лицензия «ЗАО Политехнология»на проектирование.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Главный инженер проекта _________ С.С. Жарков декабрь 2005г.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Исходные данные для проектирования.

Проект на строительство сетей канализации   разработан на основании:
- Договора на проектирование №54-05 П  от 08.08.2005г.

- Технического задания на проектирование о т 18.08.2005г;

- Технических условий на подключение от 28.10.2005г.

1.2. Природные условия площадки.

Площадка строительства находится в г. Югорск, расположенном на территории Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, на железнодорожной магистрали Ивдель-Обь с железнодорожной станцией «Геодезическая».

–Район строительства относится к северной строительно-климатической зоне, подрайону 1Д.

Климат района резко континентальный с коротким умеренным летом и продолжительной суровой зимой. Характерными чертами климата являются большие температурные амплитуды, низкая среднегодовая температура и значительные осадки, переувлажняющие территорию. Среднегодовое количество атмосферных осадков – 502 мм.

Преобладающее  направление ветра зимой – восточное и юго-восточное, со средней скоростью ветра 3,7-5,2 м/с, летом – северное и северо-восточное со средней скоростью ветра 3,4-3,7 м/с.

Нормативный скоростной напор ветра для I ветрового района по СНиП 2.01.07-85 – 23кгс/м2.

Расчетная снеговая нагрузка для IV снегового  района по СНиП 2.01.07-85*   - 240кгс/м2.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки   -(минус) 41оС;

Абсолютные отметки земли проектируемой трассы колеблются в пределах 110 – 112 м.

В качестве инженерно-геологических материалов для проектирования в основном были использованы материалы применительно ранее выполненных работ.

В геологическом строении территория строительства сетей представлена׃

- насыпным грунтом                 - до 2 м;

- мелкозернистым песком        - ниже основания трубопроводов.

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков составляет 2,6 м, песков 3,1 м.

Грунтовые воды встречены при глубине 2,2м от поверхности земли.

Коррозионная активность грунтов по отношению к алюминиевой и свинцовой оболочкам кабелей – средняя, по отношению к углеродистой и низколегированной стали – низкая.

Песок мелкий по степени морозного пучения относится к практически непучинистым грунтам.

1.3. Основные технические решения.

- В настоящем проекте разработаны сети отвода стоков от существующих, строящихся и проектируемых объектов в 5 и 7 микрорайонах г. Югорск.

- Самотечные сети канализации выполнены из труб ПВХ подземной прокладкой.

- Технические решения и расчеты выполнены в соответствии со следующими нормативными документами׃

- - СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети».

- - СНиП 2.04.01.85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- При разработке рабочего проекта использовались следующие материалы׃

- Техническое задание на разработку рабочего проекта;

- Топографо-геодезические и инженерно-геологические материалы изысканий, представленные заказчиком;

- Технические условия на проектирование сетей.

- ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

2.1. Существующие системы канализования.

Централизованная система канализования города осуществляется разветвлённой сетью коллекторов с насосными станциями, с подачей стоков на канализационные сооружения полной биологической очистки производительностью 7000м3/сут.

По заданию на проектирование сети прокладываются на участках микрорайонов  5, 7 в следующих границах.

Участок микрорайона 5 – ограничивается улицами «Бульвар Сибирский,  Сахарова, Магистральная, Кондинская.

Участок микрорайона 7 ограничивается улицами Магистральная, Сахарова, Вавилова, Кондинская.

Численность населения водопотребителей составляет

На участке  мкр .№ 5 – 130 жилых домов  – 520 человек

На участке  мкр .№ 7 – 130 жилых домов – 520 человек

Итого численность населения по водопотреблению составляет 1040 человек.

2.2. Сети безнапорной канализации

По заданию на проектирование некоторая часть территории, по которой проходят проектируемые сети, не застроена, участки земли частной застройки не имеют адресных номеров, им присвоены проектные номера.

Канализационные сети состоят из магистрального, сборного коллекторов и сетей, отводящих стоки от домов.

Канализационные сети выполнены из поливинилхлоридных раструбных труб по ТУ6-19-231-83.

Магистральный коллектор проходит по улице Кондинской и собирает стоки с 5, 7 микрорайонов.

Сбор стоков осуществляется в КНС, которая расположена на территории улиц   Парковой и Кондинской в 5А микрорайоне, см. р.п. 53-05.

Сборные коллекторы проходят по 5 и 7 мкр. по  улицам Сахарова, Московской, Тюменской, Сибирскому бульвару, Звездной, Уральской.

Центральные сборные коллекторы проходят по улицам Магистральная, Бульвар Цветной.

Магистральный коллектор имеет условный диаметр  300мм.

Сборные коллекторы имеют условный диаметр 150мм

Отводящие сети от жилых домов  - с условным диаметром  100мм.

Трубы, проложенные выше глубины промерзания грунта,  изолируются скорлупами из пенополиуретана толщиной 45мм.

Трубы канализации под проездами и автодорогами прокладываются в футлярах из стальных труб. Переходы трубопроводов через автомобильные дороги и проезды выполнить закрытым способом методом прокола.

Канализационные колодцы  на сети по заданию заказчика выполнены из стальной трубы Ø 1420мм с горловиной Ø 700мм, оборудованы стальной лестницей и второй утепленной деревянной крышкой.

2.3. Технико-экономические показатели.

Протяженность трассы:    - Ø 315х4.5     - 1581м;

- Ø160х4.5     - 5729м;

- Ø110х3.2     - 6364м;

Количество колодцев          - 228шт.

2.4. Специальные мероприятия и работы.

Наружную часть стенок канализационных колодцев покрыть усиленной битумно-резиновой изоляцией толщиной 8.5мм.

Изнутри стенку, днище, крышку колодцев окрасить  краской БТ-177 за 2 раза по двум слоям грунта ФЛ-03К Гост 9109-81.

3. Указания по производству работ.

Все работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.05.04-85  "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации", СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", СНиП ІІІ-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Раздел "Охрана окружающей среды " выделен в отдельный том проекта, см.

Альбом 4. Раздел ОВОС.

# 5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

- СНиП II-3-79** "Строительная теплотехника".

- СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия".

- СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»,

- СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов".

- СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты",

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП 3.05.04-85  "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

- СНиП ІІІ-4-80* «Техника безопасности в строительстве».