Приложение №2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Иглофильтр | Иглофильтр легкий с характеристиками: легкий иглофильтр: колонна труб диаметром не менее 46 мм и не более 50 мм и длиной не менее 7 м и не более 8,5 м, соединенных герметично. # В соответствии с ГОСТ Р 54475-2011 |
| 2 | Насос | Насос центробежный производительность не менее 90 м3/час не более 100 м3/час, напор не менее 80 м и не более 85 м с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т (включительно) # В соответствии с ГОСТ 22247-96 |
| 3 | Насос | # Насос центробежный погружной, производительностью до 160 м3/ч (включительно), напор до 100 м (включительно). # В соответствии ГОСТ 22465-88 |
| 4 | Труба канализационная | # Труба канализационная с техническими характеристиками: материал непластифицированный поливинилхлорид; цвет - серый, диаметр – 160 мм (неизменяемое значение), толщина стенки 4 мм (неизменяемое значение), срок службы – не менее 50 лет. Номинальная кольцевая жесткость - SN4 или SN8 или SN16. # В соответствии с ГОСТ 32413-2013 и ГОСТ Р 54475-2011 |
| 5 | # Труба канализационная | # Труба канализационная с техническими характеристиками: материал непластифицированный поливинилхлорид; цвет серый, диаметр 200 мм (неизменяемое значение); толщина стенки 4,9 мм (неизменяемое значение), срок службы не менее 50 лет. Номинальная кольцевая жесткость - SN4 или SN8 или SN16. # В соответствии с ГОСТ 32413-2013 и ГОСТ Р 54475-2011 |
| 6 | Труба канализационная | # Труба канализационная с техническими характеристиками: материал непластифицированный поливинилхлорид; цвет серый, диаметр 250 мм (неизменяемое значение), толщина стенки 6,2 мм (неизменяемое значение), срок службы не менее 50 лет. Номинальная кольцевая жесткость - SN4 или SN8 или SN16. В соответствии с ГОСТ 32413-2013 и ГОСТ Р 54475-2011 |
| 7 | Люк чугунный | Люк чугунный тяжелый с характеристиками: Диаметр корпуса люка не менее 870 мм и не более 900 мм Высота корпуса люка не менее 120 мм и не более 130 мм Вес корпуса люка не более 53 кг Диаметр крышки люка не менее 695 мм и не более 710 мм Толщина крышки люка не менее 50 мм и не более 55 мм # Предельная нагрузка не менее 25 т/с # В соответствии с ГОСТ 3634-99 |
| 8 | Бетон | Бетон тяжелый и мелкозернистый по ГОСТ 26633-2015. Класс бетона по прочности на сжатие в проектном возрасте не ниже В25. Морозостойкость не ниже F150. Водонепроницаемость не ниже W4. Средняя плотность крупного заполнителя должна быть от 2000 до 3000 кг/м3 включительно (неизменяемое значение). Содержание пылевидных и глинистых частиц в мелком заполнителе не должно быть более 3% по массе (неизменяемое значение). |
| 9 | Доски обрезные | # Доски обрезные хвойных пород длиной в диапазоне от 4 м до 6,5 м, шириной в диапазоне от 75 мм до 150 мм, толщиной в диапазоне от 32 мм от 40 мм, не ниже II сорта # В соответствии с ГОСТ 8486-86 |
| 10 | Бруски обрезные | # Бруски обрезные хвойных пород длиной в диапазоне от 2 мм до 6,5 м, толщиной в диапазоне от 40 мм до 60 мм, не ниже II сорта В соответствии с ГОСТ 8486-86 |
| 11 | Сетка сварная | # Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром не менее5,0 мм и не более 5,5 мм, без покрытия, сечением 100х100 мм (неизменяемое значение) # В соответствии с ГОСТ Р 58119-2018 |
| 12 | Песок | Песок для строительных работ, средний, с характеристиками: Модуль крупности Мк в диапазоне свыше 2,0 до 2,5 Соответствует ГОСТ 8736-2014 |
| 13 | Песок | Песок для строительных работ, мелкий, с характеристиками: Модуль крупности Мк в диапазоне свыше 1,5 до 2,0 Соответствует ГОСТ 8736-2014 |
| 14 | Щебень | Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: фракция диапазон свыше 20мм до 40мм Содержание зерен слабых пород по массе не более 10% (неизменяемое значение). Содержание глины в комках по массе не более 0,25 % (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8267-93 |
| 15 | Канализационная насосная станция | # Канализационная насосная станция с характеристиками: # В комплект входит: # 1. Насос погружной SEG 40.12.2.1.502 или эквивалент с характеристиками: расчетный расход 7,2 м3/час, требуемый напор 10,2 м., номинальная мощность 1,2 кВт, 1-рабочий, 1- резервный, длина кабеля 10 м. 2. Резервуар с характеристиками: диаметр 1400 мм, высота 4500 мм из стеклопластика. Корпус КНС из стеклопластика диаметр 1,4 м, высотой подземной части 4,5 м. Полной высотой 4,7 м. Подводящий коллектор DN160- 1 шт., отметка от поверхности земли - 3,2 м, Напорный коллектор DN 65- 2 шт. Утепление верхней части КНС (2500 мм) – 1 шт, Крышка из аллюминия с утеплением на газовых стойках – 1 шт, Решетка безопасности из стеклопластика – 1 шт, Напорный трубопровод DN50/65 из нержавеющей стали со свободными фланцами из силумина – 4/2 комплекта, Стационарная лестница из нержавеющей стали – 1 шт, Входной коллектор со свободными фланцами из силумина DN160 – 1 шт, Выходной коллектор со свободными фланцами из силумина DN65 – 2 шт, Площадка обслуживания запорной арматуры из стеклопластика – 1 шт, Система естественной вентиляции ПНД 110 – 1 шт, Стойка монтажная из нержавеющей стали для крепления поплавковых датчиков уровня – 1 шт, Задвижка DN 50 – 3 шт, Обратный шаровой клапан DN 50 – 2 шт,, Система автоматической трубной муфты с верхним держателем направляющих труб – 2 шт. 3. Шкаф управления двумя насосами: два ввода питания, автоматический ввод резерва, прямой пуск, внутреннее исполнение. Модуль связи GSM/ GPRS/SMS для передачи сообщения об аварии. 4. Поплавковые регуляторы уровня MS1, длина кабеля 10 м. – 4 шт. 5. Модульный павильон для размещения КНС Модульный павильон для размещения над КНС размером 3200х3200мм, состоит из: Проем для КНС – 1 шт., Подвесная балка с ручным тельфером г/п 0,5 т – 1 шт. Модульный павильон должен быть укомплектован: умывальником – 1 шт., осветительными приборами - 2 светильника, электро/отопительными приборами 2 кВт – 2 шт, шкафом распределительным – 1 шт. и иметь входной проем – 1 шт. # В соответствии со СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (Значения всех показателей являются неизменными). |
| 16 | Канализационная насосная станция | # Канализационная насосная станция с характеристиками: # В комплект входит: # 1. Насос погружной SLV 65.80.40.2.51D или эквивалент с характеристиками: расчетный расход 22,0 м3/час, требуемый напор при нормальном режиме от 10,5 м до 11,5 м, требуемый напор при аварии на трассе №3 от 17,2 м до 18,0 м; 1-рабочий, 1- резервный, длина кабеля 10 м. 2. Резервуар с характеристиками: диаметр 1600 мм, высота 6000 мм из стеклопластика. Корпус КНС из стеклопластика диаметр 1,6 м, высотой подземной части 6,0 м. Полной высотой 6,2 м. Подводящий коллектор DN250- 1 шт., отметка от поверхности земли - 4,5 м, Напорный коллектор DN 90- 2 шт. Утепление верхней части КНС (2500 мм) Крышка из аллюминия с утеплением на газовых стойках - 1 шт, Решетка безопасности из стеклопластика - 1 шт, Напорный трубопровод из нержавеющей стали DN 90 со свободными фланцами из силумина - 2 шт, Стационарная лестница из нержавеющей стали - 1 шт, Входной коллектор со свободными фланцами из силумина DN 250 - 1 шт, Выходной коллектор со свободными фланцами из силумина DN 90 - 2 шт, Площадка обслуживания запорной арматуры из стеклопластика - 1 шт, Система естественной вентиляции ПНД 110 - 1 шт, Стойка монтажная из нержавеющей стали для крепления поплавковых датчиков уровня - 1 шт, Задвижка DN 80 - 3 шт, Обратный шаровой клапан DN 80 - 2 шт. 3. Шкаф управления двумя насосами: два ввода питания, автоматический ввод резерва, прямой пуск, внутреннее исполнение. Модуль связи GSM/ GPRS/SMS для передачи сообщения об аварии. 4. Поплавковые регуляторы уровня MS1, длина кабеля 10 м – 4 шт. 5. Модульный павильон для размещения КНС Модульный павильон для размещения над КНС размером: 3200х3200мм, состоит из: Проем для КНС – 1 шт., Подвесная балка с ручным тельфером г/п 0,5 т – 1 шт. Модульный павильон должен быть укомплектован: умывальником – 1 шт., осветительными приборами - 2 светильника, электро/отопительными приборами 2 кВт – 2 шт, шкафом распределительным – 1 шт. и иметь входной проем – 1 шт. В соответствии со СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (Значения всех показателей являются неизменными). |
| 17 | Сегменты и полуцилиндры (Скорлупы) | # Сегменты и полуцилиндры из жесткого пенополиуретана, с силовой оболочкой из бумаги пропитанной битумом для трубопроводов стальных диаметром 168х40мм, 219х50 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 515-77 |
| 18 | Стальная электросварная труба | Стальная электросварная труба с характеристиками: наружный диаметр не менее 177,8 мм и не более 180 мм, толщина стенки 4 мм или 5 мм. Труба имеет изоляцию «весьма усиленная» (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 10704 -91 |
| 19 | Стальная электросварная труба | Стальная электросварная труба с характеристиками: наружный диаметр не менее 244,5 мм и не более 273 мм, толщина стенки не менее 6 мм и не более 7 мм. Труба имеет изоляцию «весьма усиленная» (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 10704 -91 |
| 20 | Стальная электросварная труба | Стальная электросварная труба с характеристиками: наружный диаметр не менее 325 мм и не более 355,6 мм, толщина стенки не менее 6 мм и не более 7 мм. Труба имеет изоляцию «весьма усиленная» (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 10704 -91 |
| 21 | Стальная электросварная труба | Стальная электросварная труба с характеристиками: наружный диаметр не менее 406,4 мм и не более 426 мм, толщина стенки не менее 6 мм и не более 7 мм. Труба имеет изоляцию «весьма усиленная» (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 10704 -91 |
| 22 | Плита днища | Плита днища с техническими характеристиками: диаметр изделия – не менее 1250 мм и не более 1500 мм., высота 100 мм (неизменяемое значение), класс бетона не ниже В15. В соответствии с ГОСТ 8020-2016 |
| 23 | Плита днища | Плита днища с техническими характеристиками: диаметр изделия – не менее 1500 мм и не более 2000 мм., высота 120 мм (неизменяемое значение), класс бетона не ниже В15. В соответствии с ГОСТ 8020-2016 |
| 24 | Кольцо стеновое | Кольцо стеновое цилиндрическое с техническими характеристиками: диаметр внешний – не менее 1160 мм и не более 1200 мм, высота – 590 мм (неизменяемое значение), класс бетона не ниже В15. В соответствии с ГОСТ 8020-2016 |
| 25 | Кольцо стеновое | Кольцо стеновое цилиндрическое с техническими характеристиками: диаметр внешний – не менее 1160 мм и не более 1200 мм, высота – 890 мм (неизменяемое значение), класс бетона не ниже В15. В соответствии с ГОСТ 8020-2016 |
| 26 | Кольцо опорное | Кольцо опорное канализационное с характеристиками: диаметр внутренний 560 мм (неизменяемое значение), диаметр внешний 840 мм (неизменяемое значение), высота не менее 70 мм и не более 75 мм. Класс бетона не ниже В15. В соответствии с ГОСТ 8020-2016 |
| 27 | Маты прошивные | Маты прошивные из минеральной ваты с техническими характеристиками: размеры (длина*ширина*толщина): не менее 1500*600*50мм и не более 2000*1000*60мм; плотность, кг/м3 – диапазон свыше 100 до 125, сжимаемость – не более 20% , упругость – не менее 90%, влажность - не более 1 % по массе (неизменяемые значения), группа горючести – негорючие (НГ) (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 21880-2011 |
| 28 | Маты строительные | Маты строительные с техническими характеристиками: размеры (длина*ширина*толщина): не менее 1500*600*50мм и не более 2000*1000*60мм; плотность, кг/м3 – диапазон от 25 до 35, сжимаемость – не более 55%, упругость – не менее 80%, влажность - не более 1 % по массе (неизменяемые значения), группа горючести – негорючие (НГ) (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 21880-2011 |
| 29 | Плита перекрытия | Плита перекрытия с характеристиками: железобетонная плита перекрытия с круглым отверстием под люк; диаметр плиты – не менее 1680 мм и не более 2200 мм, диаметр отверстия – не менее 700 мм и не более 1000 мм; толщина плиты – не менее 150 мм и не более 160 мм, класс бетона не ниже В15. Вес не более 680 кг. В соответствии с ГОСТ 8020-2016 |
| 30 | Труба | Труба полиэтиленовая напорная с техническими характеристиками: тип устройства – напорная; тип – труба питьевая, материал – полиэтилен, Относительное удлинение при разрыве - не менее – 250 % (неизменяемое значение), Изменение длины труб после прогрева - не более 3 % (неизменяемое значение), Минимальная длительная прочность MRS – 10,0 Мпа (неизменяемое значение), стандартное размерное отношение (SDR) - SDR17 неизменяемое значение), номинальный наружный диаметр – не менее 90 мм и не более 110 мм. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не должны быть пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. В соответствии с ГОСТ 18599-2001. |
| 31 | Отводы стальные | Отводы стальные с техническими характеристиками: отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90 град. (неизменяемое значение); радиус кривизны R=1,5 Ду, номинальное (условное) давление (Ру) до 16 МПа (160 кгс/см2) (неизменяемое значение); диаметр условного прохода не менее 32 мм и не более 40 мм, наружным диаметром не менее 38 мм и не более 45 мм, толщиной стенки не менее 3,5 мм и не более 4 мм В соответствии с ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) |
| 32 | Вентили проходные | Вентили проходные фланцевые с техническими характеристиками: материал корпуса – ковкий чугун; рабочая среда – вода, пар, температура рабочей среды, С – до 225 º (неизменяемое значение), условный проход – 40 мм (неизменяемое значение); способ управления – ручной; присоединение к трубопроводу – фланцевое; вентиль используется при рабочем давлении в трубопроводе не более 16 кгс/кв.см. (неизмененяемое значение). В соответствии с ГОСТ 9697-61 |
| 33 | Фланцы стальные | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 (неизменяемое значение), давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром не менее 32 мм и не более 40 мм. # В соответствии с ГОСТ 33259-2015 |
| 34 | Тройники переходные | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: не менее 50х32 мм и не более 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-38х4 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 33259-2015 |
| 35 | Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III (неизменяемое значение), диаметром стержня не менее 20 мм и не более 22 мм. В соответствии с ГОСТ 34028-2016 |
| 36 | Сталь листовая горячекатаная | # Сталь листовая горячекатаная, марки Ст3 (неизменяемое значение), толщиной: не менее 10 мм и не более 13 мм. В соответствии с ГОСТ 19903-2015. |
| 37 | Кабель силовой | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с техническими характеристиками: кабель состоит из алюминиевой токопроводящей жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, без подушки, защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката. Число жил – 4, сечением 16 мм2 (неизменяемые значения), номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц (неизменяемые значения). Срок службы кабелей – не менее 30 лет. # В соответствии с ГОСТ 16442-80 |
| 38 | Выключатели автоматические | Выключатели автоматические с характеристиками: выключатели рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400 В и на номинальные токи от 12,5 до 1600 А. (неизменяемые значения), Максимальный номинальный ток – 160 А; Номинальное рабочее напряжение – 400 В; Количество полюсов – не менее 3, Срок службы – не менее 15 лет. В соответствии с ГОСТ 19903-2015. |
| 39 | Счетчик | Трехфазный многотарифный электронный счетчик с характеристиками: устанавливается на щиток. Счетчик имеет возможность организации многотарифного учета электроэнергии с передачей накопленной информации через оптопорт, интерфейс RS485, RF433, PLC или GSM/GPRS модемы (неизменяемые значения). Тип – многотарифный; класс точности – 1, количество тарифов – до 4, температура окружающей среды диапазон от – 40 до +70 °С. Габаритные размеры (ВхШхГ) - не более 210,5х175хх71,5 мм. Масса – не более 1,5 кг. В соответствии с ГОСТ ГОСТ 31818.11-2012 |

*нестандартные показатели не используются