**Приложение 1**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от [Дата документа] № [Номер документа]**



**Программа комплексного развития  
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ Югорск Ханты‑Мансийского автономного округа – Югры» до 2035 г.**

**Том 1**

**Программный документ**

Состав работы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав** | **Наименование** | **Примечание** |
| Том 1 | Программный документ |  |
| Том 2 | Обосновывающие материалы |  |
| Модель | Модель для расчета программы |  |

Оглавление

[Состав работы 4](#_Toc154644929)

[Оглавление 5](#_Toc154644930)

[Нормативные ссылки 9](#_Toc154644931)

[Перечень принятых обозначений 11](#_Toc154644932)

[Раздел 1. Паспорт программы 13](#_Toc154644933)

[Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры 16](#_Toc154644934)

[2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения 16](#_Toc154644935)

[2.1.1. Институциональная структура 16](#_Toc154644936)

[2.1.2. Характеристика системы электроснабжения 19](#_Toc154644937)

[2.1.3. Балансы мощности коммунального ресурса 25](#_Toc154644938)

[2.1.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета 27](#_Toc154644939)

[2.1.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов 28](#_Toc154644940)

[2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов 31](#_Toc154644941)

[2.1.7. Надежность работы коммунальной системы 38](#_Toc154644942)

[2.1.8. Качество поставляемого коммунального ресурса 40](#_Toc154644943)

[2.1.9. Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса 41](#_Toc154644944)

[2.1.10. Технические и другие проблемы в коммунальных системах 46](#_Toc154644945)

[2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения 47](#_Toc154644946)

[2.2.1. Институциональная структура 47](#_Toc154644947)

[2.2.2. Характеристика системы теплоснабжения 48](#_Toc154644948)

[2.2.3. Балансы мощности коммунального ресурса 60](#_Toc154644949)

[2.2.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета 62](#_Toc154644950)

[2.2.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов 63](#_Toc154644951)

[2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов 65](#_Toc154644952)

[2.2.7. Надежность работы коммунальной системы 85](#_Toc154644953)

[2.2.8. Качество поставляемого коммунального ресурса 94](#_Toc154644954)

[2.2.9. Воздействие на окружающую среду 95](#_Toc154644955)

[2.2.10. Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса 96](#_Toc154644956)

[2.2.11. Технические и другие проблемы в коммунальных системах 96](#_Toc154644957)

[2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения 98](#_Toc154644958)

[2.3.1. Институциональная структура 98](#_Toc154644959)

[2.3.2. Характеристика системы водоснабжения 98](#_Toc154644960)

[2.3.3. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета 105](#_Toc154644961)

[2.3.4. Зоны действия источников коммунальных ресурсов 106](#_Toc154644962)

[2.3.5. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов 108](#_Toc154644963)

[2.3.6. Надежность работы коммунальной системы 111](#_Toc154644964)

[2.3.7. Качество поставляемого коммунального ресурса 112](#_Toc154644965)

[2.3.8. Воздействие на окружающую среду 114](#_Toc154644966)

[2.3.9. Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса 115](#_Toc154644967)

[2.3.10. Технические и другие проблемы в коммунальных системах 116](#_Toc154644968)

[2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения 117](#_Toc154644969)

[2.4.1. Институциональная структура 117](#_Toc154644970)

[2.4.2. Характеристика системы водоотведения 117](#_Toc154644971)

[2.4.3. Балансы мощности коммунального ресурса 123](#_Toc154644972)

[2.4.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета 126](#_Toc154644973)

[2.4.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов 126](#_Toc154644974)

[2.4.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов 128](#_Toc154644975)

[2.4.7. Надежность работы коммунальной системы 131](#_Toc154644976)

[2.4.8. Качество поставляемого коммунального ресурса 132](#_Toc154644977)

[2.4.9. Воздействие на окружающую среду 133](#_Toc154644978)

[2.4.10. Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса 136](#_Toc154644979)

[2.4.11. Технические и другие проблемы в коммунальных системах 136](#_Toc154644980)

[2.5. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения 137](#_Toc154644981)

[2.5.1. Институциональная структура 137](#_Toc154644982)

[2.5.2. Характеристика системы газоснабжения 137](#_Toc154644983)

[2.5.3. Балансы мощности коммунального ресурса 138](#_Toc154644984)

[2.5.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета 139](#_Toc154644985)

[2.5.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов 139](#_Toc154644986)

[2.5.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов 139](#_Toc154644987)

[2.5.7. Надежность работы коммунальной системы 139](#_Toc154644988)

[2.5.8. Качество поставляемого коммунального ресурса 142](#_Toc154644989)

[2.5.9. Воздействие на окружающую среду 143](#_Toc154644990)

[2.5.10. Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса 143](#_Toc154644991)

[2.5.11. Технические и другие проблемы в коммунальных системах 144](#_Toc154644992)

[2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов 145](#_Toc154644993)

[2.6.1. Институциональная структура 145](#_Toc154644994)

[2.6.2. Характеристика сбора и утилизации ТКО 145](#_Toc154644995)

[2.6.3. Балансы мощности коммунального ресурса 148](#_Toc154644996)

[2.6.4. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета 148](#_Toc154644997)

[2.6.5. Зоны действия источников коммунальных ресурсов 149](#_Toc154644998)

[2.6.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов 149](#_Toc154644999)

[2.6.7. Надежность работы коммунальной системы 149](#_Toc154645000)

[2.6.8. Качество поставляемого коммунального ресурса 150](#_Toc154645001)

[2.6.9. Воздействие на окружающую среду 150](#_Toc154645002)

[2.6.10. Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса 152](#_Toc154645003)

[2.6.11. Технические и другие проблемы в коммунальных системах 153](#_Toc154645004)

[Раздел 3. План развития городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемой спрос на коммунальные ресурсы на период действия Генерального плана 154](#_Toc154645005)

[3.1. Характеристика муниципального образования 154](#_Toc154645006)

[3.1.1. Общие сведения 154](#_Toc154645007)

[3.1.2. Социально-экономическое положение 154](#_Toc154645008)

[3.1.3. Климат и погодные условия 162](#_Toc154645009)

[3.1.4. Наличие Генерального плана и других программ развития муниципального образования 162](#_Toc154645010)

[3.2. Определение перспективных показателей развития муниципального образования 164](#_Toc154645011)

[3.2.1. Динамика численности населения 164](#_Toc154645012)

[3.2.2. Прогноз развития промышленного сектора 165](#_Toc154645013)

[3.2.3. Динамика изменения строительных фондов 170](#_Toc154645014)

[3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы 174](#_Toc154645015)

[3.3.1. Прогнозируемый спрос на услуги теплоснабжения 174](#_Toc154645016)

[3.3.2. Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения 180](#_Toc154645017)

[3.3.3. Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения 189](#_Toc154645018)

[3.3.4. Прогнозируемый спрос на услуги электроснабжения 191](#_Toc154645019)

[3.3.5. Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения 217](#_Toc154645020)

[3.3.6. Сфера обращения с твердыми коммунальными отходами 222](#_Toc154645021)

[Раздел 4. Перечень целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры 226](#_Toc154645022)

[4.1. Общие целевые показатели развития муниципального образования 226](#_Toc154645023)

[4.2. Целевые показатели развития системы теплоснабжения 226](#_Toc154645024)

[4.3. Целевые показатели развития системы водоснабжения 237](#_Toc154645025)

[4.4. Целевые показатели развития системы водоотведения 240](#_Toc154645026)

[4.5. Целевые показатели развития системы газоснабжения 242](#_Toc154645027)

[4.6. Целевые показатели развития системы электроснабжения 244](#_Toc154645028)

[4.7. Целевые показатели развития сферы обращения с твердыми коммунальными отходами 249](#_Toc154645029)

[Раздел 5. Перечень мероприятий по обеспечениюдостижения целевых показателей 251](#_Toc154645030)

[5.1. Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения 252](#_Toc154645031)

[5.2. Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения 263](#_Toc154645032)

[5.3. Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения 268](#_Toc154645033)

[5.4. Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения 273](#_Toc154645034)

[5.5. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения 280](#_Toc154645035)

[5.6. Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО 280](#_Toc154645036)

[Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения 281](#_Toc154645037)

[6.1. Совокупные потребности в капитальных вложениях и источники инвестиций для реализации программы инвестиционных проектов 281](#_Toc154645038)

[6.2. Динамика уровней тарифов 285](#_Toc154645039)

[6.2.1. Система электроснабжения 287](#_Toc154645040)

[6.2.2. Система теплоснабжения 305](#_Toc154645041)

[6.2.3. Система водоснабжения и водоотведения 307](#_Toc154645042)

[6.2.4. Система газоснабжения 309](#_Toc154645043)

[6.2.5. Сфера обращения с ТКО 311](#_Toc154645044)

[6.3. Доступность программы для населения 312](#_Toc154645045)

[6.3.1. Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, федеральных и региональных стандартов социальной нормы площади жилого помещения, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг 314](#_Toc154645046)

[6.3.2. Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности 321](#_Toc154645047)

[Раздел 7. Управление Программой 323](#_Toc154645048)

[7.1. Ответственный за реализацию Программы 323](#_Toc154645049)

[7.2. План-график работ по реализации Программы 323](#_Toc154645050)

[7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 324](#_Toc154645051)

[7.4. Порядок и сроки корректировки Программы 326](#_Toc154645052)

Нормативные ссылки

В настоящей Программе использованы ссылки на следующие стандарты и нормативные правовые акты:

|  |  |
| --- | --- |
| №190-ФЗ от 29.12.2004 | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| №131-ФЗ от 06.10.2003 | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| №416-ФЗ от 07.12.2011 | Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» |
| №190-ФЗ от 27.07.2010 | Федеральный закон «О теплоснабжении» |
| №7-ФЗ от 10.01.2002 | Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» |
| №35-ФЗ от 26.03.2003 | Федеральный закон Российской Федерации «Об электроэнергетике» |
| №89-ФЗ от 24.06.1998 | Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»; |
| №261-ФЗ от 23.11.2009 | Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| №5485-1 от 21.07.1993 | Закон Российской Федерации «О государственной тайне» |
| №502 от 14.06.2013 | Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| №359/ГС от 01.10.2013 | Приказ Госстроя «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| №397/ГС от 28.10.2013 | Приказ Госстроя «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| №400 от 30.04.2014 | Постановление Правительства Российской Федерации «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» |
| №99 от 10.10.2007 | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| №100 от 10.10.2007 | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| №204 от 06.05.2011 | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| №641 от 29.07. 2013 | Постановление Правительства Российской Федерации «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» |
| №644 от 29.07.2013 | Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |
| №691 от 31.05.2019 | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782» |
| №83 от 13.02.2006 | Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» |
| №162/пр от 04.04.2014 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядки и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» |

Перечень принятых обозначений

| **№ п/п** | **Сокращение** | **Пояснение** |
| --- | --- | --- |
| 1 | АВР | аварийно-восстановительные работы |
| 2 | АГНКС | автомобильная газонаполнительная компрессорная станция |
| 3 | АО | акционерное общество |
| 4 | АУУ | автоматизированный узел управления системой отопления |
| 5 | ВЗУ | водозаборное устройство |
| 6 | ВЛ | воздушная линия |
| 7 | ВОС | водоочистная станция |
| 8 | ГБУ | государственное бюджетное учреждение |
| 9 | ГВС | горячее водоснабжение |
| 10 | ГВД | газопровод высокого давления |
| 11 | ГНД | газопровод низкого давления |
| 12 | ГП | гарантирующий поставщик |
| 13 | ГО | городской округ |
| 14 | ГРО | газораспределяющая организация |
| 15 | ГРП | газорегуляторный пункт |
| 16 | ГУП | государственное унитарное предприятие |
| 17 | ДНаТ | дуговая натриевая лампа |
| 18 | ДРЛ | дуговая ртутная лампа |
| 19 | ДРСУч | дорожно-строительный участок |
| 20 | ЖКХ | жилищно-коммунальное хозяйство |
| 21 | ЖКУ | жилищно-коммунальные услуги |
| 22 | ЗАО | Закрытое акционерное общество |
| 23 | ИОЗ | индивидуальное определенное здание |
| 24 | ИП | инвестиционная программа |
| 25 | КЛ | кабельная линия |
| 26 | КЛЛ | компактная люминесцентная лампа |
| 27 | КНС | канализационная насосная станция |
| 28 | КОС | канализационная очистная станция |
| 29 | КПД | коэффициент полезного действия |
| 30 | КНС | канализационная насосная станция |
| 31 | КТП | комплектная трансформаторная подстанция |
| 32 | МКД | многоквартирный дом |
| 33 | МО | муниципальное образование |
| 34 | МСК | мусоросортировочный комплекс |
| 35 | МУП | муниципальное унитарное предприятие |
| 36 | НДС | налог на добавленную стоимость |
| 37 | НИР | научно-исследовательская работа |
| 38 | НПО | научно-производственное объединение |
| 39 | ОАО | открытое акционерное общество |
| 40 | ОКР | общий коэффициент рождаемости |
| 41 | ОКС | общий коэффициент смертности |
| 42 | ООО | общество с ограниченной ответственностью |
| 43 | ОЭС | объединенная энергетическая система |
| 44 | ПГ | природный газ |
| 45 | ПКР | программа комплексного развития |
| 46 | ПС | подстанция |
| 47 | ПУ | прибор учета |
| 48 | РП | распределительный пункт |
| 49 | РФ | Российская Федерация |
| 50 | СИП | самонесущий изолированный провод |
| 51 | СНиП | строительные нормы и правила |
| 52 | СП | свод правил |
| 53 | СУГ | сжиженный углеводородный газ |
| 54 | ТКО | твердые коммунальные отходы |
| 55 | ТП | трансформаторная подстанция |
| 56 | ТЦ | торговый центр |
| 57 | УК | управляющая компания |
| 58 | ФЕР | федеральные единичные расценки |
| 59 | ФСТ | федеральная служба по тарифам |
| 60 | ХВС | холодное водоснабжение |
| 61 | ЦСВ | централизованная система водоснабжения |
| 62 | ЦСВО | централизованная система водоотведения |
| 63 | ЦТП | центральный тепловой пункт |
| 64 | ШРП | шкафной распределительный пункт |
| 65 | ХМАО-Югра | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 66 | ЯНАО | Ямало-Ненецкий автономный округ |

1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ Югорск Ханты‑Мансийского автономного округа – Югры» до 2035 г. |
| **Основание для разработки программы** | – Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления»;  - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69 «О газоснабжении в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды»;  - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35 «Об электроэнергетике»;  - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 29.12.2004 № [190](http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293816/4293816637.htm) «[Градостроительный кодекс Российской Федерации](http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854546.htm)»;  - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  - Федеральный закона от 03.06.2006 № 74 «Водный кодекс Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;   * Федеральный закон от 27.07.2010 № [190](http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293816/4293816637.htm) «О теплоснабжении»; * Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении»; * постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; * приказ Министерства строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; * приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»   - устав муниципального образования городской округ город Югорск;  - документы территориального планирования города;  - утвержденные схемы и программы. |
| **Заказчик программы** | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| **Разработчик программы** | ООО «Невская Энергетика», г. Санкт-Петербург |
| **Цель программы** | Разработка решений по повышению надежности и эффективности эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электросетевого хозяйства и ТКО города Югорска как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры города Югорска.  Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города Югорска, в соответствии с Генеральным планом города Югорска и потребностями жилищного и промышленного строительства для эффективного функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, разработки производственных и инвестиционных программ, снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство, внедрения энергосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг, улучшения экологической ситуации в городе. |
| **Задачи программы** | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуру городского округа. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского округа. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъекта коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| **Важнейшие целевые показатели программы к 2035 году** | **Система теплоснабжения:**  - Общий объем реализации тепловой энергии абонентам –  273,144 тыс. Гкал/год;  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях – 0 ед./км;  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности – 0 ед./Гкал/ч.  **Система водоснабжения:**  - Потребление питьевой воды абонентами– 2875,51 тыс. м3 в год;  - Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 3%;  - Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды– 5 %;  - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть – 10%;  - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть – 0,77 кВт·ч/м³;  **Система водоотведения:**  - Сброс сточных вод абонентами на территории города – 3001,70 тыс.м3 в год;  - Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения – 1 %;  - Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год – 1,96 ед. км.  - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод – 0,55 кВт·ч/м³.  **Система электроснабжения:**  - потребление электрической энергии составит 157,97 млн. кВт·ч;  - суммарный прирост спроса на электрическую мощность новых присоединенных нагрузок составит 20,66 МВт;  - показатели степени охвата потребителей приборами учета электрической энергии – 100%, в том числе, уровень оснащенности потребителей приборами учета в составе интеллектуальных систем учета электрической энергии (ИСУЭ) - 100%.  **Система газоснабжения:**  - Потребление природного газа – 88312,2 млн.м3;  - Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре – 100%.  **Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов:**  - Общий объем реализации услуг абонентам (население) – 158726,4 куб. м.;  - Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг – 24 час/день. |
| **Сроки и этапы реализации программы** | Срок реализации Программы: 2023 – 2035 годы. |
| **Объемы и источники финансирования программы** | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в Программу, осуществляется за счет средств, в том числе:  - бюджеты различных уровней;  - собственные/кредитные средства РСО;  - плата за подключение;  - иные средства.  За время реализации инвестиционных проектов в общей сложности должно быть привлечено 9 588 621 тыс. руб. без НДС в ценах соответствующих лет, в т.ч.:  по видам коммунальных услуг (системам):   1. система электроснабжения – 379 422 тыс. руб.; 2. система теплоснабжения – 4 081 834 тыс. руб.; 3. система водоснабжения – 1 782 385 тыс. руб.; 4. система водоотведения – 3 272 779 тыс. руб.; 5. система газоснабжения – 0 тыс. руб. 6. система обращения с ТКО – 72 200 тыс. руб.   по источникам финансирования:   * бюджеты различных уровней – 6 914 099 тыс.руб.; * собственные/кредитные средства РСО – 46 394 тыс.руб.; * плата за подключение – 333 029 тыс.руб.; * иные средства – 2 295 099 тыс.руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | 1. Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг. 2. Повышение экономической и энергетической эффективности коммунального муниципального имущества. 3. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 4. Обеспечение более комфортных условий проживания населения г. Югорска. 5. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 6. Улучшение экологической обстановки в г. Югорск. 7. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 8. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 9. Обеспечение технической и экономической доступности коммунальных ресурсов для устойчивого экономического развития. |

1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры
   1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения
      1. Институциональная структура

Система электроснабжения города Югорска относится к централизованной зоне энергоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и к первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности. Правовая основа оптового рынка регламентирована постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

Реализация электроэнергии потребителю производится на розничном рынке электроэнергии. Правила функционирования розничного рынка электроэнергии регламентированы постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Центральным субъектом розничного рынка является гарантирующий поставщик. Гарантирующий поставщик обязан заключить договор энергоснабжения с любым обратившимся к нему физическим или юридическим лицом, энергопринимающие устройства которых находятся в зоне деятельности гарантирующего поставщика. Потребитель также вправе заключить договор энергоснабжения с энергоснабжающими компаниями, не имеющими статус гарантирующего поставщика, однако, факт обязательности заключения договора со стороны поставщика отсутствует.

Согласно структуре рынка электроэнергии и мощности, гарантирующий поставщик является субъектом как оптового (в качестве покупателя), так и розничного рынка (в качестве энергосбытовой компании). Гарантирующий поставщик закупает электрическую энергию во всех сегментах оптового рынка, в частности, на рынке регулируемых договоров. Закупка электроэнергии и мощности на рынке регулируемых договоров производится в объемах, необходимых для населения и приравненных к нему потребителей. Электрическая энергия (мощность) иным потребителям поставляется гарантирующим поставщиком по нерегулируемым ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен. Также потребитель вправе заключить договор на поставку электрической энергии (мощности) с энергосбытовой, сетевой компанией или производителем электрической энергии – участниками розничного рынка. В этом случае продажа электрической энергии осуществляется по свободным нерегулируемым ценам (за исключением населения и приравненных к нему категорий).

Электросетевые компании, осуществляющие деятельность в границах города, предоставляют услуги транспорта электроэнергии гарантирующему поставщику, либо продают электроэнергию, приобретенную на рынке, непосредственно потребителю.

Основные организации, осуществляющие свою деятельность в сфере электроснабжения на территории города, представлены в таблице ниже.

1. Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере электроснабжения на территории муниципального образования город Югорск

| **№ п/п** | **Наименование организации** | **Форма собственности** | **Вид деятельности/статус** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Россети Тюмень» | Совместная федеральная и иностранная собственность | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям / Сетевая организация |
| 2 | АО «Югорская региональная электросетевая компания» (АО «ЮРЭСК») | Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям Территориальная сетевая организация (ТСО) |
| 3 | АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Частная собственность | Сбыт электрической энергии/ Гарантирующий поставщик электрической энергии |
| 4 | Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» (Тюменское РДУ) | Федеральная собственность | Оперативно-диспетчерское управление объектами электроэнергетики |

На территории муниципального образования город Югорск крупных источников генерации электроэнергии нет.

Наиболее крупными сетевыми компаниями зона деятельности которых охватывает территорию городского округа город Югорск являются:

АО «Россети Тюмень» (ранее до 2019 года АО «Тюменьэнерго») входящее в состав ПАО «Россети» оказывает услуги по передаче электроэнергии на территории трех основных субъектов нефтегазодобывающих регионов: ХМАО-Югра, ЯНАО и Тюменская область. В составе компании находится 9 филиалов. На территории города Югорска обслуживание сетей осуществляется подразделением Советский РЭС филиала Урайские электрические сети (в составе филиала два района электрических сетей – Урайский РЭС и Советский РЭС).

АО «ЮРЭСК» осуществляет деятельность по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В структуру АО «ЮРЭСК» входят 5 филиалов, 8 дочерних обществ. На территории города Югорска обслуживание электрических сетей осуществляется Советским филиалом АО «ЮРЭСК».

Филиал АО «СО ЕЭС» («Системный оператор Единой энергетической системы») «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа» (Тюменское РДУ – входит в зону операционной деятельности филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала) - осуществляет функции оперативно - диспетчерского управления объектами электроэнергетики.

Основной энергосбытовой компанией на территории города является АО «Газпром энергосбыт Тюмень», имеющая статус гарантирующего поставщика. Зона деятельности компании на территории ХМАО - Югры установлена в соответствии с Решением РСТ № 37-Э от 11.05.2007 г. с учетом изменений, утвержденных решениями РСТ ХМАО - Югры и Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Основными функциями сбытовой компании является покупка электрической энергии и мощности на оптовом рынке и розничном рынке, и реализация электрической энергии и мощности потребителям и независимым сбытовым компаниям, работающим в зоне ответственности компании.

Основными потребителями электроэнергии и электрической мощности в Урайском энергорайоне являются:

* нефтедобывающая компания ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»;
* нефтеперекачивающие станции (НПС) и компрессорные станции (КС) магистральных нефте- и газопроводов;
* потребители коммунально-бытовой нагрузки.

На территории города содержание и обслуживание сетей наружного освещения (улиц и внутридворового освещения) осуществляется по муниципальному контракту Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска с АО «ЮТЭК - Конда» (является дочерним обществом АО «ЮРЭСК»).

* + 1. Характеристика системы электроснабжения

Система электроснабжения муниципального образования город Югорск входит в состав схемы электроснабжения Урайского энергорайона, являющегося одним из шести энергорайонов электроэнергетической системы ХМАО – Югры. Урайский энергорайон входит в зону деятельности Урайского филиала электрических сетей (Урайский РЭС) филиала АО «Россети Тюмень». Зона деятельности Урайского филиала охватывает территории Юго-Западной части Ханты-Мансийского автономного округа и обеспечивает электроснабжение Кондинский и Советский муниципальные районы, города Урай, Советский и город Югорск.

Основным источником электроснабжения потребителей Урайского энергорайона является Няганская ГРЭС (Няганский энергорайон) установленной мощностью 1302 МВт и собственные электростанции ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».

Урайский энергорайон является дефицитным. Покрытие дефицита мощности осуществляется от Няганской ГРЭС (установленная мощность 1361 МВт) по ВЛ 500 кВ Няганская ГРЭС – Луговая, ВЛ 220 кВ Новая – Хора и ВЛ 220 кВ Няганская ГРЭС – Картопья.

Подстанция 220 кВ Картопья (ПАО «ФСК ЕЭС»/Управление МЭС Западной Сибири) является центром электроснабжения потребителей магистральных газопроводов системы Уренгой – Ямбург – Центр, потребителей магистрального железнодорожного транспорта, коммунально-бытовых потребителей городов Югорск, Советский и поселков Агириш, Алябьево, Мансийский, Таежный и Юбилейный, а также потребителей лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Электроснабжение муниципального образования город Югорск осуществляется от Тюменской энергосистемы. Основными центрами питания города являются:

* ПС 110/10 кВ «Геологическая» (2х16 МВА);
* ПС 110/10/ кВ «Хвойная» (2х25 МВА);

а также подстанции:

* ПС 110/10кВ «Мансийская» (2х2,5 МВА) – электроснабжение мкр. Югорск-2;
* ПС-110/10кВ «Омега» (2х25 МВА) - электроснабжение городского водозабора.

Перечень и характеристика подстанций 110 кВ АО «Россети Тюмень» на территории города Югорска представлены в таблице ниже.

1. Перечень и характеристика подстанций 35 кВ, 110 кВ на территории городского округа Югорск

| **№ п/п** | **Наименование подстанции** | **Год ввода ПС** | **Установленная мощность трансформаторов, МВА** | | | **Год ввода в экспл-цию.** | **Срок экспл., лет** | **Месторасположение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АО «Россети Тюмень» Урайские электрические сети (УЭС)** | | | | | | | | |
| 1 | ПС 110/10 кВ «Геологическая» | 1976 | 1Т | 16 | 32 | 2010 | 13 | г. Югорск,  ул. Новая 37б | |
| 2Т | 16 | 2010 | 13 |
| 2 | ПС-110/10 кВ «Хвойная» | 1985 | 1Т | 25 | 50 | 2010 | 13 | г. Югорск, район ЗСМ, пер. Арантурский, д.2 | |
| 2Т | 25 | 2010 | 13 |
| 3 | ПС-110/10 кВ «Мансийская» | 1977 | 1Т | 2,5 | 5 | 1977 | 46 | г. Югорск, район поселения Югорск-2 | |
| 2Т | 2,5 | 1988 | 35 |
| 4 | ПС-110/10 кВ «Омега» | 1983 | 1Т | 25 | 50 | 1983 | 40 | г. Югорск,  8 км автодороги Югорск-Агириш, 1а, (район КС-11 ) | |
| 2Т | 25 | 1983 | 40 |
|  | Итого |  |  |  | 137 |  |  |  | |

Суммарная установленная мощность трансформаторного оборудования ПС 110 кВ на территории города составляет 137 МВА.

ПС 110/10 кВ «Геологическая» (2х16 МВА) и ПС 110/10 кВ «Хвойная») являются основными центрами питания системы электроснабжения города Югорска.

От ПС 110/10 кВ Мансийская (2х2,5 МВА) осуществляется электроснабжение микрорайона Югорск-2.

От ПС-110/10кВ «Омега» кроме промышленных потребителей находящихся вне города, осуществляется электроснабжение городского водозабора.

Общая протяженность магистральных линий электропередач 110 кВ, находящихся на балансе Урайские электросети АО «Россети Тюмень», проходящих по территории муниципального образования город Югорск, составляет 70,92 км, в том числе воздушные линии (ВЛ) – 70,88 км и кабельные линии (КЛ) – 0,04 км.

Основной сетевой организацией на территории городского округа является Советский филиал АО «ЮРЭСК» в эксплуатации которой на территории города находятся электросетевые объекты 10 кВ (суммарная протяженность 478,39 км) , 0,4 кВ (265,66 км).

Сети наружного освещения 0,4(023) кВ находятся на содержании и обслуживании по муниципальному контракту Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска с АО «ЮТЭК – Конда». Суммарная протяженность сетей наружного (уличного, внутридворового) освещения низкого напряжения составляет 161,44 км.

Обобщенные сведения по ЛЭП на территории города Югорска, находящихся в зоне обслуживания Советского филиала АО «ЮРЭСК» представлены в таблице ниже.

1. Обобщенные сведения по ЛЭП АО «ЮРЭСК» в границах муниципального образования город Югорск

| **Класс напряжения** | **Ед. изм.** | **ЛЭП, км** | | | | **В %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВЛ** | | **КЛ** | **Итого** |
| **Всего** | **в том числе ВЛИ** | **Всего** |
| 10 кВ | км | 75,65 | 29,66 | 137,08 | 212,73 | 44,5% |
| % | 35,6% | 13,9% | 64,4% | 100,0% |  |
| 0,4 кВ | км | 196,16 | 163,67 | 69,50 | 265,66 | 55,5% |
| % | 73,8% | 61,6% | 26,2% | 100,0% |  |
| **Итого** | **км** | **271,81** | 193,33 | **206,58** | **478,39** | **100,0%** |

Суммарная протяженность линий электропередач составляет 478,39 км, в том числе: напряжением 10 кВ – 212,73 км (ВЛ – 75,65 км, КЛ 137,08 км) и напряжением 0,4 кВ – 265,66 км (ВЛ -196,16 км, КЛ – 69,50 км).

Общее количество трансформаторных подстанций (ТП) в зоне обслуживания Советского филиала АО «ЮРЭСК» на территории города Югорска составляет 152 шт. (на начало 2023 года, за исключением не введенных в эксплуатацию, в процессе строительства объектов), суммарной установленной мощностью 93,56 МВА.

1. Сведения по ТП на территории города Югорска, находящихся в зоне обслуживания Советского филиала АО «ЮРЭСК»

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Установленная мощность, кВА** | | | **Sсумм, кВА** | **Год ввода в эксплу-атацию** | **Срок эксплу-атации** | **Принадлежность** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТП(РП)** | **Т1** | **Т2** |
| 1 | ТП №9-1-1 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 2015 | 8 | АО "ЮРЭСК" |
| 2 | ТП №9-1-2 | 1х400 | 400 |  | 400 | 1985 | 38 | АО "ЮРЭСК" |
| 3 | ТП №-9-1-3 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 1991 | 32 | АО "ЮРЭСК" |
| 4 | РТП№4 9-1-4 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 1985 | 38 | АО "ЮРЭСК" |
| 5 | ТП №9-1-5 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 1990 | 33 | АО "ЮРЭСК" |
| 6 | ТП №9-1-6 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 1986 | 37 | АО "ЮРЭСК" |
| 7 | ТП №9-1-7 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 1993 | 30 | АО "ЮРЭСК" |
| 8 | ТП №9-1-9 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 1988 | 35 | АО "ЮРЭСК" |
| 9 | ТП №9-1-10 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 2005 | 18 | АО "ЮРЭСК" |
| 10 | ТП №9-2-3 | 2х160 | 160 | 160 | 320 | 1982 | 41 | АО "ЮРЭСК" |
| 11 | ТП №9-2-5 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 1995 | 28 | АО "ЮРЭСК" |
| 12 | ТП №9-2-10 | 1х400 | 400 |  | 400 | 2017 | 6 | АО "ЮРЭСК" |
| 13 | ТП №9-2-11 | 1х63 | 63 |  | 63 | 2019 | 4 | АО "ЮРЭСК" |
| 14 | ТП №9-2-12 | 1х25 | 25 |  | 25 | 2019 | 4 | АО "ЮРЭСК" |
| 15 | ТП№9-2-15 | 1х250 | 250 |  | 250 | 2021 | 2 | АО "ЮРЭСК" |
| 16 | ТП №9-3-3 | 1х630 | 630 |  | 630 | 2006 | 17 | АО "ЮРЭСК" |
| 17 | ТП №9-3-4 | 1х400 | 400 |  | 400 | 2009 | 14 | АО "ЮРЭСК" |
| 18 | ТП №9-3-5 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 2011 | 12 | АО "ЮРЭСК" |
| 19 | ТП №9-3-6 | 1х250 | 250 |  | 250 | 2011 | 12 | АО "ЮРЭСК" |
| 20 | ТП №9-3-7 | 1х400 | 400 |  | 400 | 2011 | 12 | АО "ЮРЭСК" |
| 21 | ТП №9-4-2 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 1995 | 28 | АО "ЮРЭСК" |
| 22 | ТП №9-4-3 | 1х63 | 63 |  | 63 | 2019 | 4 | АО "ЮРЭСК" |
| 23 | ТП №9-5-1 | 2х250 | 250 | 250 | 500 | 2012 | 11 | АО "ЮРЭСК" |
| 24 | ТП №9-5-2 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 1988 | 35 | АО "ЮРЭСК" |
| 25 | ТП №9-5-3 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 1989 | 34 | АО "ЮРЭСК" |
| 26 | ТП №9-5-4 | 1х400 | 400 |  | 400 | 1998 | 25 | АО "ЮРЭСК" |
| 27 | ТП №9-5-5 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 2006 | 17 | \*\* |
| 28 | ТП №9-5-6 | 2х250 | 250 | 250 | 500 | 2006 | 17 | АО "ЮРЭСК" |
| 29 | ТП №9-5-8 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 2016 | 7 | АО "ЮРЭСК" |
| 30 | ТП №9-5А-1 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 2009 | 14 | АО "ЮРЭСК" |
| 31 | ТП №9-5А-2 | 2х1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2009 | 14 | АО "ЮРЭСК" |
| 32 | ТП №9-6-1 | 2х250 | 250 | 250 | 500 | 2015 | 8 | АО "ЮРЭСК" |
| 33 | ТП №9-6-3 | 1х400 | 400 |  | 400 | 1987 | 36 | АО "ЮРЭСК" |
| 34 | ТП №9-6-4 | 1х630 | 630 |  | 630 | 1988 | 35 | АО "ЮРЭСК" |
| 35 | ТП №9-6-6 | 1х250 | 250 |  | 250 | 2010 | 13 | АО "ЮРЭСК" |
| 36 | ТП №9-6-7 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 2002 | 21 | \*\* |
| 37 | ТП №9-6-8 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 2006 | 17 | \*\* |
| 38 | ТП №9-6-9 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 2004 | 19 | \*\* |
| 39 | ТП№9-6-10 | 1х250 | 250 |  | 250 | 2012 | 11 | АО "ЮРЭСК" |
| 40 | ТП №9-6-12 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 2019 | 4 | АО "ЮРЭСК" |
| 41 | ТП №9-6-13 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 2019 | 4 | АО "ЮРЭСК" |
| 42 | ТП №9-7-1 | 1х400 | 400 |  | 400 | 2005 | 18 | АО "ЮРЭСК" |
| 43 | ТП №9-7-2 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 2007 | 16 | АО "ЮРЭСК" |
| 44 | ТП №9-7-3 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 2007 | 16 | АО "ЮРЭСК" |
| 45 | ТП №9-7-4 | 2х250 | 250 | 250 | 500 | 2007 | 16 | АО "ЮРЭСК" |
| 46 | ТП №9-8-1 | 1х400 | 400 |  | 400 | 1988 | 35 | АО "ЮРЭСК" |
| 47 | ТП №9-8-4 | 1х400 | 400 |  | 400 | 1983 | 40 | АО "ЮРЭСК" |
| 48 | ТП №9-8-5 | 1х250, 1х400 | 250 | 400 | 650 | 1990 | 33 | АО "ЮРЭСК" |
| 49 | ТП №9-8-6 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 1986 | 37 | АО "ЮРЭСК" |
| 50 | РП №9-8-7 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 1986 | 37 | \*\* |
| 51 | ТП №9-8-9 (без тр-ров) | - |  |  | 0 | 1987 | 36 | \*\* |
| 52 | ТП №9-8-10 | 1х250 | 250 |  | 250 | 1985 | 38 | АО "ЮРЭСК" |
| 53 | ТП №9-8-11 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 2002 | 21 | \*\* |
| 54 | РП №9-8-12 | 2х1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2009 | 14 | АО "ЮРЭСК" |
| 55 | СТП№9-8-13 | 1х25 | 25 |  | 25 | 2021 | 2 | АО "ЮРЭСК" |
| 56 | ТП№9-8-17 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 2020 | 3 | АО "ЮРЭСК" |
| 57 | ТП №9-9-1 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 1998 | 25 | АО "ЮРЭСК" |
| 58 | ТП №9-9-2 | 1х400 | 400 |  | 400 | 1983 | 40 | АО "ЮРЭСК" |
| 59 | РП№1 9-10-1 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 1981 | 42 | АО "ЮРЭСК" |
| 60 | ТП №9-10-2 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 2014 | 9 | АО "ЮРЭСК" |
| 61 | ТП №9-10-3 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 1979 | 44 | АО "ЮРЭСК" |
| 62 | ТП №9-10-4 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 1982 | 41 | АО "ЮРЭСК" |
| 63 | ТП №9-10-5 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 2014 | 9 | АО "ЮРЭСК" |
| 64 | ТП №9-10-6 | 2х250 | 250 | 250 | 500 | 2012 | 11 | АО "ЮРЭСК" |
| 65 | ТП №9-10-7 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 1994 | 29 | АО "ЮРЭСК" |
| 66 | ТП №9-11-2 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 1983 | 40 | АО "ЮРЭСК" |
| 67 | ТП №9-11-4 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 2000 | 23 | АО "ЮРЭСК" |
| 68 | ТП №9-11-5 | 1х630, 1х400 | 630 | 400 | 1030 | 1983 | 40 | АО "ЮРЭСК" |
| 69 | ТП №9-11-6 | 1х400 | 400 |  | 400 | 1985 | 38 | АО "ЮРЭСК" |
| 70 | РП 2№9-11-7 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 1983 | 40 | АО "ЮРЭСК" |
| 71 | ТП №9-11-8 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 1980 | 43 | АО "ЮРЭСК" |
| 72 | ТП №9-11-12 | 1х400, 1х630 | 400 | 630 | 1030 | 1998 | 25 | АО "ЮРЭСК" |
| 73 | ТП №9-12-1 | 1х400 | 400 |  | 400 | 1991 | 32 | АО "ЮРЭСК" |
| 74 | ТП №9-12-2 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 1986 | 37 | \*\* |
| 75 | ТП №9-12-3 | 2х250 | 250 | 250 | 500 | 2008 | 15 | АО "ЮРЭСК" |
| 76 | ТП №9-12-4 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 1982 | 41 | АО "ЮРЭСК" |
| 77 | ТП №9-12-5 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 1990 | 33 | АО "ЮРЭСК" |
| 78 | ТП №9-12-6 | 1х400 | 400 |  | 400 | 1972 | 51 | АО "ЮРЭСК" |
| 79 | ТП №9-12-7 | 1х400 | 400 |  | 400 | 1994 | 29 | АО "ЮРЭСК" |
| 80 | ТП №9-12-8 | 1х400 | 400 |  | 400 | 1988 | 35 | АО "ЮРЭСК" |
| 81 | ТП №9-12-9 | 1х250 | 250 |  | 250 | 1984 | 39 | АО "ЮРЭСК" |
| 82 | ТП №9-12-11 | 2х250 | 250 | 250 | 500 | 2017 | 6 | АО "ЮРЭСК" |
| 83 | ТП №9-13-1 | 2х250 | 250 | 250 | 500 | 2012 | 11 | АО "ЮРЭСК" |
| 84 | ТП №9-13-2 | 1х630 | 630 |  | 630 | 1972 | 51 | АО "ЮРЭСК" |
| 85 | ТП №9-13-3 | 1х630 | 630 |  | 630 | 1980 | 43 | АО "ЮРЭСК" |
| 86 | ТП №9-13-4 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 1981 | 42 | АО "ЮРЭСК" |
| 87 | ТП №9-13-5\* | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 1985 | 38 | \*\* |
| 88 | ТП №9-13-5 Н | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 2011 | 12 | АО "ЮРЭСК" |
| 89 | ТП №9-13-6 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 1986 | 37 | АО "ЮРЭСК" |
| 90 | ТП №9-13-7 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 1987 | 36 | АО "ЮРЭСК" |
| 91 | ТП №9-13-8 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 1989 | 34 | АО "ЮРЭСК" |
| 92 | ТП №9-13-9 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 1998 | 25 | АО "ЮРЭСК" |
| 93 | ТП №9-13-10 | 1х400 | 400 |  | 400 | 1986 | 37 | АО "ЮРЭСК" |
| 94 | ТП №9-13-12 | 2х250 | 250 | 250 | 500 | 2003 | 20 | АО "ЮРЭСК" |
| 95 | ТП №9-13-15 | 1х100 | 100 |  | 100 | 2014 | 9 |  |
| 96 | ТП №9-13-16 | 1х160 | 160 |  | 160 | 2017 | 6 | АО "ЮРЭСК" |
| 97 | ТП №9-14-3 | 1х400 | 400 |  | 400 | 1988 | 35 | АО "ЮРЭСК" |
| 98 | ТП №9-14-4 | 1х400 | 400 |  | 400 | 1972 | 51 | \*\* |
| 99 | ТП №9-14-5 | 1х400 | 400 |  | 400 | 1975 | 48 | АО "ЮРЭСК" |
| 100 | ТП №9-14-7 | 1х1600, 1х1000 | 1600 | 1000 | 2600 | 1994 | 29 | АО "ЮРЭСК" |
| 101 | ТП №9-14-8Н | 2х100 | 100 | 100 | 200 | 2012 | 11 | АО "ЮРЭСК" |
| 102 | ТП №9-14-9 | 1х250 | 250 |  | 250 | 2003 | 20 | АО "ЮРЭСК" |
| 103 | ТП №9-14-10 | 1х400 | 400 |  | 400 | 2002 | 21 | \*\* |
| 104 | ТП №9-14-11 | 1х250 | 250 |  | 250 | 2003 | 20 | \*\* |
| 105 | ТП №9-14-12 | 1х400 | 400 |  | 400 | 2004 | 19 | АО "ЮРЭСК" |
| 106 | ТП №9-14-13 | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 2004 | 19 | АО "ЮРЭСК" |
| 107 | ТП №9-14-14 | 1х630 | 630 |  | 630 | 2015 | 8 | АО "ЮРЭСК" |
| 108 | ТП №9-14-16 | 1х400 | 100 |  | 100 | 2016 | 7 | АО "ЮРЭСК" |
| 109 | ТП №9-14-19 | 1х630 | 630 |  | 630 | 2020 | 3 | АО "ЮРЭСК" |
| 110 | ТП№9-15-1 | 1х250 | 250 |  | 250 | 2020 | 3 | АО "ЮРЭСК" |
| 111 | ТП№9-15-2 | 1х250 | 250 |  | 250 | 2020 | 3 | АО "ЮРЭСК" |
| 112 | ТП№9-15-3 | 1х160 | 160 |  | 160 | 2020 | 3 | АО "ЮРЭСК" |
| 113 | ТП№9-15-4 | 1х250 | 250 |  | 250 | 2021 | 2 | АО "ЮРЭСК" |
| 114 | ТП№9-15-5 | 1х160 | 160 |  | 160 | 2021 | 2 | АО "ЮРЭСК" |
| 115 | ТП№9-15-6 | 1х250 | 250 |  | 250 | 2021 | 2 | АО "ЮРЭСК" |
| 116 | ТП№9-15-7 | 1х160 | 160 |  | 160 | 2020 | 3 | АО "ЮРЭСК" |
| 117 | ТП№9-15-8 | 1х160 | 160 |  | 160 | 2020 | 3 | АО "ЮРЭСК" |
| 118 | ТП№9-15-9 | 1х250 | 250 |  | 250 | 2020 | 3 | АО "ЮРЭСК" |
| 119 | ТП№9-15-10 | 1х160 | 160 |  | 160 | 2020 | 3 | АО "ЮРЭСК" |
| 120 | ТП№9-15-11 | 1х160 | 160 |  | 160 | 2020 | 3 | АО "ЮРЭСК" |
| 121 | ТП№9-15-12 | 1х160 | 160 |  | 160 | 2020 | 3 | АО "ЮРЭСК" |
| 122 | ТП №9-16-1 | 2х400 | 400 | 400 | 800 | 2006 | 17 | АО "ЮРЭСК" |
| 123 | ТП №9-16-2 | 2х250 | 250 | 250 | 500 | 2006 | 17 | АО "ЮРЭСК" |
| 124 | ТП №9-16-3 | 2х250 | 250 | 250 | 500 | 2006 | 17 | АО "ЮРЭСК" |
| 125 | ТП №9-16-6 | 1х25 | 25 |  | 25 | 2010 | 13 | АО "ЮРЭСК" |
| 126 | ТП№9-16-14 | 1х250 | 250 |  | 250 | 2021 | 2 | АО "ЮРЭСК" |
| 127 | ТП №9-17-4 | 1х250 | 250 |  | 250 | 1989 | 34 | АО "ЮРЭСК" |
| 128 | ТП №9-17-7 | 2х1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1990 | 33 | АО "ЮРЭСК" |
| 129 | ТП №9-17-8Н | 2х160 | 160 | 160 | 320 | 2012 | 11 | АО "ЮРЭСК" |
| 130 | ТП №9-17-9Н | 2х630 | 630 | 630 | 1260 | 2014 | 9 | АО "ЮРЭСК" |
| 131 | ТП №9-17-10Н | 2х250 | 250 | 250 | 500 | 2014 | 9 | АО "ЮРЭСК" |
| 132 | ТП №9-17-11 | 2х250 | 250 | 250 | 500 | 1997 | 26 | АО "ЮРЭСК" |
| 133 | ТП №9-17-13 | 1х160 | 160 |  | 160 | 1990 | 33 | АО "ЮРЭСК" |
| 134 | ТП №9-17-14 | 1х250 | 250 |  | 250 | 1990 | 33 | АО "ЮРЭСК" |
| 135 | ТП №9-17-15 | 1х160 | 160 |  | 160 | 1990 | 33 | АО "ЮРЭСК" |
| 136 | ТП №9-17-16 | 1х100 | 100 |  | 100 | 1990 | 33 | АО "ЮРЭСК" |
| 137 | ТП №9-17-17 | 1х250 | 250 |  | 250 | 1990 | 33 | АО "ЮРЭСК" |
| 138 | ТП №9-17-18 | 1х160 | 160 |  | 160 | 1990 | 33 | АО "ЮРЭСК" |
| 139 | ТП №9-17-32 | 2х250 | 250 | 250 | 500 | 2008 | 15 | АО "ЮРЭСК" |
| 140 | ТП №9-17-40 | 1х400 | 400 |  | 400 | 2015 | 8 | АО "ЮРЭСК" |
| 141 | ТП №9-17-47 | 1х63 | 63 |  | 63 | 2018 | 5 | АО "ЮРЭСК" |
| 142 | ТП №9-17-48 | 1х630 | 630 | 630 | 1260 | 2018 | 5 | АО "ЮРЭСК" |
| 143 | ТП №9-17-49 | 1х250 | 250 |  | 250 | 2018 | 5 | АО "ЮРЭСК" |
| 144 | ТП №9-17-50 | 1х25 | 25 |  | 25 | 2019 | 4 | АО "ЮРЭСК" |
| 145 | ТП №9-17-51 | 1х25 | 25 |  | 25 | 2019 | 4 | АО "ЮРЭСК" |
| 146 | ТП№9-17-53 | 1х250 | 250 |  | 250 | 2021 | 2 | АО "ЮРЭСК" |
| 147 | ТП№9-17-54 | 1х25 | 25 |  | 25 | 2021 | 2 | АО "ЮРЭСК" |
| 148 | ТП 9-18-1 | 1х160 | 160 |  | 160 | 2012 | 11 | АО "ЮРЭСК" |
| 149 | ТП 9-18-2 | 2х160 | 160 | 160 | 320 | 2012 | 11 | АО "ЮРЭСК" |
| 150 | ТП 9-18-3 | 1х160 | 160 |  | 160 | 2012 | 11 | АО "ЮРЭСК" |
| 151 | ТП 9-18-4 | 1х160 | 160 |  | 160 | 2012 | 11 | АО "ЮРЭСК" |
| 152 | ТП 9-18-5 | 2х160 | 160 | 160 | 320 | 2012 | 11 | АО "ЮРЭСК" |
|  | Итого |  |  |  | 93559 |  |  |  |

Примечание: \* - ТП №9-13-5 - Выведена из эксплуатации; \*\* - ТП на балансе администрации города Югорска; цветом выделены ТП со сроком эксплуатации более 30 лет.

Общее количество ТП со сроком эксплуатации более 30 лет составляет 53 шт. (22% от общего количества 152 шт.), суммарной установленной мощностью ТП 35,46  МВА (35,5% от общей установленной мощности ТП равной 93,56 МВА).

* + 1. Балансы мощности коммунального ресурса

Фактические показатели баланса электроэнергии и мощности в зоне деятельности Советского филиала АО «ЮРЭСК» (г. Югорск) за 2022 год представлены в таблице ниже.

1. Фактические показатели баланса электроэнергии и мощности в зоне деятельности Советского филиала АО «ЮРЭСК» муниципального образования город Югорск за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели баланса** | **Электроэнергия, тыс. кВт∙ч** | | | | | **Мощность, МВт** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН-1** | **СН-2** | **НН** | **Всего** | **ВН** | **СН-1** | **СН-2** | **НН** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Поступление электроэнергии в сеть , ВСЕГО** | **126 749,38** | **125 168,29** | **-** | **126 749,38** | **68 096,79** | **18,212** | **17,991** | **-** | **18,212** | **10,195** |
| 1.1. | из смежной сети, всего, в том числе из сети: | 193 265,08 | - | - | 125 168,29 | 68 096,79 | 28,186 | - | - | 17,991 | 10,195 |
|  | ПАО "ФСК ЕЭС" | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ВН | 125 168,29 | - | - | 125 168,29 | - | 17,991 |  |  | 17,991 |  |
|  | СН1 | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  | СН2 | 68 096,79 | - | - | - | 68 096,79 | 10,195 |  |  |  | 10,195 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.4. | из сетей АО "Россети Тюмень", в т.ч. | 125 119,42 | 125 119,42 | - | - | - | 17,984 | 17,984 |  |  |  |
| 1.5. | из сетей ССО, в т.ч. | 1 629,96 | 48,87 | - | 1 581,09 | - | 0,228 | 0,007 |  | 0,221 |  |
| **2.** | **Потери электроэнергии в сети** | **13 245,02** | **-** | **-** | **6 140,74** | **7 104,28** | **1,831** | **-** |  | **0,849** | **0,982** |
|  | *то же в %* | 10,45 |  |  | 4,84 | 10,43 | 10,05 |  |  | 4,66 | 9,64 |
| **3.** | **Расход эл. энергии на произв. и хоз-ные нужды** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Полезный отпуск из сети** | **113 504,36** | **125 168,29** | **-** | **120 608,64** | **60 992,51** | **16,381** | **17,991** | **-** | **17,363** | **9,212** |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям, из них: | 112 066,17 | - | - | 51 073,66 | 60 992,51 | 16,189 | - | - | 6,977 | 9,212 |
| 4.1.1. | абоненты АО "Газпром энергосбыт Тюмень" | 111 514,08 | - | - | 50 609,91 | 60 904,17 | 16,113 |  |  | 6,915 | 9,198 |
|  | население и приравненные к нему группы | 56 160,74 | - | - | 3 952,42 | 52 208,32 | 8,640 |  |  | 0,605 | 8,034 |
|  | Прочие | 55 353,34 | - | - | 46 657,49 | 8 695,85 | 7,473 |  |  | 6,310 | 1,164 |
| 4.1.2. | абоненты ООО "Магнитэнерго" | 545,99 | - | - | 463,76 | 82,24 | 0,076 |  |  | 0,062 | 0,013 |
|  | Прочие | 545,99 | - | - | 463,76 | 82,24 | 0,076 |  |  | 0,062 | 0,013 |
| 4.1.3. | абоненты ООО "ПрофСервисТрейд" | 6,10 | - | - | - | 6,10 | 0,001 | 0 | 0 | - | 0,001 |
|  | Прочие | 6,10 | - | - | - | 6,10 | 0,001 |  |  |  | 0,001 |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации, в т.ч. | 1 438,19 | - | - | 1 438,19 | - | 0,192 | 0 | 0 | 0,192 | 0 |
| 4.5 | Небаланс | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |

Общий объем поступления электроэнергии в сеть АО «ЮРЭСК за 2022 год составил 126,75 млн. кВт⸱ч. Суммарные потери электрической энергии при её передаче составили 10,45%. Значение усредненной максимальной мощности (в плановые часы пиковой нагрузки) составило 18,2 МВт.

* + 1. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Обязанность оснащения объектов приборами учета электрической энергии установлена ст. 13 федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сведения о степени оснащенности приборами учета электрической энергии потребителей АО «ЮРЭСК» представлены в таблице ниже.

1. Сведения о степени оснащенности приборами учета электрической энергии потребителей АО «ЮРЭСК»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количество точек поставки, шт.** | | | | |
| **Всего** | **оборудованных приборами учета** | | **с возможностью дистанционного сбора данных** | |
| **шт.** | **шт.** | **в%** | **шт.** | **в%** |
| **1** | **Всего** | **7 480** | **7 477** | **99,96%** | **4 565** | **59,12%** |
|  | СН2 | 872 | 872 | 100,00% | 390 | 28,33% |
|  | НН | 6 608 | 6 605 | 99,95% | 4 175 | 63,18% |
| 1.1 | Юридические лица, ИП | 1 067 | 1 067 | 100,00% | 326 | 30,55% |
|  | СН2 | 872 | 872 | 100,00% | 247 | 28,33% |
|  | НН | 195 | 195 | 100,00% | 79 | 40,51% |
| 1.2 | Физические лица (МКД) | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Физические лица (частные домовладения) | 6 032 | 6 032 | 100,00% | 3 780 | 62,67% |
|  | СН2 | - | - | - | - | - |
|  | НН | 6 032 | 6 032 | 100,00% | 3 780 | 62,67% |
| 1.4 | Вводы в МКД | 381 | 378 | 99,21% | 316 | 82,94% |
|  | СН2 | - | - | - | - | - |
|  | НН | 381 | 378 | 99,21% | 316 | 82,94% |

Примечание: по г. Югорск на основе предоставленных данных АО «ЮРЭСК» (кроме точек технического учета).

Оснащенность приборами коммерческого учета электрической энергии потребителей АО «ЮРЭСК» составляет 99,96%. Количество приборов с возможностью дистанционного сбора данных составляет 59% от общего количества точек поставки

* + 1. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Зона действия источника электроснабжения обусловлена рекомендуемой предельной протяженностью ЛЭП в зависимости от номинального напряжения и передаваемой мощности. Предельные значения длин ЛЭП от источников электроснабжения ранее приведены в методических рекомендациях приказа Минпромэнерго РФ от 30.08.2008 № 216 (а также СТО от 2008 г. ОАО «СО ЕЭС»).

Рекомендуемые значения максимальной мощности, передаваемой по ЛЭП и предельные значения длин ЛЭП, представлены в таблице ниже.

1. Значения максимальной мощности, передаваемой по ЛЭП, и предельные значения длин ЛЭП

| Номинальное напряжение, кВ | Допустимая мощность, МВт | Предельное значение длины ЛЭП, км |
| --- | --- | --- |
| Допустимая загрузка линий (ВЛ/КЛ) 35 кВ и ниже: | | | |
| 10(6) | 2,1/4 | 5/0,35 |
| 20 | 7,5/12,5 | 8/0,25 |
| 35 | 9,3/19 | 20/0,25 |
| Натуральная мощность и предельные значения длины ВЛ 110 кВ и выше: | | | |
| 110 | 30 | 80 |
| 220 | 135 | 250 |

Примечание:

- допустимая мощность ЛЭП - допустимая активная мощность, передаваемая по ЛЭП при нормированной плотности тока;

- натуральная мощность ЛЭП - активная мощность, передаваемая по ЛЭП, при которой зарядная мощность ЛЭП равна потерям реактивной мощности в ней;

- предельное значение длины КЛ 110 кВ для класса напряжения 110 кВ не должно превышать 10 км;

- для ЛЭП, сооружаемой в габаритах следующего класса напряжения, допускается соответствующее увеличение предельного значения длины линии.

Таким образом, например, рекомендуемое предельное расстояние от центра питания по уровню 10(6) кВ ограничивается радиусом 5 км.

Зоны действия электросетевых организаций, обслуживающих электрические сети на территории города Югорска представлены в таблице ниже.

1. **Информация о зонах деятельности сетевых организаций в границах города Югорска**

| **Наименование сетевой организации** | **Наименование района электрических сетей** | **Территория обслуживания** |
| --- | --- | --- |
| АО «Россети Тюмень» | Советский РЭС филиала Урайские электрические сети | г. Югорск, Советский район. |
| АО «ЮРЭСК» | Советский филиал | г. Югорск, г. Советский, Советский район. |

Фактические показатели баланса электроэнергии и мощности в зоне деятельности Советского филиала АО «ЮРЭСК» (г. Югорск) за 2022 год представлены в таблице ниже.

1. **Фактические показатели баланса электроэнергии и мощности в зоне деятельности Советского филиала АО «ЮРЭСК» муниципального образования город Югорск за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели баланса** | **Электроэнергия, тыс. кВт∙ч** | | | | | | **Мощность, МВт** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН-1** | **СН-2** | **НН** | **Всего** | | **ВН** | **СН-1** | **СН-2** | **НН** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Поступление электроэнергии в сеть , ВСЕГО** | **126 749,38** | **125 168,29** | **-** | **126 749,38** | **68 096,79** | **18,212** | | **17,991** | **-** | **18,212** | **10,195** |
| 1.1. | из смежной сети, всего, в том числе из сети: | 193 265,08 | - | - | 125 168,29 | 68 096,79 | 28,186 | | - | - | 17,991 | 10,195 |
|  | ПАО "ФСК ЕЭС" | - | - | - | - | - | - | |  |  |  |  |
|  | ВН | 125 168,29 | - | - | 125 168,29 | - | 17,991 | |  |  | 17,991 |  |
|  | СН1 | - | - | - | - | - | - | |  |  | - |  |
|  | СН2 | 68 096,79 | - | - | - | 68 096,79 | 10,195 | |  |  |  | 10,195 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ | - | - | - | - | - |  | |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | - | - | - | - | - |  | |  |  |  |  |
| 1.4. | из сетей АО "Россети Тюмень", в т.ч. | 125 119,42 | 125 119,42 | - | - | - | 17,984 | | 17,984 |  |  |  |
| 1.5. | из сетей ССО, в т.ч. | 1 629,96 | 48,87 | - | 1 581,09 | - | 0,228 | | 0,007 |  | 0,221 |  |
| **2.** | **Потери электроэнергии в сети** | **13 245,02** | **-** | **-** | **6 140,74** | **7 104,28** | **1,831** | | **-** |  | **0,849** | **0,982** |
|  | *то же в %* | 10,45 |  |  | 4,84 | 10,43 | 10,05 | |  |  | 4,66 | 9,64 |
| **3.** | **Расход эл. энергии на произв. и хоз-ные нужды** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **4.** | **Полезный отпуск из сети** | **113 504,36** | **125 168,29** | **-** | **120 608,64** | **60 992,51** | **16,381** | | **17,991** | **-** | **17,363** | **9,212** |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям, из них: | 112 066,17 | - | - | 51 073,66 | 60 992,51 | 16,189 | | - | - | 6,977 | 9,212 |
| 4.1.1. | абоненты АО "Газпром энергосбыт Тюмень" | 111 514,08 | - | - | 50 609,91 | 60 904,17 | 16,113 | |  |  | 6,915 | 9,198 |
|  | население и приравненные к нему группы | 56 160,74 | - | - | 3 952,42 | 52 208,32 | 8,640 | |  |  | 0,605 | 8,034 |
|  | Прочие | 55 353,34 | - | - | 46 657,49 | 8 695,85 | 7,473 | |  |  | 6,310 | 1,164 |
| 4.1.2. | абоненты ООО "Магнитэнерго" | 545,99 | - | - | 463,76 | 82,24 | 0,076 | |  |  | 0,062 | 0,013 |
|  | Прочие | 545,99 | - | - | 463,76 | 82,24 | 0,076 | |  |  | 0,062 | 0,013 |
| 4.1.3. | абоненты ООО "ПрофСервисТрейд" | 6,10 | - | - | - | 6,10 | 0,001 | | 0 | 0 | - | 0,001 |
|  | Прочие | 6,10 | - | - | - | 6,10 | 0,001 | |  |  |  | 0,001 |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации, в т.ч. | 1 438,19 | - | - | 1 438,19 | - | 0,192 | | 0 | 0 | 0,192 | 0 |
| 4.5 | Небаланс | - | - | - | - | - | 0,00 | | - | - | - | 0,00 |

Общий объем поступления электроэнергии в сеть АО «ЮРЭСК за 2022 год составил 126,75 млн. кВт⸱ч. Суммарные потери электрической энергии при её передаче составили 10,45%. Значение усредненной максимальной мощности (в плановые часы пиковой нагрузки) составило 18,2 МВт.

На долю отпуска электроэнергии населению и приравненных к нему групп потребителей приходится 50,1% от общего полезного отпуска электроэнергии АО «ЮРЭСК». Основной объём отпуска электрической энергии (более 98% от полезного отпуска) приходится на сбытовую организацию АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Обобщенные сведения о балансе электроэнергии и мощности сетевой организации АО «ЮРЭСК» за период 2018 – 2022 годы представлены в таблице ниже.

1. **Обобщенные сведения о балансе электроэнергии АО «ЮРЭСК» за период 2018 – 2022 год**

| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Уровень напряжения** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 | Поступление электроэнергии в сеть | млн. кВт∙ч | 131,049 | 129,033 | 123,463 | 129,325 | 126,749 |
| 1.1 | Мощность | МВт | 19,244 | 18,761 | 17,783 | 18,493 | 18,212 |
| 2 | Потери электроэнергии в  сети АО «ЕЭСК» | млн. кВт∙ч | 13,09 | 12,68 | 12,58 | 14,74 | 13,25 |
| % | 9,99 | 9,83 | 10,19 | 11,40 | 10,45 |
| 3 | Полезные отпуск электроэнергии из сети | млн. кВт∙ч | 117,96 | 116,36 | 110,88 | 114,59 | 113,50 |

* + 1. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Сведения по максимальной нагрузке (по данным режимных дней – зимний период) центров питания 110 кВ и наличию резерва мощности, приведены в таблице ниже.

1. **Сведения по максимальной нагрузке центров питания 110 кВ и наличию резерва мощности**

| **№ п/п** | **Наименование ПС** |  | **Sном, МВА** | **Максимальная нагрузка по годам, МВт** | | | **Максимальная нагрузка за последние 3 года, МВт** | | **Загрузка ПС,**  **(в режиме N-1)** | **Резерв, дефицит, МВА**  **+/-** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020** | **2021** | **2022** | **МВт** | **МВА** |  | |  |
| 1 | ПС 110/10 Геологическая | 1Т | 16 | 2,93 | 2,98 | 2,72 | 8,07 | 9,12 | 57% | | 7,68 |
| 2Т | 16 | 4,40 | 4,78 | 5,35 |
| Итого |  | **32** | **7,33** | **7,76** | **8,07** |  |  |  | |  |
| 2 | ПС 110/10 Хвойная | 1Т | 25 | 9,72 | 9,80 | 10,13 | 15,46 | 16,64 | 67% | | 9,61 |
| 2Т | 25 | 4,57 | 5,01 | 5,33 |
| Итого |  | **50** | **14,29** | **14,81** | **15,46** |  |  |  | |  |
| 3 | ПС 110/10 Мансийская | 1Т | 2,5 | 0,20 | 0,06 | 0,14 | 0,42 | 0,47 | 19% | | 2,15 |
| 2Т | 2,5 | 0,22 | 0,31 | 0,25 |
| **Итого** |  | **5,0** | **0,42** | **0,37** | **0,39** |  |  |  | |  |
| 4 | ПС 110/10 Омега | 1Т | 25 | 0,37 | 1,43 | 1,90 | 3,36 | 3,39 | 14% | | 22,86 |
| 2Т | 25 | 0,03 | 1,20 | 1,46 |
| **Итого** |  | **50** | **0,40** | **2,62** | **3,36** |  |  |  | |  |
|  | **Всего** |  | **137** | **22,45** | **25,56** | **27,28** | **27,31** | **29,63** |  | |  |
|  | **Всего (п 1, 2, 3)\*** |  | **87** | **22,05** | **22,94** | **23,92** | **23,92** | **26,20** |  | |  |

Примечание: Значения максимальной нагрузки на основе информации контрольных дней в зимний период; \* - всего за исключением ПС 110 кВ Омега, от которой запитана, незначительная часть нагрузки г. Югорск (водозабор).

Согласно представленным сведениям (резерв мощности центров питания 110 кВ), процент загрузки по данным трех последних системных замеров по центрам питания, составляет от 14% до 67% (при условии отключения одного из трансформаторов, N-1).

Суммарная максимальная потребляемая мощность по центрам питания 110 кВ составила 23,92 МВт (без учета ПС 110 кВ Омега, от которой только часть нагрузки приходится на потребителя города (фидер водозабора).

На всех центрах питания существует резерв мощности и присутствует возможность технологического присоединения новых потребителей.

Сведения по максимальной нагрузке в дни контрольных замеров по фидерам 10 кВ от центров питания и сведения по максимальной нагрузке ТП 10/0,4 кВ и наличию резерва мощности с привязкой к центрам питания представлены в таблицах ниже.

1. **Сведения по максимальной нагрузке ТП 10/0,4 кВ и наличию резерва мощности с привязкой к центрам питания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование центра питания** | **Наименование присоединения** | **Зимний режимный день (21.12.2022), кВт** | **Летний режимный день (21.06.2023), кВт** |
| 1 | ПС 110/10кВ Геологическая | РУ-10кВ . 1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.3 ф.Нижний склад | 907,8 | 635,4 |
| РУ-10кВ . 1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.13 ф.Жилпоселок-1 | 1 071,6 | 742,8 |
| РУ-10кВ . 1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.17 ф.Строитель | 1 242,8 | 827,2 |
| РУ-10кВ . 1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.19 ф.Лесозавод | 479,4 | 303,0 |
| РУ-10кВ . 1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.21 ф.Водозабор-1 | 338,4 | 265,8 |
| РУ-10кВ . 2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.4 ф.Лесокомбинат | 604,8 | 351,2 |
| РУ-10кВ . 2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.14 ф.Жилпоселок-2 | 1 179,6 | 789,0 |
| РУ-10кВ . 2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.16 ф.РП-3 | 478,8 | 394,8 |
| РУ-10кВ . 2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.18 ф.Поселок | 715,2 | 603,6 |
| РУ-10кВ . 2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.20 ф.Водозабор-2 | 773,6 | 521,2 |
| **Итого:** | **7 792,0** | **5 434,0** |
| 2 | ПС 110/10кВ Хвойная | РУ-10 кВ . 1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.20 ф.РП-1-1 | 5,2 | 2 115,0 |
| РУ-10 кВ . 1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.23 ф.РП-4-1 | 294,6 | 586,8 |
| РУ-10 кВ . 1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.24 ф.КОС-2-1 | - | 243,0 |
| РУ-10 кВ . 1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.25 ф.Жилпоселок-1 | 299,8 | 428,8 |
| РУ-10 кВ . 1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.26 ф.Зеленая зона | 2 721,6 | 1 427,4 |
| РУ-10 кВ . 1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.27 ф.ПМК-3-1 | 660,0 | 1 193,4 |
| РУ-10 кВ . 1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.33 ф.СОК-1 | 432,8 | - |
| РУ-10 кВ . 2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.1 ф.СОК-2 | 740,4 | 324,6 |
| РУ-10 кВ . 2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.4 ф.ПМК-3-2 | 2 610,0 | 130,2 |
| РУ-10 кВ . 2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.6 ф.КОС-2-2 | 1 775,4 | 149,0 |
| РУ-10 кВ . 2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.8 ф.РП-1-2 | 240,0 | 1 081,8 |
| РУ-10 кВ . 2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.9 ф.РП-4-2 | 288,6 | 343,2 |
| РУ-10 кВ . 2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.11 ф.Жилпоселок-2 | 187,2 | 402,0 |
| РУ-10 кВ . 2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.12 ф.16 мкр. | 173,4 | 711,6 |
| **Итого:** | **1 581,0** | **9 136,8** |
| 3 | ПС 110/10кВ Мансийская | РУ-10кВ . 1 Секция Шин . РУ-10кВ яч.5 ф.Поселок-1 | 798,0 | 151,6 |
| РУ-10кВ . 2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.12 ф.ТП-1-2 | 593,2 | 60,2 |
| РУ-10кВ . 2 Секция Шин . РУ-10кВ яч.13 ф.Поселок-2 | 1 172,4 | - |
| **Итого:** | **13 974,0** | **211,8** |
| 4 | ЗРУ-10кВ «ГКС Ужгородская» | ЗРУ-10кВ яч.20 ф.Водозабор | 8,4 | - |
| **Итого:** | 8,4 | - |
|  |  | **Итого:** | **22 074,2** | **14 782,6** |

1. **Сведения по максимальной нагрузке ТП 10/0,4 кВ и наличию резерва мощности с привязкой к центрам питания**

| **Наименование точки присоединения** | **Рмакс, соглас ТСО, МВт** | **Рфакт, МВт** | **Наименование ТП** | **Sуст.**  **ТП, кВА** | **Данные по загрузке ТП, кВт** | **Коэф-т загрузки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПС 110/10 "Геологическая"** | | | | | | |
| Ф. №13 "Жил. поселок-1" Яч. №13 | 1,1 | 1,565 | ТП №12-4 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 447 | 0,80 |
| ТП №11-12 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 335 | 0,60 |
| ТП №13-9 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 233 | 0,65 |
| ТП №13-5 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 198 | 0,56 |
| ТП №13-6 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 338 | 0,95 |
| ТП №12-5 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 313 | 0,56 |
| ТП №13-7 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 436 | 1,22 |
| ТП №13-8 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 355 | 1,00 |
| Ф. №14 "Жил. поселок-2" Яч. №14 | 1,5 | 1,971 | ТП №13-7 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 436 | 1,22 |
| ТП №13-8 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 355 | 1,00 |
| ТП №11-12 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 335 | 0,60 |
| ТП №13-9 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 233 | 0,65 |
| ТП №13-5 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 198 | 0,56 |
| ТП №13-12 (резерв ф. № 17 "Строитель" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х250 | 438 | 1,97 |
| ТП №13-6 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 338 | 0,95 |
| ТП №12-5 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 313 | 0,56 |
| ТП №11-8 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 158 | 0,44 |
| ТП №13-4 (резерв ф. № 17 "Строитель" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 37 | 0,10 |
| Ф. №17 "Строитель" Яч. №17 | 1,5 | 1,856 | ТП №12-2 (резерв ф. № 18 "Поселок" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 558 | 1,00 |
| ТП №13-12 (резерв ф. № 14 "Жил. Поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х250 | 438 | 1,97 |
| ТП №13-4 (резерв ф. № 14 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 37 | 0,10 |
| ТП-12-6 | 400 | 171 | 0,48 |
| Ф. №18 "Поселок" Яч. №18 | 0,9 | 1,16 | ТП №12-2 (резерв ф. № 17 "Строитель" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 558 | 1,00 |
| ТП-14-12 | 400 | 160 | 0,45 |
| Ф. №19 "Лесозавод" Яч. №19 | 0,25 | 0,599 | ТП №17-7 (резерв ф. № 20 "Водозабор-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х1000 | 482 | 0,54 |
| Ф. №20 "Водозабор-2" Яч. №20 | 0,63 | 0,472 | ТП №17-7 (резерв ф. № 19 "Лесозавод" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х1000 | 482 | 0,54 |
| Ф. №21 "Водозабор-1" Яч. №21 | 0,21 | 0,207 | ТП №9-1 (резерв ф. № 4 "Лесокомбинат" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 293 | 0,52 |
| Ф. №3 "Нижний склад" Яч. №3 | 1 | 0,933 | ТП №14-7 (резерв ф. № 4 "Лесокомбинат" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х1600 | 334 | 0,23 |
| ТП №14-13 (резерв ф. № 3 "Нижний склад" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 165 | 0,29 |
| ТП №16-1 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 721 | 2,03 |
| ТП №16-2 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 158 | 0,71 |
| ТП №16-3 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 150 | 0,67 |
| ТП-14-4 | 250 | 62 | 0,28 |
| ТП-14-5 | 400 | 60 | 0,17 |
| Ф. №4 "Лесокомбинат" Яч. №4 | 0,6 | 0,868 | ТП №9-1 (резерв ф. № 21 "Водозабор-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 293 | 0,52 |
| ТП №14-13 (резерв ф. № 4 "Лесокомбинат" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 165 | 0,29 |
| ТП №8-11 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 198 | 0,35 |
| ТП №14-7 (резерв ф. № 3 "Нижний склад"ПС 110/10 " Геологическая") | 2х1600 | 334 | 0,23 |
| **ПС 110/10 "Мансийская"** | | | | | | |
| Ф. №12 "ТП- 1-2" Яч. №12 | 0,4 | 0,19 |  |  |  |  |
| Ф. №13 "Поселок-2" Яч. №13 | 0,01 | 0,002 | ТП №17-9 (резерв ф. № 5 "Поселок-1" ПС 110/10 " Мансийская") | 2х630 | 398 | 0,71 |
| ТП-14-9 | 160 | 126 | 0,88 |
| ТП №17-32 (резерв ф. № 5 "Поселок-1" ПС 110/10 " Мансийская") | 2х250 | 10 | 0,04 |
| ТП-14-10 | 250 | 277 | 1,24 |
| ТП-14-11 | 250 | 113 | 0,51 |
| ТП №17-10 (резерв ф. № 5 "Поселок-1" ПС 110/10 " Мансийская") | 2х250 | 131 | 0,59 |
| ТП №17-11 (резерв ф. № 5 "Поселок-1" ПС 110/10 " Мансийская") | 2х250 | 62 | 0,28 |
| Ф. №5 "Поселок-1" Яч. №5 | 0,25 | 0,341 | ТП №17-10 (резерв ф. № 2 "Поселок-2" ПС 110/10 " Мансийская") | 2х250 | 131 | 0,59 |
| ТП №17-32 (резерв ф. № 2 "Поселок-2" ПС 110/10 " Мансийская") | 2х250 | 10 | 0,04 |
| ТП №17-9 (резерв ф. № 2 "Поселок-2" ПС 110/10 " Мансийская") | 2х630 | 398 | 0,71 |
| ТП №17-11 (резерв ф. № 2 "Поселок-2" ПС 110/10 " Мансийская") | 2х250 | 62 | 0,28 |
| **ПС 110/10 Хвойная** | | | | | | |
| Ф. №1 "СОК-2" Яч. №1 | 0,71 | 0,775 | ТП №11-4 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 208 | 0,58 |
| ТП №11-3 (резерв ф. № 33 "СОК-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 4х1000 | 976 | 1,10 |
| Ф. №11 "Жил.поселок-2" Яч. №11 | 0,18 | 0,43 | ТП №4-2 (резерв ф. № 25 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 273 | 0,49 |
| ТП №4-1 (резерв ф. № 25 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 424 | 1,19 |
| ТП №7-4 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 99 | 0,44 |
| ТП №5А-1 (резерв ф. № 25 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 336 | 0,60 |
| ТП-7-1 | 400 | 129 | 0,36 |
| ТП №5А-2 (резерв ф. № 25 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х1000 | 280 | 0,31 |
| ТП №5-7 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 177 | 0,80 |
| ТП №5-4 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 400 | 110 | 0,31 |
| Ф. №12 "16 мкр" Яч. №12 | 1,39 | 0,853 | ТП №5-4 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 400 | 110 | 0,31 |
| ТП №6-8 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 217 | 0,39 |
| ТП №7-4 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 99 | 0,44 |
| ТП №16-1 (резерв ф. № 3 "Нижний склад" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 721 | 2,03 |
| ТП №16-2 (резерв ф. № 3 "Нижний склад" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х250 | 158 | 0,71 |
| ТП №16-3 (резерв ф. № 3 "Нижний склад" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х250 | 150 | 0,67 |
| ТП №7-2 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 200 | 0,56 |
| ТП №7-3 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 146 | 0,41 |
| ТП №6-9 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 271 | 0,48 |
| ТП №6-7 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 548 | 1,54 |
| ТП №5-7 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 177 | 0,80 |
| ТП №3-3 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 630 | 157 | 0,28 |
| Ф. №20 "РП-1-1" Яч. №20 | 1,96 | 0,314 | ТП №11-2 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 385 | 1,08 |
| ТП №10-3 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 475 | 0,85 |
| ТП №11-5 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 443 | 0,79 |
| ТП №10-1 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 535 | 0,95 |
| ТП №11-7 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 420 | 1,18 |
| ТП №8-7 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 322 | 0,90 |
| ТП №10-7 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 257 | 0,46 |
| ТП №10-2 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 490 | 1,38 |
| ТП №8-11 (резерв ф. № 4 "Лесокомбинат" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 198 | 0,35 |
| ТП №10-4 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 260 | 0,73 |
| ТП №11-4 (резерв ф. № 1 "СОК-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 208 | 0,58 |
| ТП №10-5 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 254 | 0,71 |
| ТП №8-9 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 240 | 0,67 |
| ТП №8-5 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 133 | 0,60 |
| ТП №12-4 (резерв ф. № 13 "Жил. поселок-1" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х630 | 447 | 0,80 |
| ТП №8-6 (резерв ф. № 8 "РП-1-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 410 | 1,15 |
| Ф. №23 "РП-4-1" Яч. №23 | 0,98 | 0,913 | ТП №1-6 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 1100 | 1,96 |
| ТП №1-10 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 335 | 0,60 |
| ТП №1-4 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 447 | 0,80 |
| ТП №1-5 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 39 | 0,11 |
| ТП №1-9 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 534 | 1,50 |
| ТП №1-7 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 483 | 0,86 |
| Ф. №24 "КОС-2-1" Яч. №24 | 0,53 | 0,436 | ТП №2-3 (резерв ф. № 6 "КОС-2-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х160 | 74 | 0,52 |
| ТП №5-2 (резерв ф. № 6 "КОС-2-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 280 | 0,50 |
| ТП №5-6 (резерв ф. № 6 "КОС-2-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 160 | 0,72 |
| ТП №5-3 (резерв ф. № 6 "КОС-2-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 471 | 1,32 |
| Ф. №25 "Жил.поселок-1" Яч. №25 | 0,33 | 1,292 | ТП №4-2 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 273 | 0,49 |
| ТП №5А-2 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х1000 | 280 | 0,31 |
| ТП №5А-1 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 336 | 0,60 |
| ТП №4-1 (резерв ф. № 11 "Жил. поселок-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 424 | 1,19 |
| Ф. №26 "Зеленая зона" Яч. №26 | 0,38 | 1,236 | - | - | - | - |
| Ф. №27 "ПМК-3-1" Яч. №27 | 1,68 | 2,608 | ТП №1-3 (резерв ф. № 9 "РП-4-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 285 | 0,80 |
| ТП №3-3 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 630 | 157 | 0,28 |
| ТП №7-2 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 200 | 0,56 |
| ТП №7-3 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 146 | 0,41 |
| ТП №6-8 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 217 | 0,39 |
| ТП №6-9 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 271 | 0,48 |
| ТП №6-7 (резерв ф. № 12 "16 мкр" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 548 | 1,54 |
| ТП-1-2 | 400 | 108 | 0,30 |
| ТП №2-5 (резерв ф. № 4 "ПМК-3-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 882 | 1,57 |
| Ф. №33 "СОК-1" Яч. №33 | 1,7 | 3,391 | ТП №11-3 (резерв ф. № 1 "СОК-2" ПС 110/10 " Хвойная") | 4х1000 | 976 | 1,10 |
| Ф. №4 "ПМК-3-2" Яч. №4 | 0,27 | 0,31 | ТП №2-5 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 882 | 1,57 |
| Ф. №6 "КОС-2-2" Яч. №6 | 0,53 | 0,149 | ТП №2-3 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х160 | 74 | 0,52 |
| ТП №5-2 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 280 | 0,50 |
| ТП №5-6 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 160 | 0,72 |
| ТП №5-3 (резерв ф. № 24 "КОС-2-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 471 | 1,32 |
| Ф. №8 "РП-1-2" Яч. №8 | 2,9 | 2,273 | ТП №8-6 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 410 | 1,15 |
| ТП №11-5 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 443 | 0,79 |
| ТП №11-7 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 420 | 1,18 |
| ТП №10-7 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 257 | 0,46 |
| ТП №8-7 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 322 | 0,90 |
| ТП №11-8 (резерв ф. № 14 "Жил.поселок-2" ПС 110/10 " Геологическая") | 2х400 | 158 | 0,44 |
| ТП №10-4 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 260 | 0,73 |
| ТП №10-2 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 490 | 1,38 |
| ТП №10-1 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 535 | 0,95 |
| ТП №8-9 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 240 | 0,67 |
| ТП №10-5 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 254 | 0,71 |
| ТП №8-5 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х250 | 133 | 0,60 |
| ТП №10-3 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 475 | 0,85 |
| ТП №11-2 (резерв ф. № 20 "РП-1-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 385 | 1,08 |
| Ф. №9 "РП-4-2" Яч. №9 | 0,51 | 0,801 | ТП №1-6 (резерв ф. № 23 "РП-4-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 1100 | 1,96 |
| ТП №1-7 (резерв ф. № 23 "РП-4-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 483 | 0,86 |
| ТП №1-4 (резерв ф. № 23 "РП-4-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 447 | 0,80 |
| ТП №1-10 (резерв ф. № 23 "РП-4-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х630 | 335 | 0,60 |
| ТП №1-5 (резерв ф. № 23 "РП-4-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 39 | 0,11 |
| ТП №1-3 (резерв ф. № 27 "ПМК-3-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 285 | 0,80 |
| ТП №1-9 (резерв ф. № 23 "РП-4-1" ПС 110/10 " Хвойная") | 2х400 | 534 | 1,50 |

Примечание: Сведения о наличии объема мощности свободной для технологического присоединения потребителей по центрам питания ниже 35 кВ на 2023 г.; цветом выделены ТП с загрузкой выше допустимой в режиме N-1

По трансформаторным подстанциям 10/0,4 кВ в зоне деятельности Советского филиала АО «ЮРЭСК» существуют ограничения для присоединения потребителей.

* + 1. Надежность работы коммунальной системы

В электрических сетях периодически случаются инциденты. Сводные данные об этом подлежат опубликованию и размещаются на официальных сайтах сетевых организаций, в том числе данные о времени и месте возникновения неполадок, сроках восстановления электроснабжения, причинах возникновения технологических нарушений и количестве недоотпущенной электрической энергии.

Возникновение технологических нарушений, как правило, обусловлено тремя основными причинами:

- длительный сроком эксплуатации сетей и оборудования;

- воздействие сторонних лиц и организаций, в том числе несанкционированное производство работ в охранных зонах линий электропередачи;

- воздействие стихийных явлений, вызванных ветром, перепадом температур.

Основными мероприятиями по предотвращению технологических нарушений являются: проведение работы с подрядными и сторонними организациями о правилах работы в охранных зонах, проведение плановых и внеплановых осмотров (обходов) электроустановок, расчистка трасс охранных зон ВЛ.


По сводным данным АО «Россети Тюмень» за 2022 год уровень износа по трансформаторному оборудованию составляет 60,3% по воздушным линиям 110 кВ – 49,9%.

В АО «ЮРЭСК» по распределительным сетям 0,4 - 10 кВ расчёт износа не осуществляется, техническое состояние определяется по техническому освидетельствованию и техническому обследованию, по результатам которых изношенное оборудование включается в капитальный ремонт общества. Общее состояние электросетевого имущества 0,4 - 10 кВ в г. Югорск оценивается как удовлетворительное.


Уровень надежности оказываемых услуг электросетевыми организациями определяется обобщенными показателями уровня надежности. Согласно стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.08.2013 № 511-р) все электросетевые организации будут обеспечивать сбор данных о надёжности и качестве электроснабжения, а также осуществлять расчет соответствующих показателей.

В соответствии с лучшей международной практикой, оценка надежности и качества сервиса сетевых компаний определяется по эффекту для конечных потребителей, в качестве критериев используются показатели:

- SAIDI (System Average Interruption Duration Index - показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки),



- SAIFI (System Average Interruption Frequency Index - показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки),



где:

Tj - продолжительность j-го прекращения передачи электрической энергии в отношении точек поставки потребителей услуг сетевой организации в рамках технологического нарушения, час;

Nj - количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошло j-oe прекращение передачи электрической энергии в рамках технологического нарушения, шт.;

Nt - максимальное за год число точек поставки потребителей услуг сетевой организации за t-й расчетный период регулирования, шт.;

J - количество прекращений передачи электрической энергии в отношении точек поставки потребителей услуг сетевой организации в t-м расчетном периоде регулирования, шт.

Согласно энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года (утверждены Распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 г. № 1523-р) для решения задачи электроэнергетики направленной на повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей используются следующие показатели:

- индекс средней продолжительности отключений по системе (SAIDI): 2018 год – 8,7 часа, к 2024 году – 3,53 часа, к 2035 году – 2,23 часа;

- индекс средней частоты отключений по системе (SAIFI): 2018 год – 2,3 единицы, к 2024 году – 1,17 единицы, к 2035 году – 0,85 единицы.

Показатели уровня надежности передачи электрической энергии потребителям по основным сетевым организациям за 2022 год представлены в таблице ниже.

1. Показатели уровня надежности передачи электрической энергии сетевых организаций за 2022 год

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **АО «Россети Тюмень» (Урайские электрические сети)** | **АО «ЮРЭСК» (Советский филиал)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | час | 0,2179 (0,0259) | 0,087 (0,153) |
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | ед. | 0,1785 (0,0081) | 0,04 (0,648) |

Примечание: Показатели Пsaidi и Пsaifi по АО «ЮРЭСК» указаны в целом по компании; указанные значения в скобках - определены для Советского филиала по г. Югорск на основе предоставленных данных.

Показатели уровня надежности энергоснабжения в целом по электросетевым организациям и филиалам соответствуют действующим требованиям.

* + 1. Качество поставляемого коммунального ресурса

Показатели и нормы качества электрической энергии установлены ГОСТ 32144-2013 «Межгосударственный Стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и являются обязательными для включения в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии к сетевым организациям, в договоры на пользование электрической энергией сетевыми организациями и в договоры на пользование электрической энергией между электросбытовыми организациями и потребителями электрической энергии.

Согласно приказу Минэнерго РФ от 15 апреля 2014 года № 186 «О единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций» (с изменениями, приказ Минэнерго РФ от 06 апреля 2015 г. № 217), в целях оказания услуг по передаче электрической энергии сетевая организация при обслуживании потребителей осуществляет контроль показателей качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих установок потребителя электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации.

Показатели качества электрической энергии подтверждаются сертификатами соответствия по результатам периодических измерений и испытаний на основных центрах питания.

* + 1. Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей за 2021 – 2023 годы на территории ХМАО – Югры устанавливаются Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа (РЭК). Сведения по тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории ХМАО - Югры за период 2022 – 2023 годы и представлены в таблице ниже.

1. Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории ХМАО-Югры за период 2022 – 2023 годы, цена (тариф) руб./кВт⸱ч, с учетом НДС

| **№ п/п** | **Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток** | **Распоряжение РЭК №31 от 14.12.2021 г.\*** | | **Распоряжение РЭК №30 от 29.11.2022 г.\*\*** | **Рост тарифов на 2023 г к тарифам**  **II-го полугодия 2022 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I полугодие 2022 г.** | **II полугодие 2022 г.** | **с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г.** |
| **руб./кВт.ч** | **руб./кВт.ч** | **руб./кВт.ч** |  |
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5: (Цена (тариф) руб./кВт.ч (с НДС) | | | |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | 3,07 | 3,17 | 3,45 | 108,8% |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,22 | 3,51 | 109,0% |
|  | Ночная зона | 1,54 | 1,59 | 1,73 | 108,8% |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,14 | 3,24 | 3,53 | 109,0% |
|  | Полупиковая зона | 3,07 | 3,17 | 3,45 | 108,8% |
|  | Ночная зона | 1,54 | 1,59 | 1,73 | 108,8% |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | | | |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | 2,16 | 2,23 | 2,43 | 109,0% |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,18 | 2,25 | 2,45 | 108,9% |
|  | Ночная зона | 1,07 | 1,1 | 1,19 | 108,2% |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,2 | 2,26 | 2,46 | 108,8% |
|  | Полупиковая зона | 2,15 | 2,22 | 2,41 | 108,6% |
|  | Ночная зона | 1,07 | 1,1 | 1,19 | 108,2% |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: | | | |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | 2,16 | 2,23 | 2,43 | 109,0% |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,18 | 2,25 | 2,45 | 108,9% |
|  | Ночная зона | 1,07 | 1,1 | 1,19 | 108,2% |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,2 | 2,26 | 2,46 | 108,8% |
|  | Полупиковая зона | 2,15 | 2,22 | 2,41 | 108,6% |
|  | Ночная зона | 1,07 | 1,1 | 1,19 | 108,2% |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: | | | | |
| 4.1 | Одноставочный тариф | 2,16 | 2,23 | 2,43 | 109,0% |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,18 | 2,25 | 2,45 | 108,9% |
|  | Ночная зона | 1,07 | 1,1 | 1,19 | 108,2% |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,2 | 2,26 | 2,46 | 108,8% |
|  | Полупиковая зона | 2,15 | 2,22 | 2,41 | 108,6% |
|  | Ночная зона | 1,07 | 1,1 | 1,19 | 108,2% |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: | | | |  |
| 5.1 | Одноставочный тариф | 2,16 | 2,23 | 2,43 | 109,0% |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,18 | 2,25 | 2,45 | 108,9% |
|  | Ночная зона | 1,07 | 1,1 | 1,19 | 108,2% |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 2,2 | 2,26 | 2,46 | 108,8% |
|  | Полупиковая зона | 2,15 | 2,22 | 2,41 | 108,6% |
|  | Ночная зона | 1,07 | 1,1 | 1,19 | 108,2% |
| 6 | Потребители, приравненные к населению: |  |  |  | 109,0% |
| 6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, .. | | | | |
| 6.1.1 | Одноставочный тариф | 3,07 | 3,17 | 3,45 | 108,8% |
| 6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,22 | 3,51 | 109,0% |
|  | Ночная зона | 1,54 | 1,59 | 1,73 | 108,8% |
| 6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,14 | 3,24 | 3,53 | 109,0% |
|  | Полупиковая зона | 3,07 | 3,17 | 3,45 | 108,8% |
|  | Ночная зона | 1,54 | 1,59 | 1,73 | 108,8% |
| 6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Одноставочный тариф | 3,07 | 3,17 | 3,45 | 108,8% |
| 6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,22 | 3,51 | 109,0% |
|  | Ночная зона | 1,54 | 1,59 | 1,73 | 108,8% |
| 6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,14 | 3,24 | 3,53 | 109,0% |
|  | Полупиковая зона | 3,07 | 3,17 | 3,45 | 108,8% |
|  | Ночная зона | 1,54 | 1,59 | 1,73 | 108,8% |
| 6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | | | | |
| 6.3.1 | Одноставочный тариф | 3,07 | 3,17 | 3,45 | 108,8% |
| 6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,22 | 3,51 | 109,0% |
|  | Ночная зона | 1,54 | 1,59 | 1,73 | 108,8% |
| 6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,14 | 3,24 | 3,53 | 109,0% |
|  | Полупиковая зона | 3,07 | 3,17 | 3,45 | 108,8% |
|  | Ночная зона | 1,54 | 1,59 | 1,73 | 108,8% |
| 6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | | | |  |
| 6.4.1 | Одноставочный тариф | 3,07 | 3,17 | 3,45 | 108,8% |
| 6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,22 | 3,51 | 109,0% |
|  | Ночная зона | 1,54 | 1,59 | 1,73 | 108,8% |
| 6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,14 | 3,24 | 3,53 | 109,0% |
|  | Полупиковая зона | 3,07 | 3,17 | 3,45 | 108,8% |
|  | Ночная зона | 1,54 | 1,59 | 1,73 | 108,8% |
| 6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | | | | |
| 6.5.1 | Одноставочный тариф | 3,07 | 3,17 | 3,45 | 108,8% |
| 6.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,22 | 3,51 | 109,0% |
|  | Ночная зона | 1,54 | 1,59 | 1,73 | 108,8% |
| 6.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,14 | 3,24 | 3,53 | 109,0% |
|  | Полупиковая зона | 3,07 | 3,17 | 3,45 | 108,8% |
|  | Ночная зона | 1,54 | 1,59 | 1,73 | 108,8% |
| 6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | | | | |
| 6.6.1 | Одноставочный тариф | 3,07 | 3,17 | 3,45 | 108,8% |
| 6.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,12 | 3,22 | 3,51 | 109,0% |
|  | Ночная зона | 1,54 | 1,59 | 1,73 | 108,8% |
| 6.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | 3,14 | 3,24 | 3,53 | 109,0% |
|  | Полупиковая зона | 3,07 | 3,17 | 3,45 | 108,8% |
|  | Ночная зона | 1,54 | 1,59 | 1,73 | 108,8% |

Примечание: \* Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО № 31 от 14.12.2021 г. «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Тюменской области, ХМАО-Югре, ЯНАО на 2022 год»;

\*\* Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО № 30 от 29.11.2022 г. «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу на декабрь 2022 г., 2023 г.»

Рост цен (тарифов) на электрическую энергию на 2023 год (декабрь 2022 – декабрь 2023 года) по сравнению с ценами (тарифами) на 2-ое полугодие 2022 года составил от 108,2% до 109,0%.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке энергопринимающих устройств установлена Распоряжением РЭК № 49 от 14.12.2017 года (с изменениями в соответствие с Распоряжением №3 от 6.03.2019 года).

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) установлена в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Стандартизированные тарифные ставки и формулы для расчета платы за технологическое подключение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающих устройств заявителей на 2023 год установлены Распоряжением РЭК №40-тп от 29.11.2022 г.

* + 1. Технические и другие проблемы в коммунальных системах

В ходе анализа исходных данных системы электроснабжения выявлены следующие проблемы в организации энерго- и ресурсосбережения:

- наличие электросетевых объектов, имеющих высокий физический износ;

- отсутствие по некоторым ТП 10/0,4 кВ свободной мощности для подключения новых потребителей;

- наличие воздушных линий 110 кВ на селитебной территории города.

Основными способами решения проблем является проведение мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов электросетевого хозяйства, в том числе решаемых в ходе выполнения инвестиционных программ предприятий.

* 1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения
     1. Институциональная структура

В границах города Югорска централизованное теплоснабжение осуществляет единственная организация – МУП «Югорскэнергогаз».

Теплоснабжение отдельных зданий и промышленных объектов вне зоны централизованного теплоснабжения осуществляет управление по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Югорск» (далее по тексту – УЭЗиС ООО «Газпром трансгаз Югорск»), кроме того, имеет место применение крышных котельных в нескольких многоквартирных жилых домах, а также индивидуальных теплогенераторов в частных жилых домах.

МУП «Югорскэнергогаз эксплуатирует 21 котельную, включая котельные водоочистных и канализационно-очистных сооружений, не являющиеся объектами системы централизованного теплоснабжения, а также 4 крышные котельные. Сведения об источниках теплоснабжения МУП «Югорскэнергогаз» представлены в таблице ниже.

1. Источники тепловой энергии МУП «Югорскэнергогаз»

| **№ п/п** | **Название источника теплоснабжения** | **Установленная мощность Гкал/час** | **Располагаемая мощность Гкал/час** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2 | 10,00 | 8,05 |
| 2 | Котельная № 3 | 15,02 | 13,76 |
| 3 | Котельная № 6 | 12,60 | 7,13 |
| 4 | Котельная № 7 | 10,80 | 6,06 |
| 5 | Котельная № 8 | 36,60 | 25,34 |
| 6 | Котельная № 9 | 21,00 | 17,82 |
| 7 | Котельная № 10 | 24,80 | 17,28 |
| 8 | Котельная № 11 | 25,80 | 25,80 |
| 9 | Котельная № 12 | 5,16 | 3,55 |
| 10 | Котельная № 14 | 17,20 | 16,38 |
| 11 | Котельная № 17 | 10,80 | 6,28 |
| 12 | Котельная № 18 | 14,60 | 10,58 |
| 13 | Котельная № 19 | 1,84 | 1,62 |
| 14 | Крышная котельная №21/1 | 0,52 | 0,38 |
| 15 | Крышная котельная №21/2 | 0,62 | 0,46 |
| 16 | Крышная котельная №21/4 | 0,41 | 0,31 |
| 17 | Крышная котельная №21/8 | 1,04 | 1,04 |
| 18 | Котельная № 22 | 9,00 | 8,15 |
| 19 | Котельная № 25 | 8,94 | 8,90 |
| 20 | Котельная ВОС | 2,76 | 2,62 |
| 21 | Котельная КОС | 2,76 | 2,62 |

* + 1. Характеристика системы теплоснабжения

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в муниципальном образовании город Югорск отсутствуют.

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных централизованной системы отопления города Югорска, эксплуатируемых МУП «Югорскэнергогаз» представлены в таблице  ниже.

1. Характеристика котельных МУП «Югорскэнергогаз»

| **№ п/п.** | **Наименование оборудования** | **Коли­чество** | **Тип, марка** | **Производи­тельность котла, Гкал/ч, насоса, м3/ч** | **КПД котла, %,  напор насоса, м вод. ст.** | **Электродвигатель насоса** | | **Дата ввода в эксплуа­тацию** | **Состояние  (в работе/ не в работе/ в резерве)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мощность, кВт | частота вращения, об. мин |
| **1** | **Котельная № 2, г. Югорск, ул. Ленина, 22** | | | | | | | | |
| 1.1 | Котел | 2 | AБA-4 | 2,5 | 90,4/90,0 | - | - | 1987 | в работе |
| 1.2 | Котел | 2 | AБA-4 | 2,5 | 89,7/89,8 | - | - | 1987 | в резерве |
| 1.3 | Горелка | 4 | газовая СА 4-15 | - | - | - | - | - | в работе |
| 1.4 | Вентилятор дутьевой | 4 | V 483R042 | - | - | 11 | - | - | в работе |
| 1.5 | Сетевой насос | 2 | WILO IL 200/345-55/4 | 650 | 42 | 55 | 1450 | 2017 | в работе |
| **2** | **Котельная № 3, г. Югорск, ул. Ленина, 22А** | | | | | | | | |
| 2.1 | Котел | 2 | NWT-3,5 | 3,01 | 92,8/92,7 | - | - | 1997 | в работе |
| 2.2 | Котел | 2 | Импак-3 | 3 | 89,8/88,8 | - | - | 1993 | в работе |
| 2.3 | Котел | 1 | Кимак-3 | 3 | 90,6 | - | - | 1996 | в работе |
| 2.4 | Горелка | 2 | газовая OILON GP-400M | - | - | - | - | - | в работе |
| 2.5 | Горелка | 2 | газовая AGP-3 | - | - | - | - | - | в работе |
| 2.6 | Горелка | 1 | газовая "Weishaupt" WKGMS 50/2-A | - | - | - | - | - | в работе |
| 2.7 | Вентилятор дутьевой | 2 | OILON GP-400M | - | - | 7,5 | - | - | в работе |
| 2.8 | Вентилятор дутьевой | 2 | V 455-2-04-E | - | - | 22 | - | - | в работе |
| 2.9 | Вентилятор дутьевой | 1 | V 483-2-04-E | - | - | 22 | - | - | в работе |
| 2.10 | Сетевой насос | 1 | Д 320-50 | 320 | 50 | 75 | 1480 | 2004 | в работе |
| 2.11 | Сетевой насос | 2 | WILO IL 200/345-55/4 | 650 | 42 | 55 | 1450 | 2017  2016 | в работе |
| 2.12 | Насосы котел-бойлер | 2 | Д 200-36 | 200 | 36 | 36 | 1450 | 1992 | в работе |
| 2.13 | Циркуляционные насосы ГВС | 2 | WILO IL-E150/270-22/4 | 380 | 22 | 22 | 380-1450 | 2017 | в работе |
| **3** | **Котельная № 6, г. Югорск, ул. Гастелло, 12 строение 1** | | | | | | | | |
| 3.1 | Котел | 7 | ВВД-1,8 | 1,8 | 74 | - | - | 1985  1985  1985  1986  1986  1987  1987 | в работе |
| 3.2 | Горелка | 7 | газовая БИГ 3-15 | - | - | - | - | - | в работе |
| 3.3 | Сетевой насос | 2 | WILO IL 200/345-55/4 | 650 | 42 | 55 | 1450 | 2017 | в работе |
| 3.4 | Циркуляционный насос ГВС | 2 | WILO IL-E80/170-15/2 | 130 | 42 | 15 | 2900 | 2017 | в работе |
| **4** | **Котельная № 7, г. Югорск, ул. Космонавтов, 8** | | | | | | | | |
| 4.1 | Котел | 6 | ВВД-1,8 | 1,8 | 77,3 | - | - | 1991  1991  1991  1991  1991  2004 | в работе |
| 4.2 | Горелка | 6 | газовая БИГ 3-18 | - | - | - | - | - | в работе |
| 4.3 | Сетевой насос | 2 | WILO IL 200/345-55/4 | 650 | 42 | 55 | 1450 | 2017 | в работе |
| 4.4 | Сетевой насос | 1 | Д 200/36 | 200 | 36 | 36 | 1450 | 1991 | в работе |
| 4.5 | Циркуляционный насос ГВС | 2 | WILO IL-E80/170-15/2 | 130 | 42 | 15 | 2900 | 2017 | в работе |
| **5** | **Котельная № 8, г. Югорск, ул. Геологов, 6Б** | | | | | | | | |
| 5.1 | Котел | 7 | ВВД-1,8 | 1,8 | 85,1  86,1  85,7  84,8  76,1  74,2  77,1 | - | - | 1986  1985  1984  1984  1981  1986  1975 | в работе |
| 5.2 | Котел | 4 | Термакс | 3 | 74,5  75,4  76,3  78,6 | - | - | 1986  1986  1987  1987 | в работе |
| 5.3 | Котел | 2 | Импак-3 | 3 | 90,2/90,8 | - | - | 1987  1990 | в работе |
| 5.4 | Котел | 1 | Кимак-3 | 3 | 92,4 | - | - | 1994 | в работе |
| 5.5 | Котел | 1 | Super Rack | 3,05 | 92,8 | - | - | 2006 | в работе |
| 5.6 | Горелка | 7 | газовая БИГ 3-15 | - | - | - | - | - | в работе |
| 5.7 | Горелка | 4 | IB-5 | - | - | - | - | - | в работе |
| 5.8 | Горелка | 2 | AGP-3 | - | - | - | - | - | в работе |
| 5.9 | Горелка | 1 | WKGMS 50/2-A | - | - | - | - | - | в работе |
| 5.10 | Горелка | 1 | газовая "Weishaupt"G11 | - | - | - | - | - | в работе |
| 5.11 | Вентилятор дутьевой | 4 | IB-5К | - | - | 15 | - | - | в работе |
| 5.12 | Вентилятор дутьевой | 2 | V455/2/04/Е | - | - | 15 | - | - | в работе |
| 5.13 | Вентилятор дутьевой | 1 | V 483-2-04-E | - | - | 22 | - | - | в работе |
| 5.14 | Вентилятор дутьевой | 1 | "Weishaupt" 32/150-2 | - | - | 12 | - | - | в работе |
| 5.15 | Сетевой насос | 2 | WILO IL 200/345-55/4 | 650 | 42 | 55 | 1450 | 2015  2016 | в работе |
| 5.16 | Сетевой насос | 1 | Д 320-50 | 320 | 50 | 75 | 1450 | 1986 | в работе |
| 5.17 | Сетевой насос | 2 | WILO IL 250/410-90/4 |  |  | 90 |  | 2013 | в работе |
| 5.18 | Насосы котел-бойлер | 2 | Д 200/36 | 200 | 36 | 36 | 1450 | - | в работе |
| 5.19 | Подпиточный насос | 2 | Grundfos CR 16-29 | - | - | 2,8 | - | - | в работе |
| 5.20 | Подпиточный насос | 3 | Grundfos CR 15-42 | - | - | 2,8 | - | - | в работе |
| 5.21 | Подпиточный насос | 4 | К 20/30 | 20 | 30 | 4 | 3000 | 1994 | в работе |
| 5.22 | Подпиточный насос | 2 | Sadu 65-2a | - | - | 7,2 | - | - | в работе |
| 5.23 | Подпиточный насос | 2 | Wilo IL 80/170-15-2 | 120 | 35 | 15 | 2900 | 2006 | в работе |
| 5.24 | Циркуляционные насосы ГВС | 2 | WILO IL-E150/270-22/4 | 388 | 21 | 22 | 1450 | 2017 | в работе |
| 5.25 | Циркуляционные насосы ГВС | 2 | Wilo IL 100/145-11/2 | 120 | 20 | 11 | 2950 | - | в работе |
| **6** | **Котельная № 9, г. Югорск, ул. Энтузиастов, 2** | | | | | | | | |
| 6.1 | Котел | 6 | АБА-4 | 2,5 | 89,9 | - | - | 1987 | в работе |
| 6.2 | Котел | 2 | ТТKV-3 | 3 |  | - | - | 1997 | в работе |
| 6.3 | Горелка | 6 | газовая UNIGAZ P-93A | - | - | - | - | - | в работе |
| 6.4 | Горелка | 2 | газовая OILON GP-400 | - | - | - | - | - | в работе |
| 6.5 | Вентилятор дутьевой | 6 | - | - | - | 7,5 | - | - | в работе |
| 6.6 | Вентилятор дутьевой | 2 | 3GAA131002-ВДА | - | - | 7,5 | - | - | в работе |
| 6.7 | Сетевой насос | 3 | WILO IL 200/345-55/4 | 650 | 42 | 55 | 1450 | 2015 | в работе |
| 6.8 | Насосы котел-бойлер | 4 | WILO BN 80/60 | - | - | 7,5 | - | 1997 | в работе |
| 6.9 | Насос | 2 | Насос Wilo MVI 202 1/16/H/3-400-50-2 | 2,9 | 16,5 | 0,37 | 2950 | 1997 | в работе |
| 6.10 | Циркуляционный насос ГВС | 2 | WILO IL 100/190-30/2 | 221 | 48 | 30 | 2900 | 2015 | в работе |
| **7** | **Котельная № 10, г. Югорск, пер. Студенческий, 10** | | | | | | | | |
| 7.1 | Котел | 8 | ВВД-1,8 | 1,8 | 83,2 | - | - | 1981 | в работе |
| 7.2 | Котел | 4 | ВК-21 | 1,72 |  | - | - | 2000 | в работе |
| 7.3 | Котел | 2 | КСВ-2,0 | 0,0017 |  | - | - | 2007 | в работе |
| 7.4 | Горелка | 8 | газовая БИГ 3-15 | - | - | - | - | - | в работе |
| 7.5 | Горелка | 6 | газовая Unigaz - P91 | - | - | - | - | - | в работе |
| 7.6 | Вентилятор дутьевой | - | Р-91 | - | - | 7,5 | - | - | в работе |
| 7.7 | Вентилятор дутьевой | 6 | Р-91 | - | - | 7,5 | - | - | в работе |
| 7.8 | Сетевой насос | 3 | WILO IL 200/345-55/4 | 650 | 42 | 55 | 1450 | 1981  1981  2004 | в работе |
| 7.9 | Насосы котел-бойлер | 2 | Wilo IL 80/170-15/2 | 120 | 35 | 15 | 2900 | 2007 | в работе |
| 7.10 | Циркуляционные насосы ГВС | 2 | WILO IL 80/170-15/2 | 120 | 35 | 15 | 2900 | 2012 | в работе |
| **8** | **Котельная, № 11, г. Югорск, ул. Чкалова, 3Г** | | | | | | | | |
| 8.1 | Котел | 4 | Ellprex-3500 | 3,01 | 91,9 | - | - | 2009 | в работе |
| 8.2 | Котел | 4 | Ellprex-4000 | 3,44 |  | - | - | 2013 | в работе |
| 8.3 | Горелка | 4 | газовая CIBITAL UNIGAZ P-512A | - | - | - | - | - | в работе |
| 8.4 | Горелка | 4 | газовая CIBITAL UNIGAZ P-512A | - | - | - | - | - | в работе |
| 8.5 | Вентилятор дутьевой | 8 | P-512A | - | - | 9,2 | - | - | в работе |
| 8.6 | Сетевой насос | 3 | WILO BL 65/170-15/2 | 155 | 32 | 15 | 2900 | 2009 | в работе |
| 8.7 | Сетевой насос | 3 | WILO BL 80/170-30/2 | 300 | 40 | 30 | 2900 | - | в работе |
| 8.8 | Насосы котел-бойлер | 4 | Wilo BL 50/140-7,5/2 | 100 | 25,8 | 7,5 | 2900 | 2009 | в работе |
| 8.9 | Насосы котел-бойлер | 4 | WILO BL 65/160-11/2 | 360 | 105 | 11 | 2850 | 2013 | в работе |
| 8.10 | Подпиточный насос | 2 | Wilo MHI 405-1/Е/3-400-2-В | - | - | 1,5 | - | - | в работе |
| 8.11 | Подпиточный насос | 2 | Wilo MHIL 905/3 | 9 | 55 | 1,8 | 2900 | 2009 | в работе |
| 8.12 | Циркуляционные насосы ГВС | 2 | Wilo IPL 40/175-5,5/2 | 45 | 40 | 3 | 2850 | - | в работе |
| 8.13 | Циркуляционные насосы ГВС | 2 | Wilo IPL 80/155-11/2 | - | - | 1 | - | - | в работе |
| 8.14 | Насосы холодной воды | 3 | Wilo BL 65/170-15/2 | 155 | 32 | 15 | 2900 | - | в работе |
| 8.15 | Насосы водоподготовки | 2 | Wilo MVI-1606-6 | 26 | 69 | 4 | 2950 | 2009 | в работе |
| **9** | **Котельная, № 12, г. Югорск, территория больницы** | | | | | | | | |
| 9.1 | Котел | 2 | КВ-ГМ-3,0-115 | 2,58 | 91,6 | - | - | 2008 | в работе |
| 9.2 | Теплообменник | 5 | - |  |  |  |  | 2008  2008  2008  2008  2010 | в работе |
| 9.3 | Горелка | 2 | газ/дизтопливо НР93А | - | - | - | - | - | в работе |
| 9.4 | Вентилятор дутьевой | 2 | ТМ132ТВ2В51 8,6 | - | - | 8,6 | - | - | в работе |
| 9.5 | Сетевой насос | 2 | WILO IL 100/160-18,5/2 | 282 | 28 | 18,5 | 2900 | 2008 | в работе |
| 9.6 | Подпиточный насос | 2 | WILO MVIЕ403-2G/PN16 | - | - | 0,55 | - | 2008 | в работе |
| 9.7 | Циркуляционные повысительные насосы ГВС | 2 | Wilo COR-2MNIE 803-2G/VR-EB-R-WMS 2,2 | 13 | 150 | 2,2 | 3770 | 2008 | в работе |
| 9.8 | Циркуляционные насосы ГВС | 2 | Wilo TOP-S 65/13 3 | 49 | 13 | 1,45 | 2800 | 2008 | в работе |
| **10** | **Котельная № 14, г. Югорск, ул. Свердлова, 5** | | | | | | | | |
| 10.1 | Котел | 4 | ТТ-100-5000 | 4,3 | 92,7 | - | - | 2013 | в работе |
| 10.2 | Горелка | - | газомазутная Unigas HR520A | - | - | - | - | - | в работе |
| 10.3 | Горелка | - | газовая Unigas R520A | - | - | - | - | - | в работе |
| 10.4 | Вентилятор дутьевой | 1 | HR520A | - | - | 15 | - | - | в работе |
| 10.5 | Вентилятор дутьевой | 3 | R520A | - | - | 15 | - | - | в работе |
| 10.6 | Сетевой насос | 3 | WILO IL 150/320-37/4 | 410 | 34 | 37 | 1450 | 2013 | в работе |
| 10.7 | Насосы котел-бойлер | 4 | WILO 150/220-11/4 | 900 | 110 | 11 | 1450 | 2013 | в работе |
| 10.8 | Подпиточный насос | 2 | WILO MVI 403 | 8 | 37 | 0,75 | 2950 | 2013  2016 | в работе |
| 10.9 | Насос | 4 | Насос Wilo top-s 80/10 | 65 | 10 | 1,1 | 2800 | 2013 | в работе |
| 10.10 | Циркуляционные насосы ГВС | 2 | WILO IL 65/170-11/2 | 900 | 110 | 11 | 2900 | 2013 | в работе |
| **11** | **Котельная № 17, г. Югорск, ул. Калинина, 26А** | | | | | | | | |
| 11.1 | Котел | 6 | ВВД-1,8 | 1,8 | 73,8 | - | - | 1978  1978  1978  1978  1978  2002 | в работе |
| 11.2 | Горелка | 6 | газовая БИГ 3-18 | - | - | - | - | - | в работе |
| 11.3 | Сетевой насос | 2 | WILO IL 200/345-55/4 | 650 | 42 | 55 | 1450 | 2017 | в работе |
| 11.4 | Подпиточный насос | 1 | Wilo IL 40/170-5,5/2 | 45 | 40 | 5,5 | 2900 | - | в работе |
| 11.5 | Циркуляционные насосы ГВС | 2 | WILO IL-E80/170-15/2 | 130 | 42 | 15 | 2900 | 2017 | в работе |
| **12** | **Котельная № 18, г. Югорск, ул. Октябрьская, 18А** | | | | | | | | |
| 12.1 | Котел | 2 | КСВ-1,86 (ВК-21) | 1,72 | 91 | - | - | 2000 | в работе |
| 12.2 | Котел | 2 | REVOTHERM RFW-3001T | 2,87 | 90,1 | - | - | - | в работе |
| 12.3 | Котел | 2 | Турботерм ТТ-3150 | 2,71 | 92 | - | - | 2006 | в работе |
| 12.4 | Горелка | 2 | газовая ГГСБТ-2,2КС | - | - | - | - | - | в работе |
| 12.5 | Горелка | 2 | газомазутная IB-5 | - | - | - | - | - | в работе |
| 12.6 | Горелка | 2 | газовая "Riello" 4500-2 GI/EMME | - | - | - | - | - | в работе |
| 12.7 | Вентилятор дутьевой | 2 | ПР43ГПсБ-2,2 | - | - | 4 | - | - | в работе |
| 12.8 | Вентилятор дутьевой | 2 | IB-5К | - | - | 15 | - | - | в работе |
| 12.9 | Сетевой насос | 2 | WILO IL 200/345-55/4 | 650 | 42 | 55 | 1450 | 2017 | в работе |
| 12.10 | Насосы котел-бойлер | 2 | Grundfos LP 100-200/183 | 100 | 42 | 18,5 | 2940 | 1999 | в работе |
| 12.11 | Подпиточный насос | 1 | Grunfos CR-10-03 | 13 | 30 | 1 | 2900 | - | в работе |
| 12.12 | Подпиточный насос | 1 | Grunfos CR-10-04 | 13 | 40,8 | 1,5 | 2900 | - | в работе |
| 12.13 | Подпиточный насос | 2 | BEACON 1,2/2 DM | - | - | 3,7 | - | - | в работе |
| 12.14 | Циркуляционные повыс. насосы ГВС | 2 | К 65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | 3000 | 2004 | в работе |
| 12.15 | Циркуляционные повыс. насосы ГВС | 1 | К 50/170 | 25 | 32 | 5,5 | 3000 | 2000 | в работе |
| 12.16 | Циркуляционные насосы ГВС | 2 | WILO IL-E80/170-15/2 | 130 | 42 | 15 | 2900 | 2017 | в работе |
| 12.17 | Насосы холодной воды | 2 | Grunfos CR-10-03 | 13 | 30 | 1 | 2900 | - | в работе |
| **13** | **Котельная № 19, г. Югорск, ул. Никольская** | | | | | | | | |
| 13.1 | Котел | 2 | Logano SK-725 | 0,63 | 91,1 | - | - | 2007 | в работе |
| 13.2 | Теплообменник | 4 | - |  |  |  |  | 2007 | в работе |
| 13.3 | Горелка | 1 | газ/соляр Weishaupt-D 112|110-2/1 | - | - | - | - | - | в работе |
| 13.4 | Горелка | 1 | газовая Weishaupt-D 112|110-2 | - | - | - | - | - | в работе |
| 13.5 | Вентилятор дутьевой | 1 | D 112/110-2 | - | - | 3 | - | - | в работе |
| 13.6 | Вентилятор дутьевой | 1 | G 7/1-D | - | - | 4,5 | - | - | в работе |
| 13.7 | Сетевой насос | 2 | Wilo IL 50/110-36 | - | - | 7,5 | 2900 | 2007 | в работе |
| 13.8 | Циркуляционные повысительные насосы ГВС | 2 | Wilo AG MHIE 803-2G | 22 | 51 | 2,2 | 1500 | 2007 | в работе |
| 13.9 | Циркуляционные насосы ГВС | 1 | GRUNDFOS UPS 40-120 | 22 | 9 | 0,47 | - | 2007 | в работе |
| 13.10 | Питательный насос | 2 | Wilo IL 80/115-1.1 | - | - | 2,2 | - | 2007 | в работе |
| 13.11 | Питательный насос | 2 | Wilo IPL65\115-1.5/2 | 52 | 14 | 1,5 | 2900 | 2007 | в работе |
| **14** | **Котельная № 21/1 г. Югорск, ул. Мира, 9/1** | | | | | | | | |
| 14.1 | Котел | 5 | PROTHERM 120 | 0,1 | 88,9 | - | - | 2001 | в работе |
| 14.2 | Теплообменник | 2 | ALFA LAVAL |  |  |  |  | 2001 | в работе |
| 14.3 | Сетевой насос | 1 | GRUNDFOSUPS 50-120 | 31,3 | 9,18 | 0,72 | - | - | в работе |
| 14.4 | Сетевой насос | 2 | Wilo ТОРS 50/7 | 28 | 7 | 0,69 | 2800 | 2001 | в работе |
| 14.5 | Насосы котел-бойлер | 15 | GRUNDFOS UPS 15-60 130 | 1,6 | 60 | 0,07 | - | - | в работе |
| 14.6 | Циркуляционные насосы ГВС | 1 | GRUNDFOSUPS 32-80 | 10 | 7,5 | 0,245 | - | 2001 | в работе |
| 14.7 | Питательный насос | 1 | GRUNDFOS UPS 40-120 | 22 | 9 | 0,47 | - | 2001 | в работе |
| 14.8 | Насос холодной воды | 1 | GRUNDFOSUPS 50-120 | 31,3 | 9,18 | 0,72 | - | - | в работе |
| **15** | **Котельная № 21/2 г. Югорск, ул. Мира, 9/2** | | | | | | | | |
| 15.1 | Котел | 6 | PROTHERM 120 | 0,1 | 88,8 | - | - | 2002 | в работе |
| 15.2 | Теплообменник | 2 | ALFA LAVAL |  |  |  |  | 2002 | в работе |
| 15.3 | Сетевой насос | 2 | GRUNDFOS UPS 50-120 | 31,3 | 9,18 | 0,72 | - | 2002 | в работе |
| 15.4 | Насосы котел-бойлер | 18 | GRUNDFOS UPS 15-60 130 | 1,6 | 60 | 0,07 | - | - | в работе |
| 15.5 | Циркуляционные насосы ГВС | 1 | GRUNDFOSUPS 32-80 | 10 | 7,5 | 0,245 | - | 2002 | в работе |
| 15.6 | Питательный насос | 1 | GRUNDFOS UPS 40-120 | 22 | 9 | 0,47 | - | 2002 | в работе |
| **16** | **Котельная № 21/4 г. Югорск, ул. Титова, 9** | | | | | | | | |
| 16.1 | Котел | 4 | PROTHERM 120 | 0,1 | 83,4 | - | - | 2004 | в работе |
| 16.2 | Теплообменник | 5 | - |  |  |  |  | 2004  2004  2004  2004  - | в работе |
| 16.3 | Сетевой насос | 2 | GRUNDFOSUPS 32-120 | 14 | 9 | 0,38 | - | 2004 | в работе |
| 16.4 | Насосы котел-бойлер | 12 | GRUNDFOS UPS 15-60 130 | 1,6 | 60 | 0,07 | - | - | в работе |
| 16.5 | Циркуляционные насосы ГВС | 1 | GRUNDFOSUPS 32-80 | 10 | 7,5 | 0,245 | - | 2004 | в работе |
| 16.6 | Питательный насос | 1 | GRUNDFOSUPS 32-80 | 10 | 7,5 | 0,245 | - | 2004 | в работе |
| 16.7 | Питательный насос | 1 | Wilo TOP 30/10 | 10,1 | 11,8 | 0,41 | 2650 | - | в работе |
| **17** | **Котельная № 21/8 г. Югорск, ул. Советская, 5** | | | | | | | | |
| 17.1 | Котел | 2 | PROTHERM 600 | 0,52 | 92 | - | - | 2007 | в работе |
| 17.2 | Теплообменник | 2 | - |  |  |  |  | 2007 | в работе |
| 17.3 | Горелка | 2 | газовая WeishauptD 112|110-2 | - | - | - | - | - | в работе |
| 17.4 | Вентилятор дутьевой | 2 | D 90|90-2 | - | - | 1,5 | - | - | в работе |
| 17.5 | Сетевой насос | 2 | Wilo IL50/100-1.5/2 | - | - | 1,5 | - | 2007 | в работе |
| 17.6 | Циркуляционные насосы ГВС | 2 | GRUNDFOSUPS 32-80 | 10 | 7,5 | 0,245 | - | 2007 | в работе |
| 17.7 | Питательный насос | 2 | Wilo IL40/170-0.75/4 | 26,5 | 10,5 | 0,75 | 1450 | - | в работе |
| **18** | **Котельная № 22 г. Югорск, мкр. Югорск-2** | | | | | | | | |
| 18.1 | Котел | 3 | Импак | 3 | 89,8/88,8 | - | - | 1989  1990  1990 | в работе |
| 18.2 | Теплообменник | 2 | РИДАН 47 |  |  |  |  | 2017 | в работе |
| 18.3 | Сетевой насос | 2 | WILO 125/340-30/4 | 320 | 34 | 30 | 1450 | 2017 | в работе |
| 18.4 | Подпиточный насос | 1 | К 45/30 | 45 | 30 | 7,5 | 3000 | 2003 | в работе |
| 18.5 | Подпиточный насос | 1 | CR 15-03А-F | 17 | 33,2 | 3 | 2902 | 2000 | в работе |
| 18.6 | Циркуляционные насосы ГВС | 2 | WILO 80/170-15/2 | 120 | 35 | 15 | 2900 | 2017 | в работе |
| 18.7 | Циркуляционные насосы ГВС | 1 | К 50-32/125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 3000 | 2001 | в работе |
| 18.8 | Циркуляционные насосы ГВС | 1 | Wilo IL 50/110-1,5/2 | 53 | 13 | 1,5 | 2900 | 2000 | в работе |
| **19** | **Котельная № 25, г. Югорск, ул. Мичурина** | | | | | | | | |
| 19.1 | Котел | 2 | Dynatherm-3200 | 2,75 | 92,1 | - | - | 2011 | в работе |
| 19.2 | Котел | 2 | Duotherm-2000 | 1,72 |  | - | - | 2011 | в работе |
| 19.3 | Теплообменник | 4 | - |  |  |  |  | 2011 | в работе |
| 19.4 | Горелка | 2 | газовая Unigas HR91A | - | - | - | - | - | в работе |
| 19.5 | Горелка | 2 | газовая Unigas HR512A | - | - | - | - | - | в работе |
| 19.6 | Вентилятор дутьевой | 2 | HR91A | - | - | 4 | - | - | в работе |
| 19.7 | Вентилятор дутьевой | 2 | HR512A | - | - | 9,2 | - | - | в работе |
| 19.8 | Сетевой насос | 2 | WILO BL 80/170-30/2 | 300 | 40 | 30 | 2900 | 2011 | в работе |
| 19.9 | Сетевой насос | - | LP 80-160/164 | 43 | 32 | 7,5 | 2920 | - | в работе |
| 19.10 | Насосы котел-бойлер | 2 | WILO IL 80/190-15/2 | 80 | 42 | 15 | 2900 | 2011 | в работе |
| 19.11 | Циркуляционные насосы ГВС | 1 | WILO IPL 80/155-11/2 | - | - | 11 | - | 2011 | в работе |
| 19.12 | Циркуляционные насосы ГВС | 2 | WILO IL 80/200-12/2 | - | - | 12 | - | 2011 | в работе |
| **20** | **Котельная ВОС, г. Югорск, территория ВОС-1** | | | | | | | | |
| 20.1 | Котел | 2 | Зиосаб-1600 | 1,38 | 91,3 | - | - | 2005 | в работе |
| 20.2 | Горелка | 2 | газовая Weishaupt -G8/1-D | - | - | - | - | - | в работе |
| 20.3 | Сетевой насос | 2 | КМ(ш) 100-65-200/2 | 100 | 50 | 30,5 | 2900 | 2005 | в работе |
| 20.4 | Насосы котел-бойлер | 2 | КМ(ш) 100-65-200а/2 | 100 | 40 | 18,5 | 2900 | 2005 | в работе |
| 20.5 | Подпиточный насос | 4 | КМ 50-32-125-2м | 12,5 | 20 | 2,2 | 2900 | - | в работе |
| **21** | **Котельная КОС, г. Югорск, территория КОС-1** | | | | | | | | |
| 21.1 | Котел | 2 | Зиосаб-1600 | 1,38 | 90,7 | - | - | 2005 | в работе |
| 21.2 | Горелка | 2 | газовая Weishaupt -G8/1-D | - | - | - | - | - | в работе |
| 21.3 | Сетевой насос | 2 | КМ(ш) 100-65-200/2 | 100 | 50 | 30,5 | 2900 | 2005 | в работе |
| 21.4 | Насосы котел-бойлер | 2 | КМ(ш) 100-65-200а/2 | 100 | 40 | 18,5 | 2900 | 2005 | в работе |
| 21.5 | Подпиточный насос | 4 | КМ 50-32-125-2м | 12,5 | 20 | 2,2 | 2900 | - | в работе |

Эффективность работы источников теплоснабжения определяется, преимущественно, следующими факторами:

* эффективность потребления топлива;
* уровень эксплуатационных затрат.

Эффективность потребления топлива определяется на основании значения удельного расхода топлива на выработку (отпуск в сеть) тепловой энергии, фактические и нормативные значения данного показателя представлены в таблице 18.

1. Эффективность потребления топлива котельными МУП «Югорскэнергогаз» в 2022 г.

| **Наименование источника** | **Вид топлива** | **Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **на выработку тепловой энергии фактический** | **на выработку тепловой энергии нормативный** | **на отпуск тепловой энергии в сеть нормативный** |
| Котельная №2 | Природный газ | 156,70 | 158,68 | 161,99 |
| Котельная №3 | Природный газ | 140,55 | 156,67 | 159,86 |
| Котельная №6 | Природный газ | 183,22 | 188,98 | 191,45 |
| Котельная №7 | Природный газ | 174,44 | 187,54 | 189,71 |
| Котельная №8 | Природный газ | 167,94 | 171,46 | 173,19 |
| Котельная №9 | Природный газ | 154,86 | 158,49 | 160,61 |
| Котельная №10 | Природный газ | 161,48 | 169,69 | 171,61 |
| Котельная №11 | Природный газ | 136,31 | 156,64 | 157,97 |
| Котельная №12 | Природный газ | 145,52 | 158,06 | 159,75 |
| Котельная №14 | Природный газ | 167,00 | 155,21 | 156,36 |
| Котельная №17 | Природный газ | 185,65 | 182,23 | 184,00 |
| Котельная №18 | Природный газ | 157,29 | 157,20 | 159,04 |
| Котельная №19 | Природный газ | 147,94 | 155,60 | 156,92 |
| Котельная №22 | Природный газ | 165,68 | 164,62 | 166,98 |
| Котельная №25 | Природный газ | 145,77 | 156,10 | 157,85 |

Режим эксплуатации оборудования определяется в соответствии с режимными картами котлоагрегатов. Эксплуатация котлоагрегата в иных режимах может повлечь как увеличение расхода топлива, так и возникновение риска повышенного износа отдельных элементов оборудования. Необходимо отметить, что для всех котлоагрегатов, эксплуатируемых на источниках МУП «Югорскэнергогаз» составлены режимные карты по результатам режимной наладки, выполненной в 2021 и 2022 годах.

Объем эксплуатационных затрат зависит от длительности и режима эксплуатации оборудования. Средневзвешенный по установленной тепловой мощности срок службы основного оборудования котельных представлен в таблице ниже.

1. Средневзвешенный срок эксплуатации котлов МУП «Югорскэнергогаз»

| **Наименование источника** | **Установленная тепловая мощность, Гкал/ч** | **Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов, лет** |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 2 | 10 | 36 |
| Котельная № 3 | 15 | 27,8 |
| Котельная № 6 | 12,6 | 37,1 |
| Котельная № 7 | 10,8 | 29,8 |
| Котельная № 8 | 36,7 | 35,1 |
| Котельная № 9 | 21 | 33,1 |
| Котельная № 10 | 21,3 | 35,9 |
| Котельная № 11 | 25,8 | 11,9 |
| Котельная № 12 | 5,16 | 15 |
| Котельная № 14 | 17,2 | 10 |
| Котельная № 17 | 10,8 | 41 |
| Котельная № 18 | 14,6 | 20,8 |
| Котельная № 19 | 1,26 | 16 |
| Котельная № 22 | 9 | 33,3 |
| Котельная № 25 | 8,94 | 12 |

Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей производится от локальных котельных через распределительные сети. Схема исполнения тепловой сети двухтрубная, конструкция тупиковая, от выводов с коллекторов источника до потребителя, разбор теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей не осуществляется. Схема исполнения сетей горячего водоснабжения – двухтрубная.

Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения имеются на 13-ти котельных (котельные №№ 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 22, 25). Котельная № 2 располагает только сетями теплоснабжения.

Суммарная протяженность сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся на балансе МУП «Югорскэнергогаз», в двухтрубном исчислении составляет 106,9 км (с учетом котельных ВОС-15000 и КОС-7000).

Сведения о протяженности тепловых сетей и сетей ГВС МУП «Югорскэнергогаз» в разрезе источников тепловой энергии представлены в таблице 20.

1. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз» по источникам тепловой энергии


| **Наименование системы теплоснабжения** | **Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м** | **Объем трубопроводов тепловых сетей, м куб.** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **отопительный период** | **летний период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Сеть теплоснабжения котельной № 2 г. Югорск | 6247,48 | 81,39 | - |
| Сеть теплоснабжения котельной № 3 г. Югорск | 10684,04 | 184,10 | - |
| Участки ГВС котельной № 3 г. Югорск | 16043,96 | 332,34 | 332,34 |
| Сеть теплоснабжения котельной № 6 г. Югорск | 7670,00 | 116,39 | - |
| Участки ГВС котельной № 6 г. Югорск | 3416,00 | 37,41 | 37,41 |
| Сеть теплоснабжения котельной № 7 г. Югорск | 4112,00 | 68,46 | - |
| Участки ГВС котельной № 7 г. Югорск | 3480,00 | 57,71 | 57,71 |
| Сеть теплоснабжения котельной № 8 г. Югорск | 10634,00 | 268,80 | - |
| Участки ГВС котельной № 8 г. Югорск | 8348,00 | 241,97 | 241,97 |
| Сеть теплоснабжения котельной № 9 г. Югорск | 20856,54 | 252,70 | - |
| Участки ГВС котельной № 9г. Югорск | 12352,00 | 159,63 | 159,63 |
| Сеть теплоснабжения котельной № 10 г. Югорск | 19542,60 | 315,48 | - |
| Участки ГВС котельной № 10 г. Югорск | 9812,60 | 157,54 | 157,54 |
| Сеть теплоснабжения котельной № 11 г. Югорск | 7130,0 | 184,91 | - |
| Участки ГВС котельной № 11 г. Югорск | 7030,0 | 74,50 | 74,50 |
| Сеть теплоснабжения котельной № 14 г. Югорск | 8568,0 | 313,74 | - |
| Участки ГВС котельной № 14 г. Югорск | 6888,0 | 295,79 | 295,79 |
| Сеть теплоснабжения котельной № 17 г. Югорск | 9894,18 | 75,19 | - |
| Участки ГВС котельной № 17 г. Югорск | 5950,14 | 45,22 | 45,22 |
| Сеть теплоснабжения котельной № 18 г. Югорск | 24806,0 | 149,06 | - |
| Участки ГВС котельной № 18 г. Югорск | 2408,0 | 8,23 | 8,23 |
| Сеть теплоснабжения котельной № 19 г. Югорск | 481,40 | 3,14 | - |
| Участки ГВС котельной № 19 г. Югорск | 425,40 | 1,39 | 1,39 |
| Сеть теплоснабжения котельной № 22 г. Югорск | 1239,98 | 27,73 | - |
| Участки ГВС котельной № 22 г. Югорск | 1240,00 | 7,59 | 7,59 |
| Сеть теплоснабжения котельной № 25 г. Югорск | 1292,40 | 42,32 | - |
| Участки ГВС котельной № 25 г. Югорск | 1292,40 | 9,55 | 9,55 |
| **ИТОГО:** | **211288,92** | **3512,28** | **1428,87** |

Сведения о протяженности и материальной характеристике трубопроводов тепловых сетей и сетей ГВС различного диаметра представлены в таблице 21.

1. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей МУП «Югорскэнергогаз» по диаметрам трубопроводов

| **№ п/п** | **Длина участка (в однотрубном исчислении), м** | **Наружный диаметр, мм** | **Материальная характеристика, кв. м** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тепловая сеть г. Югорск** | | | |
| 1 | 490 | 20 | 9,8 |
| 2 | 1 638 | 25 | 41,0 |
| 3 | 6 308 | 32 | 201,9 |
| 4 | 4 188 | 42 | 175,9 |
| 5 | 21 147 | 57 | 1 205,4 |
| 6 | 4 349 | 76 | 330,5 |
| 7 | 15 936 | 89 | 1 418,3 |
| 8 | 27 894 | 108 | 3 012,6 |
| 9 | 147 | 133 | 19,6 |
| 10 | 20 665 | 159 | 3 285,7 |
| 11 | 15 816 | 219 | 3 463,8 |
| 12 | 3 830 | 273 | 1 045,6 |
| 13 | 6 279 | 325 | 2 040,7 |
| 14 | 281 | 425 | 119,4 |
| 15 | 555 | 530 | 294,0 |
| **Участки тепловых сетей - 129 523** | | **-** | **16 664,2** |
| **Участки ГВС г. Югорск** | | | |
| 17 | 489 | 20 | 9,8 |
| 18 | 1412 | 25 | 35,3 |
| 19 | 2039 | 32 | 65,2 |
| 20 | 2603 | 42 | 109,3 |
| 21 | 15480 | 57 | 882,3 |
| 22 | 2659 | 76 | 202,1 |
| 23 | 9243 | 89 | 822,6 |
| 24 | 16422 | 108 | 1 773,6 |
| 25 | 234 | 133 | 31,1 |
| 26 | 14498 | 159 | 2 305,2 |
| 27 | 8453 | 219 | 1 851,3 |
| 28 | 2675 | 273 | 730,4 |
| 29 | 4 331 | 325 | 1 407,6 |
| 30 | 606 | 425 | 257,4 |
| 31 | 623 | 530 | 330,3 |
| **Участки ГВС- 81 766** | | **-** | **10 813,5** |
| **ИТОГО -211 289** | | **-** | **27 477,7** |

Анализ таблицы показывает, что в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения преобладают трубопроводы наружным диаметром 57, 89, 108, 159 и 219 мм. Распределение трубопроводов по наружному диаметру проиллюстрировано на рисунке 1.



1. **Структура сетей теплоснабжения и ГВС по диаметру трубопроводов**

Трубопроводы тепловых сетей и сетей ГВС выполнены из стали. В качестве теплоизоляции тепловых сетей применяются минеральная вата (93,18 %) и пенополиуретан (6,82 %). В сетях ГВС применяются также минеральная вата (94,73 %) и пенополиуретан (5,27%).

Тепловые сети МУП «Югорскэнергогаз» выполнены, преимущественно, в подземной бесканальной прокладке. В наземной прокладке непроходных каналах выполнена часть тепловых сетей от котельной №№ 3 и 18.

Средний износ тепловых сетей города Югорска составляет 48%, отдельных участков – до 70%. Протяженность сетей по уровню износа представлена в таблице ниже.

1. Протяженность изношенных сетей теплоснабжения и ГВС

| **№ п/п** | **Наименование населённого пункта (балансовой принадлежности)** | **Протяженность трубопроводов (в однотрубном исчислении), м** | | **Доля сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **в т.ч. изношенные сети** |
| 1 | Тепловые сети | 129 522,5 | 108 299,6 | 83,61 |
| 2 | Участки ГВС | 81 766,42 | 76 265 | 93,27 |
| 3 | Итого | 211 288,92 | 184 564,6 | 87,35 |

На источниках тепловой энергии города Югорска осуществляется качественное регулирование отпуска тепловой энергии путем изменения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе сетевой воды при сохранении постоянным количества (расхода) теплоносителя, циркулирующего в системе теплоснабжения либо качественно-количественное с изменением температуры и расхода теплоносителя. Изменение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе осуществляется согласно определенным для каждого источника температурным графиком, определенным для котельных МУП «Югорскэнергогаз» 95/70 ℃.



* + 1. Балансы мощности коммунального ресурса

Балансы тепловой мощности и фактической (расчетной) тепловой нагрузки источников теплоснабжения за 2022 г. представлены в таблице ниже. Резервы и дефициты источников тепловой мощности рассчитаны при аварийном выводе из работы самого мощного котла в соответствии с требованиями СП 89.13330.2016 Котельные установки.

1. Баланс мощности котельных МУП «Югорскэнергогаз» в 2022 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника** | **Установленная тепловая мощность** | **Располагаемая тепловая мощность** | **Собственные нужды источника** | **Располагаемая тепловая мощность нетто** | **Потери в тепловых сетях** | **Присоединенная расчетная тепловая нагрузка** | **Резерв («+»)/ Дефицит («–»)** | **Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла** | **Минимально допустимая тепловая нагрузка при аварийном выводе самого мощного котла** | **Резерв («+»)/ Дефицит («–») при аварийном выводе котла** |
| **Единица измерения** | **Гкал/ч** | | | | | | | | | |
| Котельная №2 | 10,00 | 8,050 | 0,113 | 7,937 | 0,494 | 4,7081 | 2,735 | 5,437 | 4,200 | 0,7437 |
| Котельная №3 | 15,02 | 13,760 | 0,266 | 13,494 | 3,103 | 7,1948 | 3,196 | 10,484 | 6,418 | 0,9635 |
| Котельная №6 | 12,60 | 7,130 | 0,072 | 7,058 | 1,534 | 3,4938 | 2,031 | 5,258 | 3,116 | 0,6079 |
| Котельная №7 | 10,80 | 6,060 | 0,066 | 5,994 | 0,360 | 3,6824 | 1,951 | 4,194 | 3,285 | 0,5492 |
| Котельная №8 | 36,60 | 25,340 | 0,125 | 25,215 | 2,510 | 9,3958 | 13,309 | 21,215 | 8,381 | 10,3242 |
| Котельная №9 | 21,00 | 17,820 | 0,197 | 17,623 | 2,587 | 8,2689 | 6,767 | 14,623 | 7,376 | 4,6600 |
| Котельная №10 | 24,80 | 17,280 | 0,107 | 17,173 | 3,346 | 3,1449 | 10,682 | 15,373 | 2,805 | 9,2221 |
| Котельная №11 | 25,80 | 25,800 | 0,085 | 25,715 | 3,711 | 7,3797 | 14,625 | 22,315 | 6,583 | 12,0218 |
| Котельная №12 | 5,16 | 3,550 | 0,02 | 3,530 | 0,272 | 1,9413 | 1,316 | 0,95 | 1,732 | -1,0540 |
| Котельная №14 | 17,20 | 16,380 | 0,102 | 16,278 | 0,951 | 7,4921 | 7,835 | 11,978 | 6,683 | 4,3443 |
| Котельная №17 | 10,80 | 6,280 | 0,057 | 6,223 | 1,058 | 2,6976 | 2,467 | 4,423 | 2,406 | 0,9586 |
| Котельная №18 | 14,60 | 10,580 | 0,086 | 10,494 | 3,493 | 3,7572 | 3,243 | 7,494 | 3,351 | 0,6491 |
| Котельная №19 | 1,84 | 1,620 | 0,011 | 1,609 | 0,194 | 0,7898 | 0,625 | 0,689 | 0,705 | -0,2098 |
| Котельная №22 | 9,00 | 8,150 | 0,041 | 8,109 | 0,552 | 2,5731 | 4,984 | 5,109 | 2,295 | 2,2621 |
| Котельная №25 | 8,94 | 8,900 | 0,007 | 8,893 | 0,814 | 0,5010 | 7,578 | 6,141 | 0,447 | 4,8800 |

Анализ таблицы показывает наличие резервов на всех источниках тепловой энергии, при этом, на нескольких котельных значение этого показателя превышает присоединенную тепловую нагрузку потребителей: так, например, на котельной № 8 доля резерва составляет 53%, на котельной № 11 – 57%. Баланс мощности котельных в штатном режиме работы и в режиме аварийного вывода наиболее мощного котла проиллюстрирован на рисунке ниже.



1. **Баланс мощности источников в штатном и аварийном режимах**
   * 1. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Все котельные МУП «Югорскэнергогаз», осуществляющие свою деятельность в сфере централизованного теплоснабжения, оснащены приборами учета тепловой энергии. Поверка приборов учета выполняется своевременно и в полном объеме.

Оснащение приборами учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителей выполнено частично. По фактическим данным МУП «Югорскэнергогаз» за 2022 год, из общего объема тепловой энергии, отпускаемой потребителям, 73% отпущено по приборам коммерческого учета тепловой энергии 27% - по нормативам потребления (расчетным путем).

Из общего объема тепловой энергии, отпускаемой бюджетным потребителям, 91% отпущено по приборам коммерческого учета тепловой энергии, 9% - по нормативам потребления (расчетным путем), прочим потребителям – 79% и 21% соответственно. Отпуск тепловой энергии населению по приборам коммерческого учета тепловой энергии составил 69%, по нормативам потребления – 31%.


* + 1. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

На территории муниципального образования город Югорск централизованные системы теплоснабжения образованы от 15 котельных. Границы зон действия источников тепловой энергии устанавливаются по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источников тепловой энергии перечислены в таблице ниже.

1. Зоны действия котельных МУП «Югорскэнергогаз»

| **Наименование котельной** | **Перечень улиц, на которых расположены абоненты в зоне действия источника** | **Категория потребителей** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **жилые дома** | **прочие объекты** | **детские сады и школы** | **промышленные объекты** |
| котельная № 2 | 40 лет Победы, Ленина, Октябрьская, Механизаторов, Спортивная | 15 | 17 | 2 | - |
| котельная № 3 | Механизаторов, 40 лет Победы, Железнодорожная, Октябрьская, Буряка, Ленина, Спортивная | 56 | - | 3 | 34 |
| котельная № 6 | Гастелло, Дружбы Народов, Титова, Таежная, Попова, Калинина | 45 | - | 1 | 80 |
| котельная № 7 | Магистральная, Менделеева, Садовая, Космонавтов, Ермака | 25 | - | 2 | 5 |
| котельная № 8 | Геологов, Кирова, Ленина, Мира, Гастелло, Дружбы Народов, Лесозаготовителей, Попова, Титова | 34 | - | 3 | 24 |
| котельная № 9 | Гастелло, Мира, Монтажников, Кольцевая, Кедровая, Нововятская, Новая, Сосновая, Спортивная, Транспортная Снежная, Аксакова, Энтузиастов, переулок Спортивный | 131 | - | 3 | 61 |
| котельная № 10 | Вавилова, Заводская, Лесная, Магистральная, Менделеева, Пушкина, Буденного, Котовского, Дубинина, П. Морозова, Первомайская, Садовая, Студенческая, переулок Студенческий, Зеленый, Котовского, Гайдара | 95 | - | 1 | 19 |
| котельная № 11 | Декабристов, Сахарова, Студенческая, Чкалова, Шолохова, бульвар Сибирский | 43 | - | 2 | - |
| котельная № 12 | комплекс зданий Центральной городской больницы | - | 10 | - | - |
| котельная № 14 | Газовиков, Заводская, Никольская, Садовая, Свердлова, Толстого | 38 | - | 3 | 10 |
| котельная № 17 | Калинина, Мира, Попова, Строителей, Таежная, Титова, Новая | 63 | - | 1 | 6 |
| котельная № 18 | Попова, Механизаторов, Октябрьская, Клары Цеткин, Титова, Калинина, Таежная, Советская, Труда, Мичурина, Новая, Есенина, переулки Титова, Ясный, Северный | 177 | - | 16 | 1 |
| котельная № 19 | Никольская | 3 | - | - | - |
| котельная № 21/1 | крышная котельная ул. Мира, 9/1 | 1 | - | - | - |
| котельная № 21/2 | крышная котельная ул. Мира, 9/2 | 1 | - | - | - |
| котельная № 21/4 | крышная котельная Титова, 9 | 1 | - | - | - |
| котельная № 21/8 | крышная котельная ул. Советская, 5 | 1 | - | - | - |
| котельная № 22 | микрорайон Югорск-2 | 9 | - | 5 | 12 |
| котельная ВОС | объекты водоочистных сооружений | - | - | - | 6 |
| котельная КОС | объекты канализационных очистных сооружений | - | - | - | 4 |
| котельная № 25 | Мичурина, Лунная, Мраморная, В. Лопатиной | 7 | - | 1 | - |

Границы зон действия основных источников теплоснабжения на территории муниципального образования представлены на рисунке 3.



1. **Зоны действия источников тепловой энергии г. Югорска**
   * 1. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на территории города Югорска на расчетный срок до 2035 года представлены в таблицах ниже.

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 | 4,708 |
| *Отопление* | *Гкал/ч* | *4,708* | *4,708* | *4,708* | *4,708* | *4,708* | *4,708* | *4,708* | *4,708* | *4,708* | *4,708* | *4,708* | *4,708* | *4,708* | *4,708* |
| *Горячее водоснабжение* | *Гкал/ч* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 | 5,202 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 |
| Тепловой мощности | % | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,437 | 5,437 | 5,437 | 5,437 | 5,437 | 5,437 | 5,437 | 5,437 | 5,437 | 5,437 | 5,437 | 5,437 | 5,437 | 5,437 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 | 4,693 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 21,197 | 20,858 | 20,519 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,222 | 0,226 | 0,229 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 2,948 | 2,983 | 3,006 | 3,051 | 3,093 | 3,135 | 3,177 | 3,218 | 3,261 | 3,303 | 3,345 | 3,387 | 3,429 | 3,472 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,195 | 7,305 | 7,357 | 7,497 | 7,63 | 7,763 | 7,896 | 8,03 | 8,163 | 8,296 | 8,429 | 8,562 | 8,695 | 8,828 |
| *Отопление* | *Гкал/ч* | *6,709* | *6,797* | *6,848* | *6,963* | *7,069* | *7,176* | *7,282* | *7,389* | *7,495* | *7,602* | *7,708* | *7,815* | *7,921* | *8,028* |
| *Горячее водоснабжение* | *Гкал/ч* | *0,486* | *0,508* | *0,509* | *0,534* | *0,561* | *0,588* | *0,614* | *0,641* | *0,668* | *0,694* | *0,721* | *0,748* | *0,774* | *0,801* |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 10,143 | 10,288 | 10,362 | 10,548 | 10,723 | 10,898 | 11,073 | 11,248 | 11,423 | 11,598 | 11,774 | 11,949 | 12,125 | 12,3 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 3,364 | 3,22 | 3,145 | 2,959 | 2,785 | 2,61 | 2,435 | 2,26 | 2,084 | 1,909 | 1,734 | 1,558 | 1,383 | 1,207 |
| Тепловой мощности | % | 24,9% | 23,8% | 23,3% | 21,9% | 20,6% | 19,3% | 18,0% | 16,7% | 15,4% | 14,1% | 12,8% | 11,5% | 10,2% | 8,9% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,498 | 10,498 | 10,498 | 10,498 | 10,498 | 10,498 | 10,498 | 10,498 | 10,498 | 10,498 | 10,498 | 10,498 | 10,498 | 10,498 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 9,366 | 9,499 | 9,568 | 9,738 | 9,899 | 10,059 | 10,22 | 10,381 | 10,542 | 10,703 | 10,863 | 11,024 | 11,186 | 11,347 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | 1,131 | 0,999 | 0,93 | 0,759 | 0,599 | 0,438 | 0,277 | 0,117 | -0,044 | -0,205 | -0,366 | -0,527 | -0,688 | -0,849 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 10,8% | 9,5% | 8,9% | 7,2% | 5,7% | 4,2% | 2,6% | 1,1% | -0,4% | -2,0% | -3,5% | -5,0% | -6,6% | -8,1% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 32,116 | 32,116 | 32,116 | 32,116 | 32,116 | 32,116 | 32,116 | 32,116 | 32,116 | 32,116 | 32,116 | 32,116 | 32,116 | 32,116 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,224 | 0,227 | 0,229 | 0,233 | 0,238 | 0,242 | 0,246 | 0,25 | 0,254 | 0,258 | 0,262 | 0,267 | 0,271 | 0,275 |

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,487 | 1,499 | 1,469 | 1,475 | 1,472 | 1,463 | 1,459 | 1,456 | 1,452 | 1,449 | 1,446 | 1,442 | 1,439 | 1,436 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,494 | 3,462 | 3,333 | 3,317 | 3,326 | 3,347 | 3,356 | 3,365 | 3,375 | 3,384 | 3,393 | 3,402 | 3,411 | 3,421 |
| *Отопление* | *Гкал/ч* | *3,357* | *3,357* | *3,262* | *3,262* | *3,262* | *3,262* | *3,262* | *3,262* | *3,262* | *3,262* | *3,262* | *3,262* | *3,262* | *3,262* |
| *Горячее водоснабжение* | *Гкал/ч* | *0,137* | *0,105* | *0,071* | *0,055* | *0,064* | *0,085* | *0,094* | *0,104* | *0,113* | *0,122* | *0,131* | *0,14* | *0,15* | *0,159* |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 4,981 | 4,961 | 4,801 | 4,792 | 4,797 | 4,81 | 4,816 | 4,821 | 4,827 | 4,833 | 4,839 | 4,845 | 4,851 | 4,857 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,08 | 2,1 | 2,259 | 2,268 | 2,263 | 2,251 | 2,245 | 2,239 | 2,234 | 2,228 | 2,222 | 2,216 | 2,21 | 2,204 |
| Тепловой мощности | % | 29,5% | 29,7% | 32,0% | 32,1% | 32,1% | 31,9% | 31,8% | 31,7% | 31,6% | 31,6% | 31,5% | 31,4% | 31,3% | 31,2% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 | 5,261 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,603 | 4,587 | 4,442 | 4,434 | 4,438 | 4,448 | 4,453 | 4,458 | 4,462 | 4,467 | 4,472 | 4,477 | 4,482 | 4,487 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | 0,657 | 0,674 | 0,819 | 0,827 | 0,822 | 0,812 | 0,808 | 0,803 | 0,798 | 0,793 | 0,789 | 0,784 | 0,779 | 0,773 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 12,5% | 12,8% | 15,6% | 15,7% | 15,6% | 15,4% | 15,4% | 15,3% | 15,2% | 15,1% | 15,0% | 14,9% | 14,8% | 14,7% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 23,458 | 22,458 | 21,459 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,149 | 0,154 | 0,155 | 0,162 | 0,163 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,165 | 0,165 | 0,166 | 0,166 | 0,167 | 0,167 |

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,353 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,355 | 0,355 | 0,356 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,682 | 3,679 | 3,659 | 3,655 | 3,661 | 3,667 | 3,672 | 3,678 | 3,684 | 3,69 | 3,696 | 3,701 | 3,707 | 3,713 |
| *Отопление* | *Гкал/ч* | *3,587* | *3,584* | *3,57* | *3,57* | *3,574* | *3,579* | *3,584* | *3,588* | *3,593* | *3,597* | *3,602* | *3,607* | *3,611* | *3,616* |
| *Горячее водоснабжение* | *Гкал/ч* | *0,096* | *0,095* | *0,088* | *0,085* | *0,087* | *0,088* | *0,089* | *0,09* | *0,091* | *0,092* | *0,094* | *0,095* | *0,096* | *0,097* |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 4,035 | 4,032 | 4,01 | 4,007 | 4,013 | 4,019 | 4,025 | 4,032 | 4,038 | 4,044 | 4,05 | 4,056 | 4,062 | 4,069 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 1,96 | 1,963 | 1,985 | 1,988 | 1,982 | 1,976 | 1,97 | 1,963 | 1,957 | 1,951 | 1,945 | 1,939 | 1,933 | 1,926 |
| Тепловой мощности | % | 32,7% | 32,7% | 33,1% | 33,2% | 33,1% | 33,0% | 32,9% | 32,8% | 32,6% | 32,5% | 32,4% | 32,3% | 32,2% | 32,1% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 | 4,195 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,637 | 3,634 | 3,615 | 3,612 | 3,618 | 3,623 | 3,629 | 3,634 | 3,64 | 3,645 | 3,651 | 3,656 | 3,662 | 3,668 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | 0,558 | 0,561 | 0,58 | 0,583 | 0,577 | 0,572 | 0,566 | 0,561 | 0,555 | 0,55 | 0,544 | 0,539 | 0,533 | 0,527 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 13,3% | 13,4% | 13,8% | 13,9% | 13,8% | 13,6% | 13,5% | 13,4% | 13,2% | 13,1% | 13,0% | 12,8% | 12,7% | 12,6% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 35,378 | 32,045 | 28,713 | 25,38 | 25,38 | 25,38 | 25,38 | 25,38 | 25,38 | 25,38 | 25,38 | 25,38 | 25,38 | 25,38 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,104 | 0,115 | 0,127 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,947 | 1,962 | 1,971 | 2,036 | 2,068 | 2,085 | 2,102 | 2,119 | 2,136 | 2,152 | 2,169 | 2,186 | 2,203 | 2,22 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 9,396 | 9,466 | 9,515 | 9,857 | 10,024 | 10,109 | 10,193 | 10,277 | 10,361 | 10,445 | 10,53 | 10,614 | 10,698 | 10,782 |
| *Отопление* | *Гкал/ч* | *8,095* | *8,151* | *8,188* | *8,426* | *8,549* | *8,617* | *8,684* | *8,752* | *8,819* | *8,886* | *8,954* | *9,021* | *9,088* | *9,156* |
| *Горячее водоснабжение* | *Гкал/ч* | *1,25* | *1,264* | *1,277* | *1,379* | *1,424* | *1,441* | *1,458* | *1,474* | *1,491* | *1,508* | *1,525* | *1,542* | *1,559* | *1,576* |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 11,343 | 11,428 | 11,486 | 11,893 | 12,093 | 12,194 | 12,295 | 12,396 | 12,497 | 12,598 | 12,699 | 12,8 | 12,901 | 13,002 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 13,877 | 13,793 | 13,734 | 13,328 | 13,128 | 13,027 | 12,926 | 12,825 | 12,724 | 12,623 | 12,522 | 12,42 | 12,319 | 12,218 |
| Тепловой мощности | % | 55,0% | 54,7% | 54,5% | 52,8% | 52,1% | 51,7% | 51,3% | 50,9% | 50,4% | 50,0% | 49,6% | 49,2% | 48,8% | 48,4% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 21,221 | 21,221 | 21,221 | 21,221 | 21,221 | 21,221 | 21,221 | 21,221 | 21,221 | 21,221 | 21,221 | 21,221 | 21,221 | 21,221 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,329 | 10,406 | 10,459 | 10,828 | 11,01 | 11,102 | 11,194 | 11,286 | 11,378 | 11,47 | 11,562 | 11,654 | 11,746 | 11,838 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | 10,892 | 10,815 | 10,762 | 10,393 | 10,211 | 10,119 | 10,027 | 9,935 | 9,843 | 9,751 | 9,659 | 9,567 | 9,475 | 9,383 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 51,3% | 51,0% | 50,7% | 49,0% | 48,1% | 47,7% | 47,2% | 46,8% | 46,4% | 45,9% | 45,5% | 45,1% | 44,6% | 44,2% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 66,098 | 66,227 | 66,356 | 66,484 | 66,484 | 66,484 | 66,484 | 66,484 | 66,484 | 66,484 | 66,484 | 66,484 | 66,484 | 66,484 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,142 | 0,143 | 0,143 | 0,148 | 0,151 | 0,152 | 0,153 | 0,155 | 0,156 | 0,157 | 0,158 | 0,16 | 0,161 | 0,162 |

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 2,514 | 2,5 | 2,472 | 2,45 | 2,444 | 2,438 | 2,432 | 2,426 | 2,42 | 2,414 | 2,409 | 2,403 | 2,398 | 2,392 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 8,269 | 8,248 | 8,168 | 8,132 | 8,145 | 8,157 | 8,169 | 8,181 | 8,193 | 8,206 | 8,218 | 8,23 | 8,242 | 8,254 |
| *Отопление* | *Гкал/ч* | *7,968* | *7,936* | *7,851* | *7,798* | *7,793* | *7,787* | *7,782* | *7,776* | *7,771* | *7,765* | *7,76* | *7,754* | *7,749* | *7,743* |
| *Горячее водоснабжение* | *Гкал/ч* | *0,301* | *0,312* | *0,316* | *0,334* | *0,352* | *0,37* | *0,387* | *0,405* | *0,423* | *0,44* | *0,458* | *0,476* | *0,494* | *0,511* |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 10,782 | 10,748 | 10,639 | 10,583 | 10,589 | 10,595 | 10,601 | 10,607 | 10,614 | 10,62 | 10,627 | 10,633 | 10,64 | 10,646 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 6,846 | 6,881 | 6,989 | 7,046 | 7,04 | 7,034 | 7,028 | 7,021 | 7,015 | 7,009 | 7,002 | 6,996 | 6,989 | 6,982 |
| Тепловой мощности | % | 38,8% | 39,0% | 39,6% | 40,0% | 39,9% | 39,9% | 39,9% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,7% | 39,7% | 39,6% | 39,6% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 14,629 | 14,629 | 14,629 | 14,629 | 14,629 | 14,629 | 14,629 | 14,629 | 14,629 | 14,629 | 14,629 | 14,629 | 14,629 | 14,629 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 9,889 | 9,857 | 9,757 | 9,704 | 9,709 | 9,714 | 9,719 | 9,724 | 9,729 | 9,734 | 9,739 | 9,744 | 9,75 | 9,755 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | 4,739 | 4,771 | 4,871 | 4,924 | 4,92 | 4,915 | 4,91 | 4,905 | 4,9 | 4,895 | 4,89 | 4,885 | 4,879 | 4,874 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 32,4% | 32,6% | 33,3% | 33,7% | 33,6% | 33,6% | 33,6% | 33,5% | 33,5% | 33,5% | 33,4% | 33,4% | 33,4% | 33,3% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 39,4 | 34,233 | 29,067 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,21 | 0,241 | 0,281 | 0,34 | 0,341 | 0,341 | 0,342 | 0,342 | 0,343 | 0,343 | 0,344 | 0,344 | 0,345 | 0,345 |

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 3,112 | 3,16 | 3,204 | 3,287 | 3,448 | 3,664 | 3,809 | 3,954 | 4,099 | 4,245 | 4,391 | 4,537 | 4,684 | 4,831 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,145 | 3,12 | 3,118 | 3,124 | 3,336 | 3,641 | 3,818 | 3,995 | 4,172 | 4,349 | 4,526 | 4,703 | 4,88 | 5,056 |
| *Отопление* | *Гкал/ч* | *2,829* | *2,849* | *2,872* | *2,919* | *3,084* | *3,311* | *3,453* | *3,594* | *3,736* | *3,877* | *4,019* | *4,16* | *4,302* | *4,443* |
| *Горячее водоснабжение* | *Гкал/ч* | *0,316* | *0,271* | *0,245* | *0,205* | *0,252* | *0,33* | *0,366* | *0,401* | *0,436* | *0,472* | *0,507* | *0,542* | *0,578* | *0,613* |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 6,257 | 6,281 | 6,321 | 6,411 | 6,784 | 7,306 | 7,627 | 7,949 | 8,271 | 8,594 | 8,917 | 9,24 | 9,564 | 9,887 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 10,924 | 10,9 | 10,859 | 10,77 | 10,397 | 9,875 | 9,554 | 9,232 | 8,91 | 8,587 | 8,264 | 7,941 | 7,617 | 7,294 |
| Тепловой мощности | % | 63,6% | 63,4% | 63,2% | 62,7% | 60,5% | 57,5% | 55,6% | 53,7% | 51,9% | 50,0% | 48,1% | 46,2% | 44,3% | 42,5% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 15,381 | 15,381 | 15,381 | 15,381 | 15,381 | 15,381 | 15,381 | 15,381 | 15,381 | 15,381 | 15,381 | 15,381 | 15,381 | 15,381 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,917 | 5,944 | 5,985 | 6,073 | 6,424 | 6,912 | 7,215 | 7,517 | 7,82 | 8,124 | 8,428 | 8,732 | 9,037 | 9,341 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | 9,463 | 9,437 | 9,396 | 9,308 | 8,957 | 8,468 | 8,166 | 7,863 | 7,56 | 7,257 | 6,953 | 6,649 | 6,344 | 6,04 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 61,5% | 61,4% | 61,1% | 60,5% | 58,2% | 55,1% | 53,1% | 51,1% | 49,2% | 47,2% | 45,2% | 43,2% | 41,2% | 39,3% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 36,198 | 30,499 | 24,8 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,087 | 0,102 | 0,126 | 0,164 | 0,175 | 0,191 | 0,2 | 0,209 | 0,218 | 0,228 | 0,237 | 0,246 | 0,255 | 0,265 |

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 3,537 | 3,57 | 3,597 | 3,62 | 3,7 | 3,739 | 3,779 | 3,819 | 3,858 | 3,898 | 3,938 | 3,978 | 4,018 | 4,058 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,38 | 7,471 | 7,547 | 7,542 | 7,815 | 7,925 | 8,034 | 8,143 | 8,253 | 8,362 | 8,471 | 8,58 | 8,69 | 8,799 |
| *Отопление* | *Гкал/ч* | *6,916* | *6,989* | *7,05* | *7,074* | *7,27* | *7,358* | *7,445* | *7,533* | *7,62* | *7,708* | *7,795* | *7,882* | *7,97* | *8,057* |
| *Горячее водоснабжение* | *Гкал/ч* | *0,464* | *0,482* | *0,497* | *0,469* | *0,545* | *0,567* | *0,589* | *0,611* | *0,632* | *0,654* | *0,676* | *0,698* | *0,72* | *0,742* |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 10,917 | 11,041 | 11,144 | 11,162 | 11,515 | 11,664 | 11,813 | 11,962 | 12,111 | 12,26 | 12,409 | 12,559 | 12,708 | 12,857 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 14,802 | 14,677 | 14,574 | 14,556 | 14,204 | 14,055 | 13,906 | 13,757 | 13,608 | 13,458 | 13,309 | 13,16 | 13,011 | 12,861 |
| Тепловой мощности | % | 57,6% | 57,1% | 56,7% | 56,6% | 55,2% | 54,6% | 54,1% | 53,5% | 52,9% | 52,3% | 51,7% | 51,2% | 50,6% | 50,0% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 22,319 | 22,319 | 22,319 | 22,319 | 22,319 | 22,319 | 22,319 | 22,319 | 22,319 | 22,319 | 22,319 | 22,319 | 22,319 | 22,319 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,12 | 10,234 | 10,329 | 10,348 | 10,671 | 10,808 | 10,945 | 11,082 | 11,22 | 11,357 | 11,494 | 11,632 | 11,77 | 11,907 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | 12,199 | 12,084 | 11,989 | 11,971 | 11,648 | 11,511 | 11,373 | 11,236 | 11,099 | 10,962 | 10,824 | 10,687 | 10,549 | 10,411 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 54,7% | 54,1% | 53,7% | 53,6% | 52,2% | 51,6% | 51,0% | 50,3% | 49,7% | 49,1% | 48,5% | 47,9% | 47,3% | 46,6% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 25,533 | 25,108 | 24,683 | 24,258 | 24,258 | 24,258 | 24,258 | 24,258 | 24,258 | 24,258 | 24,258 | 24,258 | 24,258 | 24,258 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,289 | 0,298 | 0,306 | 0,311 | 0,322 | 0,327 | 0,331 | 0,336 | 0,34 | 0,345 | 0,349 | 0,354 | 0,358 | 0,363 |

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 |
| *Отопление* | *Гкал/ч* | *1,865* | *1,865* | *1,865* | *1,865* | *1,865* | *1,865* | *1,865* | *1,865* | *1,865* | *1,865* | *1,865* | *1,865* | *1,865* | *1,865* |
| *Горячее водоснабжение* | *Гкал/ч* | *0,076* | *0,076* | *0,076* | *0,076* | *0,076* | *0,076* | *0,076* | *0,076* | *0,076* | *0,076* | *0,076* | *0,076* | *0,076* | *0,076* |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
| Тепловой мощности | % | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | -1,045 | -1,045 | -1,045 | -1,045 | -1,045 | -1,045 | -1,045 | -1,045 | -1,045 | -1,045 | -1,045 | -1,045 | -1,045 | -1,045 |
| (при аварийном выводе котла) | % | -110,0% | -110,0% | -110,0% | -110,0% | -110,0% | -110,0% | -110,0% | -110,0% | -110,0% | -110,0% | -110,0% | -110,0% | -110,0% | -110,0% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 3,334 | 3,29 | 3,245 | 3,201 | 3,201 | 3,201 | 3,201 | 3,201 | 3,201 | 3,201 | 3,201 | 3,201 | 3,201 | 3,201 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,582 | 0,59 | 0,598 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 | 0,607 |

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,901 | 0,918 | 0,933 | 0,961 | 0,982 | 1,003 | 1,025 | 1,046 | 1,067 | 1,089 | 1,11 | 1,132 | 1,153 | 1,175 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7,492 | 7,672 | 7,829 | 8,16 | 8,386 | 8,612 | 8,839 | 9,065 | 9,291 | 9,517 | 9,743 | 9,97 | 10,196 | 10,422 |
| *Отопление* | *Гкал/ч* | *6,958* | *7,104* | *7,23* | *7,482* | *7,663* | *7,844* | *8,025* | *8,206* | *8,387* | *8,568* | *8,749* | *8,93* | *9,111* | *9,292* |
| *Горячее водоснабжение* | *Гкал/ч* | *0,534* | *0,567* | *0,599* | *0,678* | *0,723* | *0,769* | *0,814* | *0,859* | *0,904* | *0,95* | *0,995* | *1,04* | *1,085* | *1,131* |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 8,393 | 8,59 | 8,761 | 9,121 | 9,369 | 9,616 | 9,863 | 10,111 | 10,359 | 10,606 | 10,854 | 11,102 | 11,349 | 11,597 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 7,89 | 7,693 | 7,522 | 7,163 | 6,915 | 6,668 | 6,42 | 6,173 | 5,925 | 5,678 | 5,43 | 5,182 | 4,934 | 4,687 |
| Тепловой мощности | % | 48,5% | 47,2% | 46,2% | 44,0% | 42,5% | 40,9% | 39,4% | 37,9% | 36,4% | 34,9% | 33,3% | 31,8% | 30,3% | 28,8% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 11,984 | 11,984 | 11,984 | 11,984 | 11,984 | 11,984 | 11,984 | 11,984 | 11,984 | 11,984 | 11,984 | 11,984 | 11,984 | 11,984 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,584 | 7,762 | 7,916 | 8,24 | 8,463 | 8,686 | 8,909 | 9,132 | 9,355 | 9,578 | 9,802 | 10,025 | 10,248 | 10,471 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | 4,4 | 4,222 | 4,068 | 3,744 | 3,521 | 3,298 | 3,075 | 2,852 | 2,629 | 2,405 | 2,182 | 1,959 | 1,736 | 1,512 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 36,7% | 35,2% | 33,9% | 31,2% | 29,4% | 27,5% | 25,7% | 23,8% | 21,9% | 20,1% | 18,2% | 16,3% | 14,5% | 12,6% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 26,62 | 25,591 | 24,561 | 23,531 | 23,531 | 23,531 | 23,531 | 23,531 | 23,531 | 23,531 | 23,531 | 23,531 | 23,531 | 23,531 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,281 | 0,3 | 0,319 | 0,347 | 0,356 | 0,366 | 0,376 | 0,385 | 0,395 | 0,404 | 0,414 | 0,424 | 0,433 | 0,443 |

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 1,012 | 1,003 | 0,989 | 0,991 | 1,006 | 1,032 | 1,047 | 1,062 | 1,077 | 1,093 | 1,108 | 1,123 | 1,139 | 1,154 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,698 | 2,675 | 2,641 | 2,647 | 2,683 | 2,744 | 2,781 | 2,818 | 2,854 | 2,891 | 2,928 | 2,965 | 3,002 | 3,038 |
| *Отопление* | *Гкал/ч* | *2,542* | *2,52* | *2,486* | *2,491* | *2,528* | *2,589* | *2,626* | *2,662* | *2,699* | *2,736* | *2,773* | *2,81* | *2,846* | *2,883* |
| *Горячее водоснабжение* | *Гкал/ч* | *0,155* | *0,155* | *0,155* | *0,155* | *0,155* | *0,155* | *0,155* | *0,155* | *0,155* | *0,155* | *0,155* | *0,155* | *0,155* | *0,155* |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 3,71 | 3,678 | 3,63 | 3,638 | 3,69 | 3,776 | 3,828 | 3,88 | 3,932 | 3,984 | 4,036 | 4,088 | 4,14 | 4,192 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,516 | 2,548 | 2,595 | 2,588 | 2,536 | 2,45 | 2,398 | 2,346 | 2,294 | 2,242 | 2,19 | 2,138 | 2,086 | 2,033 |
| Тепловой мощности | % | 40,4% | 40,9% | 41,7% | 41,6% | 40,7% | 39,4% | 38,5% | 37,7% | 36,8% | 36,0% | 35,2% | 34,3% | 33,5% | 32,7% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,426 | 4,426 | 4,426 | 4,426 | 4,426 | 4,426 | 4,426 | 4,426 | 4,426 | 4,426 | 4,426 | 4,426 | 4,426 | 4,426 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,419 | 3,389 | 3,345 | 3,352 | 3,4 | 3,479 | 3,527 | 3,575 | 3,624 | 3,672 | 3,72 | 3,768 | 3,816 | 3,864 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | 1,007 | 1,037 | 1,081 | 1,074 | 1,026 | 0,947 | 0,899 | 0,85 | 0,802 | 0,754 | 0,706 | 0,658 | 0,61 | 0,562 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 22,8% | 23,4% | 24,4% | 24,3% | 23,2% | 21,4% | 20,3% | 19,2% | 18,1% | 17,0% | 16,0% | 14,9% | 13,8% | 12,7% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 20,23 | 16,424 | 12,617 | 8,811 | 8,811 | 8,811 | 8,811 | 8,811 | 8,811 | 8,811 | 8,811 | 8,811 | 8,811 | 8,811 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,133 | 0,163 | 0,209 | 0,3 | 0,305 | 0,311 | 0,316 | 0,32 | 0,324 | 0,328 | 0,332 | 0,336 | 0,341 | 0,345 |

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 3,413 | 3,551 | 3,308 | 3,085 | 3,307 | 3,488 | 3,672 | 3,861 | 4,052 | 4,245 | 4,44 | 4,635 | 4,833 | 5,03 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3,757 | 3,98 | 3,535 | 3,077 | 3,554 | 3,855 | 4,155 | 4,456 | 4,757 | 5,057 | 5,358 | 5,659 | 5,959 | 6,26 |
| Отопление | Гкал/ч | 3,649 | 3,828 | 3,486 | 3,136 | 3,494 | 3,735 | 3,976 | 4,216 | 4,457 | 4,697 | 4,938 | 5,178 | 5,419 | 5,659 |
| Горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0,109 | 0,153 | 0,049 | -0,059 | 0,059 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,3 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,541 | 0,601 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 7,171 | 7,531 | 6,843 | 6,162 | 6,861 | 7,342 | 7,828 | 8,317 | 8,808 | 9,302 | 9,798 | 10,294 | 10,792 | 11,291 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 3,325 | 2,965 | 3,653 | 4,334 | 3,635 | 3,154 | 2,668 | 2,179 | 1,687 | 1,194 | 0,698 | 0,202 | -0,296 | -0,795 |
| Тепловой мощности | % | 31,7% | 28,2% | 34,8% | 41,3% | 34,6% | 30,0% | 25,4% | 20,8% | 16,1% | 11,4% | 6,7% | 1,9% | -2,8% | -7,6% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,496 | 7,496 | 7,496 | 7,496 | 7,496 | 7,496 | 7,496 | 7,496 | 7,496 | 7,496 | 7,496 | 7,496 | 7,496 | 7,496 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,765 | 7,101 | 6,461 | 5,83 | 6,477 | 6,926 | 7,379 | 7,836 | 8,295 | 8,756 | 9,219 | 9,683 | 10,148 | 10,615 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | 0,731 | 0,394 | 1,035 | 1,666 | 1,019 | 0,57 | 0,117 | -0,34 | -0,799 | -1,26 | -1,723 | -2,187 | -2,652 | -3,119 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 9,8% | 5,3% | 13,8% | 22,2% | 13,6% | 7,6% | 1,6% | -4,5% | -10,7% | -16,8% | -23,0% | -29,2% | -35,4% | -41,6% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 70,316 | 54,926 | 39,536 | 24,145 | 24,145 | 24,145 | 24,145 | 24,145 | 24,145 | 24,145 | 24,145 | 24,145 | 24,145 | 24,145 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,053 | 0,072 | 0,089 | 0,127 | 0,147 | 0,16 | 0,172 | 0,185 | 0,197 | 0,209 | 0,222 | 0,234 | 0,247 | 0,259 |

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| *Отопление* | *Гкал/ч* | *0,698* | *0,698* | *0,698* | *0,698* | *0,698* | *0,698* | *0,698* | *0,698* | *0,698* | *0,698* | *0,698* | *0,698* | *0,698* | *0,698* |
| *Горячее водоснабжение* | *Гкал/ч* | *0,092* | *0,092* | *0,092* | *0,092* | *0,092* | *0,092* | *0,092* | *0,092* | *0,092* | *0,092* | *0,092* | *0,092* | *0,092* | *0,092* |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 |
| Тепловой мощности | % | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | -0,194 | -0,194 | -0,194 | -0,194 | -0,194 | -0,194 | -0,194 | -0,194 | -0,194 | -0,194 | -0,194 | -0,194 | -0,194 | -0,194 |
| (при аварийном выводе котла) | % | -28,1% | -28,1% | -28,1% | -28,1% | -28,1% | -28,1% | -28,1% | -28,1% | -28,1% | -28,1% | -28,1% | -28,1% | -28,1% | -28,1% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 | 1,264 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 21/1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| *Отопление* | *Гкал/ч* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* |
| *Горячее водоснабжение* | *Гкал/ч* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| Тепловой мощности | % | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 50,5% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 39,5% | 39,5% | 39,5% | 39,5% | 39,5% | 39,5% | 39,5% | 39,5% | 39,5% | 39,5% | 39,5% | 39,5% | 39,5% | 39,5% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 21/2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 | -0,014 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| *Отопление* | *Гкал/ч* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* |
| *Горячее водоснабжение* | *Гкал/ч* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* | *0,017* |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| Тепловой мощности | % | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% | 59,2% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 53,2% | 53,2% | 53,2% | 53,2% | 53,2% | 53,2% | 53,2% | 53,2% | 53,2% | 53,2% | 53,2% | 53,2% | 53,2% | 53,2% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 21/4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| *Отопление* | *Гкал/ч* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* | *0,182* |
| *Горячее водоснабжение* | *Гкал/ч* | *0,02* | *0,02* | *0,02* | *0,02* | *0,02* | *0,02* | *0,02* | *0,02* | *0,02* | *0,02* | *0,02* | *0,02* | *0,02* | *0,02* |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Тепловой мощности | % | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% | 32,6% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 21/8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| *Отопление* | *Гкал/ч* | *0,206* | *0,206* | *0,206* | *0,206* | *0,206* | *0,206* | *0,206* | *0,206* | *0,206* | *0,206* | *0,206* | *0,206* | *0,206* | *0,206* |
| *Горячее водоснабжение* | *Гкал/ч* | *0,024* | *0,024* | *0,024* | *0,024* | *0,024* | *0,024* | *0,024* | *0,024* | *0,024* | *0,024* | *0,024* | *0,024* | *0,024* | *0,024* |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 |
| Тепловой мощности | % | 77,8% | 77,8% | 77,8% | 77,8% | 77,8% | 77,8% | 77,8% | 77,8% | 77,8% | 77,8% | 77,8% | 77,8% | 77,8% | 77,8% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 60,2% | 60,2% | 60,2% | 60,2% | 60,2% | 60,2% | 60,2% | 60,2% | 60,2% | 60,2% | 60,2% | 60,2% | 60,2% | 60,2% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,528 | 0,534 | 0,539 | 0,573 | 0,589 | 0,676 | 0,709 | 0,743 | 0,751 | 0,759 | 0,767 | 0,774 | 0,782 | 0,79 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,573 | 2,613 | 2,647 | 2,943 | 3,064 | 3,782 | 4,037 | 4,299 | 4,347 | 4,395 | 4,443 | 4,491 | 4,54 | 4,588 |
| *Отопление* | *Гкал/ч* | *2,427* | *2,46* | *2,486* | *2,69* | *2,777* | *3,263* | *3,439* | *3,62* | *3,658* | *3,697* | *3,735* | *3,774* | *3,812* | *3,851* |
| *Горячее водоснабжение* | *Гкал/ч* | *0,146* | *0,154* | *0,16* | *0,253* | *0,287* | *0,52* | *0,598* | *0,679* | *0,689* | *0,698* | *0,708* | *0,718* | *0,727* | *0,737* |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 3,101 | 3,148 | 3,186 | 3,516 | 3,653 | 4,458 | 4,746 | 5,042 | 5,098 | 5,154 | 5,21 | 5,266 | 5,322 | 5,378 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 5,009 | 4,963 | 4,925 | 4,595 | 4,458 | 3,653 | 3,365 | 3,068 | 3,012 | 2,957 | 2,901 | 2,845 | 2,789 | 2,733 |
| Тепловой мощности | % | 61,8% | 61,2% | 60,7% | 56,6% | 55,0% | 45,0% | 41,5% | 37,8% | 37,1% | 36,5% | 35,8% | 35,1% | 34,4% | 33,7% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,111 | 5,111 | 5,111 | 5,111 | 5,111 | 5,111 | 5,111 | 5,111 | 5,111 | 5,111 | 5,111 | 5,111 | 5,111 | 5,111 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,823 | 2,865 | 2,9 | 3,198 | 3,322 | 4,049 | 4,31 | 4,578 | 4,629 | 4,679 | 4,73 | 4,781 | 4,831 | 4,882 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | 2,287 | 2,245 | 2,211 | 1,913 | 1,789 | 1,061 | 0,801 | 0,533 | 0,482 | 0,431 | 0,381 | 0,33 | 0,279 | 0,229 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 44,8% | 43,9% | 43,3% | 37,4% | 35,0% | 20,8% | 15,7% | 10,4% | 9,4% | 8,4% | 7,4% | 6,5% | 5,5% | 4,5% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 15,868 | 18,121 | 20,374 | 22,627 | 22,627 | 22,627 | 22,627 | 22,627 | 22,627 | 22,627 | 22,627 | 22,627 | 22,627 | 22,627 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,162 | 0,144 | 0,13 | 0,13 | 0,135 | 0,167 | 0,178 | 0,19 | 0,192 | 0,194 | 0,196 | 0,198 | 0,201 | 0,203 |

1. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки Котельной № 25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,256 | 0,377 | 0,478 | 0,642 | 0,883 | 1,031 | 1,196 | 1,344 | 1,491 | 1,639 | 1,787 | 1,934 | 2,082 | 2,23 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фактическая присоединенная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,501 | 0,784 | 1,018 | 1,418 | 2,082 | 2,421 | 2,82 | 3,16 | 3,499 | 3,838 | 4,177 | 4,517 | 4,856 | 5,195 |
| *Отопление* | *Гкал/ч* | *0,43* | *0,657* | *0,844* | *1,155* | *1,643* | *1,915* | *2,226* | *2,498* | *2,769* | *3,04* | *3,312* | *3,583* | *3,855* | *4,126* |
| *Горячее водоснабжение* | *Гкал/ч* | *0,071* | *0,128* | *0,174* | *0,262* | *0,438* | *0,506* | *0,594* | *0,662* | *0,73* | *0,798* | *0,866* | *0,933* | *1,001* | *1,069* |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,757 | 1,162 | 1,497 | 2,059 | 2,965 | 3,452 | 4,016 | 4,503 | 4,99 | 5,477 | 5,964 | 6,451 | 6,938 | 7,425 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 8,136 | 7,731 | 7,396 | 6,834 | 5,928 | 5,441 | 4,877 | 4,39 | 3,903 | 3,416 | 2,929 | 2,442 | 1,955 | 1,468 |
| Тепловой мощности | % | 91,5% | 86,9% | 83,2% | 76,8% | 66,7% | 61,2% | 54,8% | 49,4% | 43,9% | 38,4% | 32,9% | 27,5% | 22,0% | 16,5% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,141 | 6,141 | 6,141 | 6,141 | 6,141 | 6,141 | 6,141 | 6,141 | 6,141 | 6,141 | 6,141 | 6,141 | 6,141 | 6,141 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,703 | 1,077 | 1,387 | 1,906 | 2,74 | 3,19 | 3,712 | 4,162 | 4,612 | 5,063 | 5,513 | 5,963 | 6,414 | 6,864 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок в режиме аварийного вывода котла | Гкал/ч | 5,438 | 5,064 | 4,754 | 4,235 | 3,401 | 2,951 | 2,43 | 1,979 | 1,529 | 1,079 | 0,628 | 0,178 | -0,273 | -0,723 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 88,6% | 82,5% | 77,4% | 69,0% | 55,4% | 48,1% | 39,6% | 32,2% | 24,9% | 17,6% | 10,2% | 2,9% | -4,4% | -11,8% |
| Зона действия источника тепловой мощности | га | 5,547 | 5,547 | 5,547 | 5,547 | 5,547 | 5,547 | 5,547 | 5,547 | 5,547 | 5,547 | 5,547 | 5,547 | 5,547 | 5,547 |
| Плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,090 | 0,141 | 0,184 | 0,256 | 0,375 | 0,437 | 0,508 | 0,57 | 0,631 | 0,692 | 0,753 | 0,814 | 0,875 | 0,937 |

По результатам анализа балансов тепловой мощности источников теплоснабжения, выявлено следующее состояние:

* по состоянию существующего положения при работе в штатном режиме дефицит располагаемой тепловой мощности на источниках отсутствует;
* по состоянию существующего положения при работе в условиях вывода наиболее мощного котлоагрегата, дефицит тепловой энергии будет наблюдаться на котельных №№ 12 и 19;
* по состоянию перспективного периода, с учетом прогнозного увеличения тепловой нагрузки, будет наблюдаться дефицит на котельной № 18, в условиях вывода наиболее мощного котлоагрегата – №№ 3, 12, 18, 19 и 25.

В связи с выявленным дефицитом тепловой мощности при разработке мероприятий по развитию систем теплоснабжения следует рассмотреть следующие возможные варианты ликвидации дефицита тепловой мощности:

* ежегодная актуализация перспективных тепловых нагрузок потребителей;
* переключение зон теплоснабжения;
* объединение зон действия источников с целью повышения надежности теплоснабжения;
* реконструкция источников тепловой энергии с увеличением количества котлоагрегатов, либо тепловой мощности установленного оборудования;
* проведение энергосберегающих мероприятий на тепловых сетях и в ИТП потребителей.
  + 1. Надежность работы коммунальной системы

Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

**Показатели надёжности системы теплоснабжения**

Оценка надёжности системы теплоснабжения рассматриваемых источников производится по следующим показателям:

1. *Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)* характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

* при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

* до 5,0 - Кэ = 0,8;
* 5,0 – 20 - Кэ = 0,7;
* свыше 20 - Кэ = 0,6.

1. *Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)* характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

* при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

* до 5,0 - Кв = 0,8;
* 5,0 – 20 - Кв = 0,7;
* свыше 20 - Кв = 0,6.

1. *Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)*характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

* при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

* до 5,0 - Кт = 1,0;
* 5,0 – 20 - Кт = 0,7;
* свыше 20 - Кт = 0,5.

1. *Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).* Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

* до 10 - Кб = 1,0;
* 10 – 20 - Кб = 0,8;
* 20 – 30 - Кб - 0,6;
* свыше 30 - Кб = 0,3.

1. *Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети*, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

* 90 – 100 - Кр = 1,0;
* 70 – 90 - Кр = 0,7;
* 50 – 70 - Кр = 0,5;
* 30 – 50 - Кр = 0,3;
* менее 30 - Кр = 0,2.

1. *Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс),* характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

* до 10 - Кс = 1,0;
* 10 – 20 - Кс = 0,8;
* 20 – 30 - Кс = 0,6;
* свыше 30 - Кс = 0,5.

1. *Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк),* характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

* Иотк = nотк/(3\*S) [1/(км\*год)],

где nотк - количество отказов за последние три года;

* S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

* до 0,5 - Котк = 1,0;
* 0,5 - 0,8 - Котк = 0,8;
* 0,8 - 1,2 - Котк = 0,6;
* свыше 1,2 - Котк = 0,5;

1. *Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед)* в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

* Qнед = Qав/Qфакт\*100 [%]

где Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

* до 0,1 - Кнед = 1,0;
* 0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;
* 0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;
* свыше 0,5 - Кнед = 0,5.

1. *Показатель качества теплоснабжения (Кж),* характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

* Ж = Джал/ Дсумм\*100 [%]

где Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

* до 0,2 - Кж = 1,0;
* 0,2 – 0,5 - Кж = 0,8;
* 0,5 – 0,8 - Кж = 0,6;
* свыше 0,8 - Кж = 0,4.

1. *Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад)*определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image001.gif,

где n - число показателей, учтенных в числителе.

1. *Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:*

http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image002.gif,

где http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image003.gif, http://www.rosteplo.ru/Npb_files/nad_1576.files/image004.gif - значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии по данным, предоставленным теплоснабжающей организацией.

1. Оценка надежности теплоснабжения

| **№ п/п** | **Показатель** | **Условное обозначение** | **Наименование источника** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Примечание, порядок расчета, значение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная №2** | | **Котельная №3** | **Котельная №6** | | **Котельная №7** | **Котельная №8** | | **Котельная №9** | | **Котельная №10** | | **Котельная №11** | | **Котельная №12** | | **Котельная №14** | | **Котельная №17** | | **Котельная №18** | | **Котельная №19** | | **Котельная №22** | | **Котельная №25** | | **Котельная КОС** | | **Котельная ВОС** | | **Всего** | |
| 1 | Показатель интенсивности отказов тепловой сети | Котк тс | 0,8 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,8 | | 1 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 1 | | 1 | | 0,5 | | 1 | | 1 | | 0,5 | | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением. |
| В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс, ед./км) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс): |
| до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0; |
| от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8; |
| от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6; свыше 1,2 - Котк тс = 0,5. |
| 2 | Показатель интенсивности отказов источников тепловой энергии | Котк ит | 0,8 | | 0,8 | 0,8 | | 0,8 | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,8 | | Показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением. |
| В зависимости от интенсивности отказов (ед./источник) определяется показатель надежности теплового источника: |
| до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0; |
| от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8; |
| от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6. |
| 3 | Относительный аварийный недоотпуск тепла | Кнед | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей. |
| В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед, %) определяется показатель надежности: |
| до 0,1% включительно - Кнед = 1,0; |
| от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8; |
| от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6; |
| от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5; |
| свыше 1,0% - Кнед = 0,2. |
| 4 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: |
| - при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ = 1,0; |
| - при отсутствии резервного электропитания, при мощности отопительной котельной (Гкал/ч): |
| до 5,0 - Кэ = 0,8; 5,0 – 20 - Кэ = 0,7; свыше 20 Гкал/ч - Кэ = 0,6. |
| 5 | Надежность водоснабжения источников тепла | Кв | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,8 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,8 | | 0,7 | | 0,7 | | 0,8 | | 0,8 | | 0,7 | | Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: |
| - при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0; - при отсутствии резервного водоснабжения, при мощности отопительной котельной (Гкал/ч): |
| до 5,0 - Кв = 0,8; 5,0 – 20 - Кв = 0,7; свыше 20 - Кв = 0,6. |
| 6 | Надежность топливоснабжением источника тепловой энергии | Кт | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0,7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Надежность топливоснабжения источников тепла характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения :- при наличии резервного топлива Кт = 1,0; |
| - при отсутствии резервного топлива, при мощности отопительной котельной (Гкал/ч): до 5,0 - Кт = 1,0; 5,0 – 20 - Кт = 0,7; свыше 20 - Кт = 0,5. |
| 7 | Надежность оборудования источников тепловой энергии | Ки | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии (Ки) характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду (далее - акт): |
| Ки = 1,0 - при наличии акта без замечаний; |
| Ки = 0,5 - при наличии акта с замечаниями при условии их устранения в установленный комиссией срок; |
| Ки = 0,2 - при наличии акта. |
| 8 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): |
| до 10 - Кб = 1,0; 10 – 20 - Кб = 0,8; |
| 20 – 30 - Кб = 0,6; |
| свыше 30 - Кб = 0,3. |
| 9 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 1 | | 0,3 | 0,2 | | 1 | 0,2 | | 0,3 | | 0,5 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,7 | | 1 | | 0,3 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,7 | | 0,2 | | Уровень резервирования (Кр) вычисляется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%) подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту: |
| 90 – 100 - Кр = 1,0; 70 – 90 - Кр = 0,7; 50 – 70 - Кр = 0,5; |
| 30 – 50 - Кр = 0,3; менее 30 - Кр = 0,2. |
| 10 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,6 | | 0,5 | | 0,8 | | 0,6 | | 0,6 | | 0,5 | | Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс): |
| Доля ветхих сетей, % Коэффициент Кс: |
| До 10 - 1,0, 10 - 20 0,8, 20 - 30 0,6, свыше 30 0,5 |
| **Общая оценка надежности систем теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Оценка надежности источников тепловой энергии |  | ненадежные | ненадежные | | | ненадежные | ненадежные | ненадежные | ненадежные | | ненадежные | | малонадежные | | малонадежные | | малонадежные | | ненадежные | | малонадежные | | малонадежные | | малонадежные | | малонадежные | | малонадежные | | малонадежные | | **малонадежные** | | В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки источники тепловой энергии могут быть оценены как: высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1; | |
| - надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5; | |
| - малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 - одного из показателей Кэ, Кв, Кт; | |
| - ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт. | |
| 12 | Оценка надежности тепловых сетей |  | надежные | малонадежные | | | малонадежные | малонадежные | малонадежные | малонадежные | | малонадежные | | надежные | | высоконадежные | | малонадежные | | малонадежные | | малонадежные | | высоконадежные | | высоконадежные | | малонадежные | | высоконадежные | | высоконадежные | | **малонадежные** | | В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как: | |
| - высоконадежные - более 0,9; - надежные - 0,75 - 0,89; | |
| - малонадежные - 0,5 - 0,74; | |
| - ненадежные - менее 0,5. | |
| 13 | Оценка надежности систем теплоснабжения в целом |  | малонадежные | малонадежные | | | малонадежные | малонадежные | малонадежные | малонадежные | | малонадежные | | малонадежные | | надежные | | малонадежные | | малонадежные | | малонадежные | | надежные | | надежные | | малонадежные | | надежные | | надежные | | **малонадежные** | | Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей. | |

* + 1. Качество поставляемого коммунального ресурса

Аварией считается отказ элементов системы, сетей и источников теплоснабжения, при котором прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.

Сведения о количестве отказов на тепловых сетях за предшествующий пятилетний период представлены в таблице 45. Сведения об аварийности в базовой году представлены в таблице 46.

1. Статистика предприятия по количеству инцидентов на тепловых сетях на котельных в 2018-2022 гг.

| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество инцидентов (порывов) на тепловой сети и сети ГВС | ед. | 329 | 395 | 266 | 361 | 319 |
| 2 | Протяженность тепловых сетей и участков ГВС в двухтрубном исчислении | Км | 105,645 | 105,645 | 101,75 | 107,84 | 106,9 |
| 3 | Количество порывов на 1 км тепловых сетей и сетей ГВС | ед./км | 3,1 | 3,7 | 2,5 | 3,4 | 3,0 |

1. Статистика предприятия по количеству инцидентов на котельных в 2022 г.

| **Наименование источника** | **ТС** | **ГВС** | **Всего за год** |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 | 8 | 0 | 8 |
| Котельная № 3 | 14 | 11 | 25 |
| Котельная № 6 | 10 | 10 | 20 |
| Котельная № 7 | 1 | 3 | 4 |
| Котельная № 8 | 17 | 10 | 27 |
| Котельная № 9 | 40 | 34 | 74 |
| Котельная № 10 | 33 | 3 | 36 |
| Котельная № 11 | 3 | 7 | 10 |
| Котельная № 12 | 1 | 0 | 1 |
| Котельная № 14 | 6 | 7 | 13 |
| Котельная № 17 | 23 | 7 | 30 |
| Котельная № 18 | 67 | 3 | 70 |
| Котельная № 19 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 22 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 25 | 1 | 0 | 1 |
| **Итого по предприятию** | **224** | **95** | **319** |

Отказов тепловых сетей за рассматриваемый период не зафиксировано.

* + 1. Воздействие на окружающую среду

Основными организованными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются факелы для сжигания попутного газа и трубы печей. По данным государственной статистической отчетности 2-ТП (воздух), в 2022 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории округа составили 1 141,582 тыс. т, в том числе:

* твердых загрязняющих веществ (далее, ЗВ) – 59,489 тыс. т (на долю которых приходится 5,2%);
* газообразных и жидких ЗВ – 1 082,093 тыс. т (составляющих 94,8% от всего объема).

Среди газообразных загрязняющих веществ основную массу от общего объема выбросов в атмосферу составляют: оксид углерода – 48%, углеводороды (без ЛОС) – 22%, летучие органические соединения (ЛОС) – 15%.

В 2022 году из 22 муниципальных образований автономного округа (9 районов и 13 городов окружного подчинения) на муниципальные районы приходится 92% от общего объема выбросов, наибольшие из которых зафиксированы в Ханты-Мансийском (20%), Нефтеюганском (19%), Сургутском (18%) и Нижневартовском (13%) районах.

По видам экономической деятельности наибольший вклад в общий объем выбросов загрязняющих веществ вносит такой вид экономической деятельности как «добыча полезных ископаемых», на долю которой приходится 70-80%. На втором месте «транспортировка и хранение» – 15-20%. Виды экономической деятельности: «обрабатывающие производства» и «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» составляют 0,7-2,0% и 3,5-6,5% от общего объема выбросов соответственно.

Таким образом, основной влияние на атмосферный воздух территории автономного округа оказывают выбросы загрязняющих веществ, отходящие от стационарных источников нефтегазодобывающей промышленности.

* + 1. Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса

Тарифы на тепловую энергию и холодную воду для нужд ГВС, установленные РСТ Югры для МУП «Югорскэнергогаз» в сфере теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

1. Тарифы, установленные для МУП «Югорскэнергогаз» в сфере теплоснабжения за 2019-2022 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование организации** | **Предмет регулирования** | **Ед. изм.** | **Тариф без НДС** | | | | | | | | |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | |
| **01.01.-30.06** | **01.07.- 31.12** | **01.01.-30.06** | **01.07.- 31.12** | **01.01.-30.06** | **01.07.- 31.12** | **01.01.-30.06** | **01.07.- 30.11** | **01.12.-31.12** |
| 1 | МУП «Югорск­энергогаз» | Компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 1697,46 | 1697,46 | 1697,46 | 1756,85 | 1756,85 | 1816,57 | 1816,57 | 1878,32 | 2047,33 |
| Компонент на холодную воду | руб./ м3 | 39,89 | 40,68 | 40,68 | 42,1 | 42,1 | 43,52 | 43,52 | 44,44 | 48,34 |

1. Тарифы, установленные для МУП «Югорскэнергогаз» в сфере теплоснабжения на 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование организации** | **Предмет регулирования** | **Ед. изм.** | **Тариф без НДС** |
| **2023** |
| 1 | МУП «Югорск­энергогаз» | Компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 2047,33 |
| Компонент на холодную воду | руб./ м3 | 48,34 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения отсутствует.

* + 1. Технические и другие проблемы в коммунальных системах

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения города Югорска выявлены технические и технологические проблемы:

в части источников теплоснабжения:

* высокий уровень износа котельных – 50-100%;
* износ котлоагрегатов;
* недостаточная оснащенность котельных автоматизированными системами контроля и управления технологическим оборудованием, а также приборами учета энергетических ресурсов и выработки тепловой энергии в котельных;

в части сетей теплоснабжения:

* износ сетей теплоснабжения (до 70%);
* использование неэффективной теплоизоляции сетей.
  1. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения
     1. Институциональная структура

Основным предприятием, осуществляющим хозяйственно-питьевое водоснабжение и техническое водоснабжение города Югорск, является муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Город Югорск» «Югорскэнергогаз» (далее – МУП «Югорскэнергогаз»).

На территории муниципального образования централизованное горячее и холодное водоснабжение осуществляется от соответствующих котельных (горячее водоснабжение) и насосных станций (холодное водоснабжение). Централизованная система водоснабжения муниципального образования город Югорск состоит из двух технологических зон в соответствии с районным делением города Югорска: город Югорск, микрорайон Югорск-2.

Источником водоснабжения на территории города Югорска является Северо-Комсомольское месторождение пресных подземных вод.

Водозабор состоит из группового водозабора, включающего 26 эксплуатационных скважин. Режим работы эксплуатационных скважин – постоянный.

Источником водоснабжения на территории микрорайона Югорск-2 является водозабор, состоящий из 3-х скважин, находящийся на территории микрорайона Югорск-2.

Водозабор действующий. Эксплуатационные скважины находятся в рабочем состоянии. Режим работы эксплуатационных скважин попеременный: 2 скважины в работе, 1 – в резерве, резерв периодически меняется.

* + 1. Характеристика системы водоснабжения

**Технологическая зона г. Югорск**

Водозаборные скважины имеют единую территорию, огражденную по периметру забором из колючей проволоки. В соответствии с Приказом «Об утверждении проекта зон санитарной охраны I, II и III поясов водозабора г. Югорска и установлении границ и режимов зон санитарной охраны I, II и III поясов водозабора г. Югорска» от 23.12.2013 №713-п размеры зон санитарной охраны, считая от крайних скважин устроены радиусом 30 метров. Все водозаборные скважины оборудованы дистанционной системой управления, пьезометрическими трубками для контроля уровня воды в скважине.

Артезианские скважины примерно одинаковой конструкции, глубиной 50-70 м, расположены в два параллельных ряда. В павильонах скважин установлены отопительные приборы, щиты управления насосным оборудованием. В случае, если павильон скважины заглубленный, щиты управления вынесены на отдельно стоящую опору.

Водозаборные скважины №№ 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 расположены в металлических заглубленных павильонах, скважины №№ 2, 3, 5, 5а, 6, 6а, 11, 13-22 – в наземных металлических павильонах. Оголовки водозаборных скважин

№№ 1,2,3,4,5а,6,7,9,12,14,15,15а,16 не обеспечивают герметизацию, исключающую проникание в межтрубное и затрубное пространство скважины поверхностной воды и загрязнений. На водозаборных скважинах установлены погружные насосы типа

ЭЦВ 6-16-110, ЭЦВ 8-25-100, приборы учета «Взлет» ЭР510-м, манометры, краны для отбора проб воды, сбросные линии, пьезометрические трубки. Водозаборные скважины №№ 2, 8, 11, 12,13, 14, 15, 16 имеют превышение показателя содержания железа. В скважине № 21 вода отсутствует. Работы по ликвидации, либо переводу во временный резерв не проведены.

Суммарная производительность водозабора фиксируется ежесуточно водомерным счетчиком на общем водоводе, установленном в фильтровальном зале водопроводных очистных сооружений ВОС-15000. Трубопроводы обвязки водозаборной скважины подвержены коррозии.

Износ оборудования, используемого при подъеме воды, рассчитанный исходя из нормативной продолжительности эксплуатации насосного оборудования типа ЭЦВ и составляет от 20% до 100%. Требуется провести ревизию насосного оборудования со степенью износа более 60%, с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации. В МУП «Югорскэнергогаз» разработан план по замене насосного оборудования на скважинах.

**Технологическая зона микрорайона Югорск-2**

Водозаборные скважины расположены на территории водопроводных очистных сооружений ВОС-800. В соответствии с Приказом «Об утверждении проекта зон санитарной охраны I, II и III поясов водозабора г. Югорска 2 (с планом мероприятий) и установлении границ и режимов зон санитарной охраны I, II и III поясов водозабора г. Югорска 2 (с планом мероприятий)» от 13.02.2017 №171-п размеры 1 пояса зон санитарной охраны установлен по существующему ограждению площадки размерами 161,4 х 229,8 м.

Водозаборные скважины имеют наземный металлический павильон. Отопительных приборов в павильонах нет. Водозаборные скважины оборудованы артезианскими насосами типа ЭЦВ. Оголовок скважины № 1 не обеспечивает полную герметизацию, исключающую проникновение в межтрубное и затрубное пространство скважины поверхностной воды и загрязнений. На технологическом трубопроводе отсутствуют манометры. Учет объема поднятой воды осуществляется по показаниям приборов учета, установленных в камере переключение перед аэратором.

1. Краткая характеристика скважин и установленного оборудования муниципального образования город Югорск

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Марка агрегата** | **Производительность (Q), м3/час** | **Напор H м.вод.ст.** | **Электродвигатель** | | **В работе/не в работе/в резерве** | **Дата последней замены насоса** | **Примечание** |
| **N, кВт** | **n, об.мин** |
| **г. Югорск** | | | | | | | | |
| Скважина №1 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 3000 | в работе | 22.03.2022 |  |
| Скважина №2 | - | - | - | - | - | - | - | высокое Fe |
| Скважина №3 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 3000 | в работе | 29.04.2015 |  |
| Скважина №4 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 3000 | в работе | 08.11.2022 |  |
| Скважина №5 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 3000 | в работе | 16.10.2020 |  |
| Скважина №5а | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 3000 | в работе | 29.04.2016 |  |
| Скважина №6 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 3000 | в работе | 08.11.2019 |  |
| Скважина №6а | ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 11 | 3000 | в работе | 28.03.2012 |  |
| Скважина №7 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 3000 | в работе | 27.04.2018 |  |
| Скважина №8 | - | - | - | - | - | - | - | высокое Fe |
| Скважина №9 | ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 110 | 11 | 3000 | в работе | 27.07.2021 |  |
| Скважина №10 | ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 110 | 11 | 3000 | в работе | 23.08.2021 |  |
| Скважина №11 | - | - | - | - | - | - | - | высокое FE |
| Скважина №12 | - | - | - | - | - | - | - | высокое FE |
| Скважина №13 | - | - | - | - | - | - | - | высокое FE |
| Скважина №14 | - | - | - | - | - | - | - | высокое FE |
| Скважина №15 | - | - | - | - | - | - | - | песок |
| Скважина №15а | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 3000 | в работе | 27.01.2016 |  |
| Скважина №16 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 110 | 11 | 3000 | в работе | 12.05.2022 | высокое FE |
| Скважина №16а | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 3000 | в работе |  |  |
| Скважина №17 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 3000 | в работе | 06.04.2022 |  |
| Скважина №18 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 3000 | в работе | 20.02.2021 |  |
| Скважина №19 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 100 | 7,5 | 3000 | в работе | 19.06.2019 |  |
| Скважина №20 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 100 | 7,5 | 3000 | в работе | 21.04.2021 |  |
| Скважина №21 | - | 10 | 110 | 5,5 | 3000 | демонтирован |  | нет воды |
| Скважина №22 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 100 | 7,5 | 3000 | В работе | 30.11.2015 |  |
| **г. Югорск-2** | | | | | | | | |
| Скважина №1 | ЭЦВ 6-16-140 | 15 | 140 | 11 | 2700 | в работе |  |  |
| Скважина №2 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 2700 | в работе |  |  |
| Скважина №3 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 2700 | в работе |  |  |

Насосные станции первого подъема в границах муниципального образования г. Югорск определены действующими объектами водозаборов – 29 эксплуатационных скважин.

На территории водопроводных очистных сооружений ВОС-15000, ВОС-800 расположены насосные станции второго подъема, предназначенная для подачи воды в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения. Забор воды осуществляется из резервуаров чистой воды, расположенных вблизи насосной станции.

Насосное оборудование насосной станции второго подъема ВОС-15000 оборудовано частотно-регулируемыми приводами:

частотно-регулируемый привод сетевых насосов Hyundai N700E-1100HF/1320 HFP – 4 ед.;

частотно-регулируемый привод промывных насосов Hyundai N700E-450HF/550 HFP – 4 ед.

Характеристика насосного оборудования насосных станций второго подъема представлена в таблице ниже.

1. Характеристика насосного и дополнительного оборудования на насосных станциях

| **№ п/п** | **Наименование** | **Количество** | **Марка агрегата** | **Производительность (Q), м3/час** | **Напор H м.вод.ст.** | **Электродвигатель** | | **Год ввода в эксплуатацию** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N, кВт** | **n, об.мин** |
| 1 | Насосная станция 2-го подъема г. Югорск | 1 | ALLWEILER MI 200-500 | 500 | 60 | 132 | 1450 | 2013 |
| 2 | Насосная станция 2-го подъема г. Югорск | 1 | ALLWEILER MI 200-500 | 500 | 60 | 132 | 1450 | 2014 |
| 3 | Насосная станция 2-го подъема г. Югорск | 1 | ALLWEILER MI 200-500 | 500 | 60 | 132 | 1450 | 2017 |
| 4 | Насосная станция 2-го подъема г. Югорск | 1 | ALLWEILER MI 200-500 | 500 | 60 | 132 | 1450 | 2017 |
| 5 | Насосная станция 2-го подъема г. Югорск | 1 | ALLWEILER MI 150-315/01 | 500 | 28 | 46,9 | 1450 | 2013 |
| 6 | Насосная станция 2-го подъема г. Югорск | 1 | ALLWEILER MI 150-315/01 | 500 | 28 | 46,9 | 1450 | 2013 |
| 7 | Насосная станция 2-го подъема г. Югорск | 1 | ALLWEILER MI 150-315/01 | 500 | 28 | 46,9 | 1450 | 2014 |
| 8 | Насосная станция 2-го подъема г. Югорск | 1 | ALLWEILER MI 150-315/01 | 500 | 28 | 46,9 | 1450 | 2016 |
| 9 | Насосная станция 2-го подъема мкр. Югорск-2 | 1 | К-80-50-200 | 80 | 50 | 15 | 3000 | 1999 |
| 10 | Насосная станция 2-го подъема мкр. Югорск-2 | 1 | К-100-65-200 | 100 | 65 | 22 | 3000 | 1999 |
| 11 | Насосная станция 2-го подъема мкр. Югорск-2 | 1 | К-100-65-200 | 100 | 65 | 22 | 3000 | 1999 |
| 12 | Насосная станция 2-го подъема мкр. Югорск-2 | 1 | К-80-65-160 | 80 | 65 | 7,5 | 3000 | 1999 |
| 13 | Насосная станция 2-го подъема мкр. Югорск-2 | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

**Технология водоподготовки на ВОС-15000**

Артезианская вода от скважин насосами первого подъема поступает в биосорберы (4 шт.). В здании водоочистной станции располагаются четыре биосорбера со встроенными аэрационными колоннами. Исходная вода поступает в верхнюю часть аэрационной камеры и движется вниз, происходит насыщение воды кислородом и практически полное окисление, образованием нерастворимой гидроокиси железа, задерживаемой в зернистой загрузке.

После биосорберов исходная вода в самотечном режиме подается на скорые фильтры первой и второй ступени.

Фильтры первой ступени (6 шт.) предназначены для удаления основной части окисленных форм железа, представленных в виде взвешенных веществ, а также частичной стабилизационной обработки воды.

Фильтры второй ступени (6 шт.) предназначены для удаления остаточных загрязнений, а также стабилизационной обработки воды.

Узел фильтрования является основным узлом технологической схемы станции водоподготовки. Пройдя очистку, вода поступает в резервуары чистой воды.

Для обеззараживания очищенной воды на конечном этапе водоподготовки используется гипохлорит натрия получаемый из поваренной соли. Гипохлорит натрия дозируется в трубопровод перед подачей воды на резервуары чистой воды. Затем насосами второго подъема поступает к потребителю. На территории водопроводных очистных сооружений расположены дренажная и канализационная насосные станции.

В настоящее время степень износа биосорберного оборудования составляет 80%, биосорберы не загружены активированным углем и работают по принципу аэрационной колонны.

**Технология водоподготовки на ВОС-2**

Артезианская вода от скважин насосами первого подъема поступает на аэратор (1 шт.). В аэраторе происходит насыщение воды кислородом для окисления железа, удаление из воды растворенных газов, путем распыления воды в воздухе.

Из аэратора насосами фильтрации вода подается в фильтры (4 шт.), в которых происходит основная очистка воды.

Из фильтров вода поступает в резервуар чистой воды, откуда насосами второго подъема поступает к потребителю.

* + 1. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

В соответствии Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору.

Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18.06.2010 г.

Система учета воды в муниципальном образовании г. Югорск включает:

1. учет количества воды, поднимаемой из источников водоснабжения;
2. учет количества воды, поступающей на станциях водоподготовки;
3. учет количества воды, расходуемой на собственные нужды станции водоподготовки;
4. учет количества воды, подаваемой в сеть потребителей;
5. коммерческий учет воды на вводах абонентов.

Приборы учета воды, размещаются абонентом или организацией, осуществляющей транспортировку холодной воды. Основанием для этого является договор водоснабжения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, договор по транспортировке холодной воды.

1. **Характеристика приборов учета, установленных на сооружениях г. Югорска**

| **№ п/п** | **Место установки прибора учета** | **Марка прибора учета** | **Количество** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборные скважины г. Югорск | ЭРСВ 540-лв | 23 |
| 2 | Камера переключений перед аэратором мкр. Югорск-2 | ЭРСВ 510-м | 3 |
| 3 | Вход на станцию ВОС-15000 | Акрон | 2 |
| 4 | Собственные нужды станции ВОС-15000 | ВЛКСМ 90 | 1 |
| 5 | Выход со станции ВОС-15000 | Акрон | 2 |
| 6 | Приход на станцию ВОС-800 | ЭРСВ 540-лв | 1 |
| 7 | Выход со станции ВОС- 8000 | ЭРСВ 540-лв | 1 |

Состояние водомерных узлов по учету воды по муниципальному образованию город Югорск представлено в таблице ниже.

1. **Состояние водомерных узлов по учету воды по городу Югорску**


| **Тип потребителя** | **Холодная вода (шт.)** | **Горячая вода (шт.)** |
| --- | --- | --- |
| Общедомовые приборы учета в многоквартирных домах | 189 | 182 |
| Индивидуальные (поквартирные) приборы учета в многоквартирных домах | 9803 | 9459 |
| Приборы учета частного жилого фонда | 434 | 48 |
| Приборы учета прочих организаций | 438 | 390 |

Для потребителей, не оборудованных соответствующими приборами учета, начисления осуществляются на основании нормативов потребления (население), договорных объемов, то есть расчетным способом.

* + 1. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Город Югорск имеет централизованное горячее и холодное водоснабжение, осуществляемое от соответствующих котельных (горячее водоснабжение) и насосных станций (холодное водоснабжение). Деление на централизованные зоны выполнено в соответствии с районным делением города Югорска: город Югорск, микрорайон Югорск-2.

Эксплуатационная зона централизованного водоснабжения г. Югорска представлена на рисунке ниже.



1. **Технологическая зона действия системы водоснабжения г. Югорска**
   * 1. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Показатели резерва и дефицита производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования город Югорск определены на основании сопоставления показателей мощности и объемов подачи воды в сутки максимального водопотребления.

Анализ представлен в таблице ниже.

1. Анализ резерва и дефицита производственных мощностей системы водоснабжения г. Югорска

| **Технологическая зона** | **Показатель** | **Ед. изм** | **2022 г.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **водозаб.**  **сооруж.** | **ВОС** |
| г. Югорск | установленная мощность | тыс. м3/сут. | 11,16 | 15 |
| максимальный лимит забора воды по лицензии | тыс. м3/сут. | 15 | - |
| подача воды в сутки | тыс. м3/сут. макс. | 5,86 | 5, 86 |
| резерв (+)/ дефицит (-) | тыс. м3/сут. | 5,3 | 9,1 |
| % | 47% | 61% |
| резерв (+)/ дефицит (-)  по лицензии | тыс. м3/сут. | 9,139 | - |
| % | 61% | - |
| мкр. Югорск-2 | установленная мощность | тыс. м3/сут. | 1,152 | 0,8 |
| максимальный лимит забора воды по лицензии | тыс. м3/сут. | 0,8 | - |
| подача воды в сутки | тыс. м3/сут. макс. | 0,155 | 0,155 |
| резерв (+)/ дефицит (-) | тыс. м3/сут. | 0,997 | 0,645 |
| % | 87% | 81% |
| резерв (+)/ дефицит (-)  по лицензии | тыс. м3/сут. | 0,645 | - |
| % | 81% | - |

Как следует из таблицы выше, по состоянию на 2022 год дефицита производительности водозаборов и водоочистных сооружений не обнаружено. Резерв производительности достаточен для надежного водоснабжения абонентов с учетом необходимого резервирования мощностей на случай аварийных ситуаций.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты согласно Приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25 декабря 2017 г. № 12-нп (ред. от 10.07.2020).

Норма включает в себя расходы на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами питания, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

При расчете перспективного спроса на услуги по водоснабжению учтено дополнительное подключение к системе централизованного водоснабжения потребителей в районах существующей застройки, не обеспеченных питьевой водой (при наличии технической возможности подключения), для остальных потребителей – сохранение децентрализованного водоснабжения. Для районов перспективной застройки расходы воды на нужды населения приняты дифференцированно в зависимости от степени благоустройства жилого фонда.

Для зоны централизованного водоснабжения расчетный прогнозный баланс потребления воды построен с учетом условия, что вся территория населенного пункта (100% населения) будет охвачена централизованным водоснабжением.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды в городском округе носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории городского округа. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в муниципальном образовании.

Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период действия схемы водоснабжения при сценарии развития города Югорска представлен в таблице ниже.

1. Расчетные показатели резерва/дефицита производительности источников водоснабжения и водоочистных сооружений на перспективу до 2035 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Технологическая зона** | **Показатель** | **Ед. изм** | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2035** | |
| **водозаб.** | **ВОС** | **водозаб.** | **ВОС** | **водозаб.** | **ВОС** | **водозаб.** | **ВОС** | **водозаб.** | **ВОС** |
| **сооруж.** | **сооруж.** | **сооруж.** | **сооруж.** | **сооруж.** |
| г. Югорск | установленная мощность | тыс. м3/сут. | 11,16 | 15 | 11,16 | 15 | 11,16 | 15 | 11,16 | 15 | 11,16 | 15 |
| максимальный лимит забора воды по лицензии | тыс. м3/сут. | 15 | - | 15 |  | 15 | - | 15 | - | 15 | - |
| подача воды в сутки | тыс. м3/сут. макс. | 5,861 | 5,9 | 5,86 | 5,86 | 6,026 | 6,026 | 6,484 | 6,484 | 9,988 | 9,988 |
| резерв (+)/ дефицит (-) | тыс. м3/сут. | 5,3 | 9,1 | 5,3 | 9,1 | 5,1 | 9,0 | 4,7 | 8,5 | 1,2 | 5,0 |
| % | 47% | 61% | 47% | 61% | 46% | 60% | 42% | 57% | 11% | 33% |
| резерв (+)/ дефицит (-) | тыс. м3/сут. | 9,139 | - | 9,138 | - | 8,974 | - | 8,516 | - | 5,012 | - |
| по лицензии | % | 61% | - | 61% | - | 60% | - | 57% | - | 33% | - |
| мкр. Югорск - 2 | установленная мощность | тыс. м3/сут. | 1,152 | 0,8 | 1,152 | 0,8 | 1,152 | 0,8 | 1,152 | 0,8 | 1,152 | 0,8 |
| максимальный лимит забора воды по лицензии | тыс. м3/сут. | 0,8 | - | 0,8 | - | 0,8 | - | 0,8 | - | 0,8 | - |
| подача воды в сутки | тыс. м3/сут. | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,164 | 0,164 | 0,193 | 0,193 | 0,414 | 0,414 |
| резерв (+)/ дефицит (-) | тыс. м3/сут. | 0,997 | 0,645 | 0,997 | 0,645 | 0,988 | 0,636 | 0,959 | 0,607 | 0,738 | 0,386 |
| % | 87% | 81% | 87% | 81% | 86% | 79% | 83% | 76% | 64% | 48% |
| резерв (+)/ дефицит (-) | тыс. м3/сут. | 0,645 | - | 0,645 | - | 0,636 | - | 0,607 | - | 0,386 | - |
| по лицензии | % | 81% | - | 81% | - | 79% | - | 76% | - | 48% | - |

Анализ таблицы показывает, что на перспективу до 2035 года дефицита производительности водозаборных и очистных сооружений не предвидится. Резерв производительности достаточен для надежного водоснабжения абонентов с учетом необходимого резервирования мощностей на случай аварийных ситуаций.

* + 1. Надежность работы коммунальной системы

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных систем холодного водоснабжения.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Фактическое значение целевого показателя надежности и бесперебойности водоснабжения за 2022 год, используемый для оценки развития централизованной системы водоснабжения города Югорска составит 0,49 ед./км.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

а) Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

б) Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

в) Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

* + 1. Качество поставляемого коммунального ресурса

Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателями качества горячей воды являются:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):

,

Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):

,

Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):

,

Кнпг - количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):

,

Кпн - количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

Целевой показатель качества воды, устанавливаемый в отношении доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды составляет 3 %.

* + 1. Воздействие на окружающую среду

На очистных сооружениях муниципального образования город Югорск для обеззараживания очищенной воды на конечном этапе водоподготовки используется гипохлорит натрия, получаемый из поваренной соли. Гипохлорит натрия дозируется в трубопровод перед подачей воды на резервуары чистой воды. Затем насосами второго подъема вода поступает к потребителю.

Гипохлорит натрия обеспечивает эффективную дезинфекцию против всех известных патогенных (болезнетворных) бактерий, вирусов, грибковых инфекций и простейших. Гипохлорит натрия не горюч и не взрывоопасен.

Хранилищ или площадок для хранения химических опасных реагентов на территории водоочистных сооружений в муниципальном образовании город Югорск нет. Воздействия на окружающую среду хранилищ химических реагентов нет.

При водоподготовке на водоочистных сооружениях города Югорска образуются отходы. Класс отходов представлен в таблице ниже.

1. Отходы, образующиеся при водоподготовке

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование видов работ** | **Сырье, материалы** | **Наименование образующихся отходов** | **Класс опасности** |
| 1 | Водоподготовка на ВОС-1, ВОС-2 | Кварцевый песок  Соль поваренная  Сорбент ОДМ-2Ф | Отходы (осадки) подготовки при механической очистке природных вод. | 5 |

Утилизация промывных вод в городе Югорске осуществляется на рельеф до высыхания, сухой осадок утилизируется на полигон ТБО. Негативного воздействия на водный бассейн объекты ВОС-1 и ВОС-2 не оказывают.

* + 1. Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса

В соответствии с приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.11.2022 № 86-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение» реализация услуг водоснабжения производится согласно следующим тарифам:

на питьевую воду для прочих потребителей (без учета НДС) с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. – 48,34 руб. за 1 куб. метр;

на питьевую воду для населения (с учета НДС) с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. – 58,01 руб. за 1 куб. метр;

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения отсутствует.

* + 1. Технические и другие проблемы в коммунальных системах

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоснабжения муниципального образования город Югорск выявлены следующие технические и технологические проблемы:

* в части источников водоснабжения
* отсутствие герметизации оголовков скважин №№ 1, 2, 3, 4, 5а, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 15а, 16, 16а исключающей проникновения в межтрубное и затрубное пространство скважины поверхностной воды и загрязнений;
* отсутствие герметизации оголовков скважин №№ 1, 2, 3 ВОС-800 исключающей проникновения в межтрубное и затрубное пространство скважины поверхностной воды и загрязнений;
* водозаборные скважины №№ 2, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 не эксплуатируются, из-за превышения содержания в воде железа и песка, либо отсутствия воды.
* длительная эксплуатации скважин, в следствие чего высокий износ отдельных насосных агрегатов;
* отсутствие запорной арматуры на водозаборной скважине №1 ВОС-800;
* строительство насосной 1-го подъема и двух резервуаров – усреднителей на территории водозаборных сооружений, для обеспечения надежности системы водоснабжения в г. Югорске;
* в части водопроводных очистных сооружений
* сброс промывных вод от фильтров;
* несовершенство технологии и применяемого оборудования современным требованиям;
* отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;
* высокий износ поверхностей фильтров и внутристанционных трубопроводов;
* высокая степень износа оборудования хлораторной;
* недостаточный уровень защищенности объектов централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций (отсутствие ограждения территории, периметрального освещения и видеонаблюдения на объектах водозабора г. Югорска, ВОС Югорск-2).
  1. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения
     1. Институциональная структура

Централизованная система водоотведения г. Югорск представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от населения, предприятий и организаций муниципального образования и их транспортировку, с последующей очисткой на канализационных очистных сооружениях.

Система водоотведения муниципального образования г. Югорска находится в зоне эксплуатационной ответственности МУП «Югорскэнергогаз».

На территории муниципального образования г. Югорска выделено две централизованные системы водоотведения:

* централизованная система водоотведения г. Югорска;
* централизованная система водоотведения микрорайона Югорск-2.

Водоотведение в городе Югорске осуществляется через централизованные системы водоотведения, которыми охвачено около 78% жилищного фонда, остальные 22% пользуются септиками и выгребными ямами с последующим вывозом специализированным автотранспортом части указанных стоков и сливом на канализационные очистные сооружения.

В системе водоотведения г. Югорска в 2022 г. отведено и очищенно 2355,75 тыс. куб. метров сточных вод.

По состоянию на 2022 г. система водоотведения г. Югорска включает:

водоотводящие сети – 162,42 км;

канализационные насосные станции (КНС) – 32 шт.;

очистные сооружения канализации – 2 шт.

Система ливневой канализации в г. Югорске отсутствует, но есть колодцы, через которые дождевые воды попадают в сети водоотведения, далее впадают в хозяйственно-бытовую сеть.

* + 1. Характеристика системы водоотведения

**Технические характеристики очистных сооружений**

Очистные канализационные сооружения находятся в муниципальной собственности и переданы в хозяйственное ведение МУП «Югорскэнергогаз».

Основные показатели состояния системы водоотведения муниципального образования г. Югорска представлены в таблице ниже.

1. Основные технические характеристики КОС – 7000

| **№ п/п** | **Наименование оборудования, краткая характеристика** | **Количество, ед.** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональное устройство для грубой очистки  IN-EKO MZ11-125 | 1 |
| 2 | Воздуходувка (2шт.) 3D38C-100K 22кВт/1470-2940 об/мин. | 2 |
| 3 | Воздуходувка (3шт.) 3D38C-100K 37кВт/1470-2940 об/мин | 3 |
| 4 | Установка УФО бактерицидная «ЭКОСТОК300ЛА» с лампами GPHVA1554T6L|4P-320W (20 шт.) | 1 |
| 5 | Перемешивающее устройство (мешалка) FLYGT SR/PP4630 | 4 |
| 6 | Насос для перекачки ила KSBF 100-250 | 2 |
| 7 | Насос дозатор DDA 30-4AP | 2 |
| 8 | Барабанный микрофильтр IN-EKO | 2 |
| 9 | Насосы перекачки очищенной воды GRUNDFOS  12кВт/1500-3000об/мин | 2 |
| 10 | Насос удаления шлама от вторичного отстойника | 1 |
| 11 | Вторичный отстойник | 1 |
| 12 | Приточно-вытяжная вентиляция GRUNDFOS | 1 |
| 13 | Аэротенк (42500х18500х5750) | 1 |
| 14 | Насос удаления шлама от вторичного отстойника GRUNDFOS | 1 |
| 15 | Аэротенки №2, №4 (V=2500 м3) | 2 |

Канализационные очистные сооружения КОС – 7 000 введены в эксплуатацию в конце 2016 г. Очистные сооружения предназначены для механической, полной биологической очистки и обеззараживания сточных вод.

После ГКНС часть сточных вод поступает по напорному коллектору Ду = 500 мм на новые очистные сооружения КОС – 7 000.

**Сооружения для механической очистки сточных вод**

Механическая очистка представлена многофункциональным устройством MZ – II – 125, состоящим из ленточного сита, винтового пресса и горизонтальной песколовки.

На приемном и отводящем коллекторах установлены шиберы.

Ленточное сито предназначено для мелких твердых веществ. Задержание крупного мусора производится на механической решетке, установленной в ГКНС.

При засорении решетки твердыми веществами уменьшается пропускная способность, следовательно, повышается уровень вода. При повышении уровня воды происходит автоматическое вращение решетки с помощью электрических приводов. Очистка сита производится с помощью щетки. С помощью винтового пресса происходит обезвоживание осадка от сита и выдавливание его в высыпную воронку.

Далее сточные воды поступают на горизонтальную песколовку. Удаление осадка сточных вод производится с помощью шнекового транспортера песка.

Осадки с решетки и песколовки складируются в контейнерах и далее вывозятся на полигон твердых коммунальных отходах (ТКО).

Многофункциональное устройство полностью автоматизировано.

Помещение механической очистки оснащено приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением. Для транспортировки оборудования имеется подъемно-транспортное оборудование

В случае выхода из строя многофункционального блока отсутствует резервный многофункциональный блок (резервная линия).

**Сооружения для биологической очистки сточных вод**

Биологическая очистка сточных вод производится в аэротенках. Для очистки применяется активирующая R-D-N (регенерация – денитрификация – нитрификация) система с биологическим устранением азота и фосфора.

В зоне регенерации восстанавливаются первоначальные свойства активного ила. Аэрация мелкопузырчатая.

В зоне денитрификации сточная вода перемешивается с поступающим в нее активным илом из регенератора и иловой смесью внутренней рециркуляции при помощи погружных мешалок.

Из зоны денитрификации смесь сточной воды и активного ила поступает в зону нитрификации, где происходит процесс микробиологического превращения аммонийных солей в нитраты.

Далее сточные воды, прошедшие биологическую очистку, направляются во вторичный отстойник. Вторичный отстойник находится за пределами здания очистных сооружений диаметром Dу=25 м. Для сбора всплывших взвешенных веществ установлен скребковый механизм.

Второй отстойник (резервный) не введен в эксплуатацию (не закончено строительство).

**Сооружения для доочистки сточных вод**

Через водослив вторичного отстойника по желобу биологически чистая вода поступает на терциальную доочистку. В бетонных лотках установлено два микросетчатых барабанных фильтра. Задержание мелких взвешенных веществ происходит на внутренней стороне фильтровальной ткани. На подводящем коллекторе у каждого фильтра установлены шиберы. Каждый фильтр оборудован промывочным насосом. на электродвигателях барабанных фильтров, насосах обмывания и иловые насосах установлено автоматическое управление.

На перспективу заложена вторая очередь барабанных фильтров (бетонные лотки).

Пройдя узел доочистки, сточные воды подаются на узел обеззараживания, проходя при этом через открытый прямоугольный канал, где установлен лоток Паршаля с ультразвуковым расходомером для измерения расхода стоков, отводимых из очистных сооружений.

**Обеззараживание сточных вод**

Обеззараживающая установка встраивается в лоток, в котором лампы находятся под заливом. В конструкции используются бактерицидные ртутные лампы среднего давления, срок службы – 12 000 часов, низкая рабочая температура поверхности ламп от 80 – 1 000 °С.

**Очистные сооружения КОС-3 (500 м3/сут.)**

Очистные сооружения канализации введены в эксплуатацию в 2019 г.

Сточные воды, поступающие на очистные сооружения, последовательно проходят несколько ступеней очистки:

- механическая очистка сточной воды от грубодисперсных примесей с помощью механических решеток, примесей минерального происхождения и плавающих примесей в тангенциальных песколовках;

- биологическая очистка сточной воды в анаэробных и аэробных условиях;

- вторичное отстаивание для отделения очищенной воды и активного ила во вторичных отстойниках;

- физико-химическая очистка сточной воды в третичных отстойниках;

- обеззараживание очищенной воды на бактерицидных установках с ультафиолетовым излучением;

- аэробная стабилизация активного ила в минерализаторах и его обезвоживание на шнековой установке.

Механическая очистка на решетках и песколовках проходит в здании механической очистки; биологическая ступень, физико-химическая обработка, доочистка, обеззараживание сточных вод и обработка осадка осуществляется в трех параллельно работающих станциях аэрации «Капля».

Состав объекта представлен в таблице ниже:

1. Информация об основных потребительских характеристиках в системе водоотведения

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование** |
| **1** | Станция механической очистки |
| **2** | Приемная ёмкость- КНС-усреднитель (подземная часть) |
| **3** | Станция биологической очистки хозяйственно - бытовых сточных вод «Капля» |
| **4** | Канализационная насосная станция -подземная часть -наземная часть |
| **5** | Пожарный резервуар |

В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты.

В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные.

К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках.

К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки (избыточный активный ил). Отличается высокой влажностью 99,7%-99,2%.

Стадия обработки осадков предназначена для снижения влажности и объемов образующихся осадков, включает в себя следующие технологические процессы:

* уплотнение вторичных осадков в илоуплотнителях радиального типа с целью снижения влажности до 98,5%-96,0% и интенсификации дальнейшей обработки;
* обезвоживание образующихся осадков.

На действующих очистных сооружениях первичные осадки вывозятся на полигоны ТБО. В настоящий момент времени на территории г. Югорска действует один сертифицированный полигон ТБО.

В данный момент времени биологические отходы утилизируются в яму Беккари, расположенную в северо-западной части г. Югорска, медицинские отходы утилизируются при помощи специального оборудования.

На действующих очистных сооружениях вторичные осадки, минерализованные, уплотненные и обезвоженные направляется на площадку временного складирования и далее вывозятся по согласованию с ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в Советском районе и г. Югорске» на поля в качестве удобрений или складируются в специально отведенных местах на территориях КОС.

Основным способом обезвоживания осадков является его обработка на иловых картах.

Хозяйственно-бытовые сточные воды микрорайона Югорск-2 поступают в приемную камеру, оборудованную контейнером для выделения крупных примесей. Из приемной камеры стоки направляются в КНС, откуда насосами попадают в тангенциальную песколовку, где происходит выделение из сточной воды наиболее тяжелых и крупных примесей. Выпавший на дно песколовки осадок под гидростатическим давлением при открытой задвижке удаляется в песковой бункер. Сточные воды, пройдя песколовку, самотеком поступают в сооружения биологической очистки «Капля».

Установка «Капля» является комбинированным сооружением, представляющим собой резервуар, совмещающий в себе первичный и вторичный отстойник, зону биологической очистки и септическую камеру сбраживания сырого осадка и избыточной биопленки.

Вода от промывки фильтра сбрасывается в приемную камеру, а затем в КНС, откуда перекачивается в приемный лоток «Капля».

Грязная промывная вода от промывки плотного слоя биосорбера самотеком поступает в КНС.

На сетях бытовой канализации муниципального образования город Югорск установлены канализационные насосные станции. Производительность канализационных насосных станции по г. Югорск составляет от 10 м3/час до 900 м3/час.

Года ввода в эксплуатацию канализационных насосных станций 1975-2020 гг.

Режимы работы КНС г. Югорск представлены в таблице ниже.

1. Производительность КНС г. Югорск

| **№ п/п** | **КНС** | **Производительность, м3/ч** | **Напор, м** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция № 1, ул. Железнодорожная | 160 | 32 |
| 2 | Насосная станция № 2, ул. Железнодорожная | 600 | 32 |
| 3 | Насосная станция № 3, ул. 40лет Победы | 400 | 52 |
| 4 | Насосная станция № 4, ул. Попова | 400 | 32 |
| 5 | Насосная станция № 5, ул. Советская | 160 | 32 |
| 6 | Насосная станция № 6, ул. Энтузиастов | 360 | 35 |
| 7 | Насосная станция № 7, ул. Аксакова | 160 | 32 |
| 8 | Насосная станция № 8, ул. Кирова | 400 | 32 |
| 9 | Насосная станция № 9, Авалон | 302,4 | 16,8 |
| 10 | Насосная станция № 10, ул. Гоголя | 320 | 35 |
| 11 | Насосная станция № 11, ул. Южная | 200 | 30 |
| 12 | Насосная станция № 12, ул. Ермака | 400 | 32 |
| 13 | Насосная станция № 13, ул. Калинина | 160 | 32 |
| 14 | Насосная станция № 14, ул. Таежная | 160 | 32 |
| 15 | Насосная станция № 15, ул. Таежная | 160 | 32 |
| 16 | Насосная станция № 16, ул. Вавилова | 160 | 32 |
| 17 | Насосная станция № 17, ПМК-5 | 475,2 | 57,5 |
| 18 | Насосная станция № 18, ул. Киевская | 160 | 32 |
| 19 | Насосная станция № 19, ул. Гастелло | 80 | 18 |
| 20 | Насосная станция № 20, ул. Менделеева | 450 | 22,5 |
| 21 | Насосная станция № 21 | 100 | 22 |
| 22 | Насосная станция № 22, ул. Титова | 400 | 32 |
| 23 | Насосная станция № 23 ул. Попова | 62,5 | 12 |
| 24 | Насосная станция № 24 | 100 | 50 |
| 25 | Насосная станция № 25, ул. Мичурина | 316,8 | 57,5 |
| 26 | Насосная станция Мини-КНС № 1 ул. Рябиновая | 10 | 20 |
| 27 | Насосная станция Мини-КНС № 2 ул. Петровская | 10 | 20 |
| 28 | Насосная станция ОГКНС ул. Петровская | 900 | 22,5 |
| 29 | Насосная станция КНС-КОС-7 000 | 203,5 | 247 |
| 30 | Насосная станция КНС-КОС-500 | 250 | 32 |
| 31 | Насосная станция КНС-КОС-2 (собственные нужды) | 80 | 18 |
| 32 | Насосная станция ФСК | 100 | 11 |

Средний показатель физического износа конструктивных элементов очистных сооружений и оборудования, участвующего в процессе водоотведения и очистки сточных вод, на 2022 г. составлял от 60 до 80%. Планово-предупредительный ремонт уступает место аварийно-восстановительным работам, что ведет к снижению общего уровня надежности объектов водоотведения.

1. Информация Основные производственные показатели системы водоотведения муниципального образования город Югорск МУП «Югорскэнергогаз»

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **утв. 2022 г.** |
| --- | --- | --- |
| Число канализаций | ед. | 2 |
| Суммарная протяженность сети | км | 162,42 |
| Износ сетей | % | 62 |
| Установленная производственная мощность канализационных насосных станций | тыс. м³/сут. | 16,1 |
| Износ канализационных насосных станций | % | 70 |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | - | - |
| Югорск | м³/сут. | 7000 |
| Югорск-2 | м³/сут. | 500 |
| Износ канализационных насосных станций | % | 65 |
| Площадь иловых площадок | тыс. м³ | 5,2 |

* + 1. Балансы мощности коммунального ресурса

В Объем водоотведения не является постоянной величиной и варьируется в зависимости от численности населения, времени года и ряда других показателей.

Оценка объемов потребления коммунальных услуг по водоотведению населением на период реализации настоящей Программы учитывала следующие факторы:

* прогнозная численность населения;
* доля населения, охваченного услугой водоотведения;
* нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению.

К расчетному сроку планируется обеспечить водоснабжением 100% жилого фонда.

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению утверждены Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25 декабря 2017 г. № 12-нп. Данным приказом регламентированы следующие нормативы:

1. Для жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, подключенных к системам централизованного водоснабжения (представлен в таблице ниже).

2. Для жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, использующих воду из водоразборных колонок.

Результаты оценки объемов потребления и годового прироста потребления коммунальных услуг по водоотведению на перспективу приведены в таблице ниже.

1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Пропущено сточных вод через очистные сооружения, из них:** | тыс. м3 | 2 355,75 | 2 366,07 | 2 377,41 | 2 680,38 | 2 847,21 | 3 030,55 | 3 161,02 | 3 304,85 | 3 385,23 | 3 565,83 | 3 700,71 | 3 825,08 | 3 972,33 | 4 057,24 |
| м3/сут | 6 454,11 | 6 482,37 | 6 513,45 | 7 343,51 | 7 800,57 | 8 302,88 | 8 660,34 | 9 054,39 | 9 274,61 | 9 769,40 | 10 138,92 | 10 479,66 | 10 883,10 | 11 115,73 |
| м3/сут. макс | 7 099,52 | 7 130,61 | 7 164,80 | 8 077,86 | 8 580,63 | 9 133,17 | 9 526,37 | 9 959,83 | 10 202,07 | 10 746,34 | 11 152,81 | 11 527,63 | 11 971,41 | 12 227,30 |
| 1.1 | Югорск | тыс. м3 | 2 313,98 | 2 317,36 | 2 321,77 | 2 612,95 | 2 775,12 | 2 942,58 | 3 066,05 | 3 202,76 | 3 279,50 | 3 443,86 | 3 575,09 | 3 695,20 | 3 838,21 | 3 919,47 |
| 1.2 | Югорск-2 | тыс. м3 | 41,77 | 48,71 | 55,64 | 67,43 | 72,09 | 87,97 | 94,98 | 102,09 | 105,73 | 121,98 | 125,62 | 129,88 | 134,13 | 137,77 |
| **2** | **Хозяйственные нужды предприятия** | тыс. м³ | 287,23 | 287,57 | 288,36 | 327,01 | 347,34 | 369,08 | 387,58 | 405,06 | 417,87 | 439,57 | 459,61 | 478,57 | 497,03 | 515,24 |
| 2.1 | Югорск | тыс. м³ | 282,44 | 282,44 | 282,88 | 320,62 | 340,50 | 360,74 | 378,57 | 395,38 | 407,84 | 428,01 | 447,70 | 466,25 | 484,31 | 502,17 |
| 2.2 | Югорск-2 | тыс. м³ | 4,79 | 5,13 | 5,48 | 6,39 | 6,84 | 8,34 | 9,01 | 9,68 | 10,03 | 11,57 | 11,91 | 12,32 | 12,72 | 13,06 |
| **3** | **Принято сточных вод от потребителей** | тыс. м³ | 1 663,83 | 1 667,13 | 1 672,94 | 1 897,88 | 2 016,02 | 2 146,35 | 2 254,83 | 2 357,56 | 2 432,27 | 2 562,51 | 2 678,59 | 2 788,76 | 2 896,08 | 3 001,70 |
| 3.1 | Югорск | тыс. м³ | 1 618,14 | 1 618,14 | 1 620,65 | 1 836,84 | 1 950,77 | 2 066,71 | 2 168,86 | 2 265,14 | 2 336,56 | 2 452,10 | 2 564,89 | 2 671,19 | 2 774,68 | 2 876,99 |
| 3.2 | Югорск-2 | тыс. м³ | 45,70 | 48,99 | 52,29 | 61,04 | 65,25 | 79,63 | 85,97 | 92,41 | 95,71 | 110,41 | 113,71 | 117,56 | 121,41 | 124,70 |
| 3.3 | **население** | тыс. м³ | 1 301,34 | 1 304,63 | 1 310,44 | 1 492,08 | 1 586,14 | 1 677,33 | 1 768,03 | 1 853,91 | 1 919,22 | 2 017,60 | 2 115,99 | 2 214,38 | 2 312,77 | 2 411,15 |
| 3.3.1 | Югорск | тыс. м³ | 1 256,85 | 1 256,85 | 1 259,36 | 1 437,70 | 1 528,47 | 1 616,36 | 1 703,77 | 1 786,35 | 1 848,36 | 1 943,45 | 2 038,54 | 2 133,63 | 2 228,73 | 2 323,82 |
| 3.3.2 | Югорск-2 | тыс. м³ | 44,49 | 47,78 | 51,08 | 54,38 | 57,67 | 60,97 | 64,26 | 67,56 | 70,86 | 74,15 | 77,45 | 80,74 | 84,04 | 87,34 |
| 3.4 | **бюджетные организации** | тыс. м³ | 100,16 | 100,16 | 100,16 | 125,22 | 146,11 | 180,81 | 194,35 | 204,15 | 210,82 | 230,62 | 248,32 | 259,54 | 267,93 | 275,16 |
| 3.4.1 | Югорск | тыс. м³ | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 118,66 | 138,63 | 162,24 | 172,74 | 179,40 | 186,07 | 205,87 | 223,57 | 234,79 | 243,18 | 250,41 |
| 3.4.2 | Югорск-2 | тыс. м³ | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 6,56 | 7,48 | 18,56 | 21,60 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 |
| 3.5 | **прочие** | тыс. м³ | 262,33 | 262,33 | 262,33 | 280,58 | 283,78 | 288,21 | 292,46 | 299,49 | 302,23 | 314,28 | 314,28 | 314,84 | 315,39 | 315,39 |
| 3.5.1 | Югорск | тыс. м³ | 262,23 | 262,23 | 262,23 | 280,48 | 283,67 | 288,11 | 292,36 | 299,39 | 302,13 | 302,77 | 302,77 | 302,77 | 302,77 | 302,77 |
| 3.5.2 | Югорск-2 | тыс. м³ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 11,51 | 11,51 | 12,07 | 12,62 | 12,62 |
| **4** | **Неучтенный приток** | тыс. м³ | 404,69 | 411,36 | 416,11 | 455,49 | 483,85 | 515,12 | 518,61 | 542,24 | 535,10 | 563,75 | 562,50 | 557,75 | 579,22 | 540,31 |
| **(дождевые воды)** | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 |
| 4.1 | Югорск | тыс. м3 | 413,40 | 416,78 | 418,23 | 455,49 | 483,85 | 515,12 | 518,61 | 542,24 | 535,10 | 563,75 | 562,50 | 557,75 | 579,22 | 540,31 |
| % | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 |
| 4.2 | Югорск-2 | тыс. м3 | -8,71 | -5,91 | -3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* + 1. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Здания, строения и сооружения на территории города Югорска не оборудованы общедомовыми приборами учета принимаемых сточных вод, так как система водоотведения от абонентов до КНС выполнена в безнапорном исполнении. Для ультразвуковых приборов учета и аналогичных по принципу действия одним из необходимых параметров является полное заполнение трубопровода, в котором осуществляется измерение. При самотечном водоотведении такое правило не выполняется. На сегодняшний день существуют приборы, способные измерять расход жидкости с частичным заполнением трубы, но их стоимость значительно выше, нежели стоимость ультразвуковых.

Учёт сточных вод в системе водоотведения г. Югорск осуществляется приборами учёта воды на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами. В случае отсутствия у абонента прибора учёта сточных вод объём отведённых абонентом сточных вод принимается равным объёму воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения.

На КОС-7000 учет расхода сточных вод осуществляется с помощью установленного на них прибора учета Акрон-02-2 (таблица ниже).

На КОС-3 учет расхода сточных вод осуществляется с помощью, установленного на них ультразвукового счетчика Взлет «ПРОФИ-М 222МИ» (таблица ниже).

1. Оснащенность приборами учета КОС – 7000 и КОС – 500 МУП «Югорскэнергогаз»


| **Наименование объекта** | **Адрес** | **Тип** | **Дата выпуска** | **Учет объема воды** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС-7000 | Декабристов, 28 | Акрон-02-2 | 2017 | Выход с КОС - очищенные и обеззараженные сточные воды |
| КОС-500 | Югорск-2 | Взлет «ПРОФИ-М  222МИ» | 2019 | Приход на КОС - принято стоков с города |

* + 1. Зоны действия источников коммунальных ресурсов


Система централизованного бытового водоотведения присутствует в г. Югорске и в микрорайоне Югорск-2. Бытовые сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и прочих потребителей отводятся системой самотечных и напорных коллекторов на очистные сооружения.

Отвод и транспортировка стоков от абонентов в г. Югорске осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

На рисунках ниже представлены границы размещения объектов централизованных систем водоотведения г. Югорска и микрорайона Югорск-2.



1. **Эксплуатационная зона действия системы водоотведения г. Югорска**



1. **Эксплуатационная зона действия системы водоотведения мкр. Югорск-2**
   * 1. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен в соответствии с прогнозируемыми объемами приема сточных вод по годам.

В таблице 62 представлены сведения о приеме сточных вод в максимальные сутки, фактической и необходимой в перспективе на 2035 год мощности очистных сооружений канализации города Югорска.

1. Требуемая мощность очистных сооружений канализации

| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| **Установленная производственная мощность канализационных очистных сооружений** | м³/сут. | 7500 | 7500 | 7500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
| Югорск | м³/сут. | 7000 | 7000 | 7000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Югорск-2 | м³/сут. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **Среднесуточный объем сточных вод** | м³/сут. | 6454,11 | 6482,37 | 6513,45 | 7343,51 | 7800,57 | 8302,88 | 8660,34 | 9054,39 | 9274,61 | 9769,40 | 10138,92 | 10479,66 | 10883,10 | 11115,73 |
| Югорск | м³/сут. | 6339,67 | 6348,93 | 6361,00 | 7158,76 | 7603,07 | 8061,86 | 8400,13 | 8774,68 | 8984,93 | 9435,22 | 9794,76 | 10123,83 | 10515,63 | 10738,29 |
| Югорск-2 | м³/сут. | 114,44 | 133,44 | 152,45 | 184,75 | 197,50 | 241,02 | 260,21 | 279,71 | 289,68 | 334,18 | 344,16 | 355,83 | 367,47 | 377,44 |
| **Объем сточных вод в сутки максимального водопотребления** | м³/сут. | 7099,52 | 7130,61 | 7164,80 | 8077,86 | 8580,63 | 9133,17 | 9526,37 | 9959,83 | 10202,07 | 10746,34 | 11152,81 | 11527,63 | 11971,41 | 12227,30 |
| Югорск | м³/сут. | 6973,64 | 6983,82 | 6997,11 | 7874,64 | 8363,38 | 8868,04 | 9240,14 | 9652,15 | 9883,42 | 10378,74 | 10774,24 | 11136,21 | 11567,20 | 11812,11 |
| Югорск-2 | м³/сут. | 125,88 | 146,79 | 167,69 | 203,23 | 217,25 | 265,13 | 286,23 | 307,68 | 318,65 | 367,60 | 378,57 | 391,41 | 404,22 | 415,19 |
| **Резерв/дефицит мощности канализационных очистных сооружений (среднесуточные)** | м³/сут. | 1045,89 | 1017,63 | 986,55 | 9156,49 | 8699,43 | 8197,12 | 7839,66 | 7445,61 | 7225,39 | 6730,60 | 6361,08 | 6020,34 | 5616,90 | 5384,27 |
| % | 15% | 15% | 14% | 57% | 54% | 51% | 49% | 47% | 45% | 42% | 40% | 38% | 35% | 34% |
| Югорск | м³/сут. | 660,33 | 651,07 | 639,00 | 8841,24 | 8396,93 | 7938,14 | 7599,87 | 7225,32 | 7015,07 | 6564,78 | 6205,24 | 5876,17 | 5484,37 | 5261,71 |
| % | 9% | 9% | 9% | 55% | 52% | 50% | 47% | 45% | 44% | 41% | 39% | 37% | 34% | 33% |
| Югорск-2 | м³/сут. | 385,564 | 366,559 | 347,553 | 315,247 | 302,497 | 258,976 | 239,790 | 220,293 | 210,317 | 165,818 | 155,842 | 144,169 | 132,531 | 122,556 |
| % | 77% | 73% | 70% | 63% | 60% | 52% | 48% | 44% | 42% | 33% | 31% | 29% | 27% | 25% |
| **Резерв/дефицит мощности канализационных очистных сооружений (максимального потребления)** | м³/сут. | 400,48 | 369,39 | 335,20 | 8422,14 | 7919,37 | 7366,83 | 6973,63 | 6540,17 | 6297,93 | 5753,66 | 5347,19 | 4972,37 | 4528,59 | 4272,70 |
| % | 5% | 5% | 4% | 51% | 48% | 45% | 42% | 40% | 38% | 35% | 32% | 30% | 27% | 26% |
| Югорск | м³/сут. | 26,36 | 16,18 | 2,89 | 8125,36 | 7636,62 | 7131,96 | 6759,86 | 6347,85 | 6116,58 | 5621,26 | 5225,76 | 4863,79 | 4432,80 | 4187,89 |
| % | 0% | 0% | 0% | 51% | 48% | 45% | 42% | 40% | 38% | 35% | 33% | 30% | 28% | 26% |
| Югорск-2 | м³/сут. | 374,12 | 353,21 | 332,31 | 296,77 | 282,75 | 234,87 | 213,77 | 192,32 | 181,35 | 132,40 | 121,43 | 108,59 | 95,78 | 84,81 |
| % | 75% | 71% | 66% | 59% | 57% | 47% | 43% | 38% | 36% | 26% | 24% | 22% | 19% | 17% |

На перспективный срок предполагается реконструкция КОС-7000 с увеличением мощности сооружений до 16000 м³/сут в 2025 году, что позволит обеспечить очистку бытовых стоков от перспективных абонентов в городе Югорске.

* + 1. Надежность работы коммунальной системы

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

* аварийности централизованных систем водоотведения;
* продолжительности перерывов водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети. Авариями на канализационной сети считаются внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию.

*Показатель надежности и бесперебойности водоотведения*

Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) (ед./км.) (П н): определяется следующим образом:

П н = К а/п /L сети, где:

К а/п - количество аварий и засоров на канализационных сетях;

L сети - протяженность канализационных сетей (км).

Фактическое значение целевого показателя надежности и бесперебойности водоотведения за 2022 год, используемый для оценки развития централизованной системы водоотведения города Югорска составит 1,96 ед./км.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п. 8 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.

Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 ч либо снижение его в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.

Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).

Перерывов в отведении стоков более 12 часов (в том числе по причине засоров) в течение 2022 года зафиксировано не было, все нарушения водоотведения оперативно устраняются аварийной бригадой МУП «Югорскэнергогаз».

* + 1. Качество поставляемого коммунального ресурса

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:

* доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (в процентах).

Фактическое значение показателя качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) (%) (Д нн) определяется следующим образом:

Д нн = К пнндс /К п, где:

К пнндс - количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы;

К п - общее количество проб сточных вод.

Действующая система водоотведения города Югорска включает в себя комплекс очистных сооружений , осуществляющих очистку принятых сточных вод.


Целевой показатель доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы устанавливается в процентном отношении количества вод, сбрасываемых в водные объекты с концентрацией вредных веществ в пределах допустимых значений к общему количеству сбрасываемых вод, прошедших очистку на ОСК.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения составляет – 1%.


* + 1. Воздействие на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистные сооружения канализации города Югорска. Поверхностно-ливневые сточные воды организовано отводятся через централизованные системы водоотведения в прямые ливневые выпуски.


Согласно предоставленным МУП «Югорскэнергогаз» исследованиям проб, в период с 2022 по 2023 год результаты исследований сточных вод после очистки на КОС – 7000 в городе Югорске и КОС – 3 в мкр. Югорск-2 соответствуют всем установленным нормативам, показатели находятся в рамках допустимых значений ПДК. Результаты проб на КОС-7000 и КОС-3 представлены на рисунках ниже.



1. **Результаты исследований проб от 13.03.2023 КОС-7000 в г. Югорске**



1. **Результаты исследований проб от 13.03.2023 КОС-7000 в г. Югорске**



1. **Результаты исследований проб от 13.03.2023 КОС-3 в мкр. Югорск-2**
   * 1. Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса

В соответствии с приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.11.2022 № 86-нп «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение» реализация услуг водоотведения производится согласно следующим тарифам:

1. водоотведение для прочих потребителей (без учета НДС) с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. – 51,25 руб. за 1 куб. метр;

2. водоотведение для населения (с учета НДС) с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. – 61,50 руб. за 1 куб. метр;

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения отсутствует.

* + 1. Технические и другие проблемы в коммунальных системах

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоотведения муниципального образования город Югорск выявлены следующие технические и технологические проблемы:

а) высокий процент неучтенного притока от потребителей;

б) сверхнормативный износ основных фондов (КОС, КНС и трубопроводы);

в) отсутствие очистки и отвода ливневых стоков;

* 1. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения
     1. Институциональная структура

В Газоснабжение на территории муниципального образования город Югорск осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Север», обеспечивающее функции единой управляющей организации в сфере централизованного газоснабжения, которая руководит процессами, связанными с реализацией газа и его транспортировкой по газораспределительным сетям.

ООО «Газпром межрегионгаз Север» является региональной организацией газового холдинга ООО «Газпром межрегионгаз», отвечающего за поставку и реализацию газа на внутреннем рынке.

Транспортировку природного газа, услуги по эксплуатации системы и технического присоединения осуществляет АО «Газпром газораспределение Север» – единая газораспределительная организация, которая осуществляет поставку природного газа промышленным потребителям и населению юга Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. В ХМАО-Югре функционирует один из трех филиалов Общества.

Система договоров между организациями отрасли и потребителями выстроена по принципу «одного окна»: потребитель (юридическое или физическое лицо) обращается в одну компанию – ООО «Газпром межрегионгаз Север», заключает один договор на все виды услуг. С 2013 г. ООО «Газпром межрегионгаз Север» предлагает потребителям новый продукт: комплексный договор поставки газа, в рамках которого предусмотрен весь комплекс услуг: от получения технических условий до пуска газа.

* + 1. Характеристика системы газоснабжения

Уровень газификации территории муниципального образования город Югорск составляет 98%.

На территории муниципального образования город Югорск расположены 9 магистральных газопроводов и 2 компрессорные станции (далее – КС): Комсомольская (КС-3) и Ужгородская (КС-11), обеспечивающие работу по транспортировке природного газа. Газоснабжение муниципального образования город Югорск осуществляется от магистрального газопровода «Игрим – Серов» через 3 газораспределительные станции (далее – ГРС):

ГРС «Комсомольская» – основной источник газоснабжения, расположенный в районе КС-3.

ГРС «Советская» – резервный источник.

ГРС «Воинская» – обеспечивает газоснабжение микрорайона Югорск-2 по трехступенчатой системе.

Понижение давления осуществляется с помощью 40 газорегуляторных пунктов (далее – ГРП) на территории г. Югорска, 3 газорегуляторных пункта на территории микрорайона Югорск-2.

В 2016 г. объем транспортировки природного газа АО «Газпром газораспределение Север» на территории ХМАО-Югры (г. Югорск) составляет 66 266,43 тыс. куб. м.

* + 1. Балансы мощности коммунального ресурса

Сведения о фактическом расходе газа представлены в таблице ниже.

1. Объем транспортировки газа АО «Газпром газораспределение Север» за 2018-2022 гг. год на территории города Югорска

| **Категория потребителей** | | **Объем транспортировки газа, тысяч куб. м** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Группа** | **Объем потребления газа, млн. куб. м /год** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 группа | свыше 500 | - | - | - | - | - |
| 2 группа | от 100 до 500 включительно | - | - | - | - | - |
| 3 группа | от 10 до 100 включительно | - | - | 22 497,486 | 27 137,661 | - |
| 4 группа | от 1 до 10 включительно | 48 955,213 | 44 518,431 | 4 992,529 | 4 871,275 | 42 089,527 |
| 5 группа | от 0,1 до 1 включительно | 7 786,256 | 9 405,718 | 5 586,729 | 5 909,882 | 7 758,507 |
| 6 группа | от 0,01 до 0,1 включительно | 2 311,837 | 2 193,656 | 734,344 | 877,614 | 2 433,569 |
| 7 группа | до 0,01 включительно | 149,936 | 305,672 | 132,387 | 154,285 | 382,110 |
| 8 группа (население) | население | 15 360,618 | 10 288,760 | 4 632,735 | 4 819,210 | 13 602,713 |
| **Итого:** |  | **74 563,860** | **66 712,237** | **38 576,210** | **43 769,927** | **66 266,426** |

* + 1. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Источники газоснабжения оборудованы приборами учета, на котельных муниципального образования город Югорск установлены приборы учета газа. Оснащенность потребителей, включая жилой фонд, приборами учета потребляемого газа составляет 100%.

* + 1. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

ГРС «Комсомольская» – основной источник, расположена в районе КС-3 ГРС «Советская» – резервный источник, расположенная по дороге на КС-11. Газ поставляется потребителям через ГГРП-6 на время остановки ГРС «Комсомольская».

Газоснабжение района Югорск-2 осуществляется по трехступенчатой системе от ГРС «Воинская».

Понижение давления осуществляется с помощью:

* 40 газорегуляторных пунктов на территории района Югорск;
* 3 газорегуляторных пунктов на территории района Югорск-2.
  + 1. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

На перспективу до 2035 г., с учетом будущего спроса и строительства новых ГРП и сетей газоснабжения дефицитов пропускной способности системы газоснабжения муниципального образования город Югорск не прогнозируется.

* + 1. Надежность работы коммунальной системы

Надежность оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуется:

1. количеством прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям потребителям;
2. продолжительностью прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям потребителям;
3. количеством недопоставленного газа потребителям в результате прекращений и ограничений транспортировки газа по газораспределительным сетям.

При определении величины плановых и фактических показателей надежности услуг исключаются случаи прекращения или ограничения транспортировки газа по газораспределительным сетям, произошедшие:

* в результате обстоятельств, предусмотренных Правилами поставки газа в Российской Федерации;
* в результате угрозы возникновения аварии в газораспределительной сети;
* в результате несанкционированного вмешательства в функционирование объектов газораспределительной сети;
* в результате обстоятельств непреодолимой силы;
* по инициативе потребителя услуг.

Показатели надежности поставки газа в г. Югорск представлены в таблице ниже.

1. Показатели надежности поставки газа

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | ч/год | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |

* + 1. Качество поставляемого коммунального ресурса

Качество услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям характеризуется:

1. обеспечением давления в газораспределительной сети в пределах, необходимых для функционирования газопотребляющего оборудования;
2. соответствием физико-химических характеристик газа требованиям, установленным в нормативно-технических документах.

Показатели качества поставляемого газа в г. Югорск представлены в таблице ниже.

1. Показатели качества поставляемого газа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031-**  **2035** |
| 1 | Обеспечение давления в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети в пределах, необходимых для функционирования газопотребляющего оборудования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество обращений потребителей услуг в течение периода регулирования по поводу отклонения давления | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Соответствие физико-химических характеристик газа в точке подключения потребителей услуг к сети газораспределения требованиям, установленным в нормативно-технических документах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество обращений потребителей услуг в течение периода регулирования по поводу несоответствия физико-химических характеристик газа | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* + 1. Воздействие на окружающую среду

Газопровод представляет собой цельносварное сооружение и не является источником вредных выбросов.

Мероприятия по охране окружающей среды выполняются в соответствии с законом Российской Федерации о недрах земли, об охране животного мира, атмосферного воздуха, памятников истории и культуры, законом о защите окружающей природной среды. При ведении всех видов строительно-монтажных работ, следует выполнять мероприятия по охране окружающей среды. Комплекс мероприятий предусматривает сохранность окружающей среды и нанесение ей минимального ущерба при строительстве и последующей эксплуатации

Использование природного газа, как экологически наиболее чистого вида топлива, является мероприятием по оздоровлению воздушного бассейна района. При сжигании природного газа в продуктах сгорания отсутствуют твердые частицы (зола, сажа, пыль), сернистый ангидрид. Количество выбрасываемых окислов азота при работе на природном газе в среднем на 20% меньше, чем при сжигании твердого топлива (угля), т.к. коэффициент избытка воздуха при горении газа значительно ниже, чем при горении угля.

* + 1. Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса

На 2022 год розничная цена на природный газ, реализуемый населению города Югорска представлена в таблице ниже.

1. Тариф на природный газ на 2022 г. Потребителям г. Югорска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации, осуществляющей поставку газа населению** | **Розничные цены на природный газ, руб./1000 м3 (включая НДС)** | **Реквизиты документа** |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Север» на территории: |  |  |
| 1.16 | города Югорска | 4 603,39 | Приказ РСТ Югры от 08.06.2021 г. № 35-нп Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

* + 1. Технические и другие проблемы в коммунальных системах

Проблемы, представляющие риски для перспективного развития системы газоснабжения города Югорска, не выявлено. Существующие проблемы решаются силами газоснабжающей организации в рабочем порядке.

* 1. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов
     1. Институциональная структура

В настоящее время на территории города Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (в том числе в городе Югорск) действует региональный оператор – АО «Югра-Экология».

В городском округе город Югорск накопление, в том числе раздельное осуществляется:

* в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
* на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов;
* в стационарных пунктах накопления опасных отходов и вторичного сырья.

Постановлением администрации города Югорска от 22.03.2021 № 342 утверждены расчетные нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории города Югорска.

Услуги по сбору и вывозу ТКО оказывает МУП «Югорскэнергогаз» на основании договоров с организациями, управляющими жилищным фондом, а также другими предприятиями и организациями муниципального образования город Югорск.

С 2010 года осуществляется сбор ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп от населения и дальнейшая демеркуризация предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности. Также на полигоне ведется сбор вторичного сырья с последующим прессованием и продажей для промышленной переработки.

* + 1. Характеристика сбора и утилизации ТКО

На территории округа расположен 1 лицензированный полигон для утилизации бытовых и промышленных отходов, расположенный на территории 87 квартала Эсского урочища Советского лесничества, в 7 км от застроенной части района Югорск. Территория полигона составляет 13,5 га. Годовой объем ТБО – 85 500 м3 или 17 000 т/год при плотности 0,2 т/м3. Общая вместимость полигона 2 060 823 м3 (1 768 000 т). Полигон введен в эксплуатацию 20.01.2009.

Метод складирования отходов – высотное с использованием существующего карьера глубиной 10 м, предполагается изоляция ТБО промышленными отходами (шлак, кирпич, стекло и так далее). Полигон оборудован противофильтрационным экраном, предотвращающим загрязнение почвы и подземных вод вредными веществами.

В городе продолжается реализация пилотного проекта по внедрению раздельного (двухконтейнерного) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на «смешанные сухие» и «влажные (органические) отходы». Вывоз ТКО с выбранных для проекта контейнерных площадок осуществляется 2 разными машинами.

С 2019 года на территории города Югорска функционирует мусоросортировочный комплекс организации ООО «Спектр», расположенный по ул. Компрессорная, 3 (с 2018 года комплекс работал в тестовом режиме).

Проектная мощность комплекса – 20608,23 м3 отходов в год. На сегодняшний день в нем обрабатываются все твердые коммунальные отходы города Югорска в объеме 9613,11 м3.

Комплекс по сортировке твердых коммунальных отходов, состоит из 3-х смежных ангаров, общей площадью – 670,3 кв. м.

Весь объем твердых коммунальных отходов города Югорска доставляется оператором по транспортированию ТКО МУП «Югорскэнергогаз» в комплекс по сортировке ТКО. Далее специалисты по сортировке отходов извлекают из отходов более 20 полезных фракций.

Отсортированные отходы прессуются в брикеты на специальном оборудовании, обвязываются упаковочной лентой и с помощью рохли отправляются на склад. Стеклянные бутылки перемалываются дробилками до фракции размерами 10 мм х 10 мм.

Брикеты направляются на вторичную переработку организациям в г. Екатеринбург.

1. Характеристика полигона для размещения ТКО и ПО в муниципальном образовании город Югорск

|  |  |
| --- | --- |
| номер объекта в ГРОРО | 86-00470-З-00592-250914 |
| Наименование ОРО | Полигон для утилизации бытовых и промышленных отходов |
| Ближайший населенный пункт | г. Югорск |
| Наименование эксплуатирующей организации | МУП «Югорскэнергогаз» |
| Широта | 61.36519 |
| Долгота | 63.27392 |
| Проектная вместимость, тонн | 1768000 |
| Мощность, тонн в год | 88400 |
| Накоплено, тонн | 820913,45 |
| Остаточная вместимость, тонн | 947086,55 |
| Сведения о наличии заключения ГЭЭ | № 2902-ЭЭ от 28.08.2001 |
| Сведения о наличии лицензии \* у эксплуатирующей ОРО организации | Да |
| Сведения о реквизитах документа, о включении ОРО в ГРОРО | № 592 от 25.09.2014 |
| Технологические решения | сортировка, захоронение |
| Сведения о санитарной зоне, м | 500 |
| Виды отходов и их коды по Федеральному классификационному каталогу отходов | 91920402604 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 91920202604 Сальниковая набивка асбесто-графитовая, промасленная (содержание масла менее 15%); 89000001724 Отходы мусор) от строительных и ремонтных работ; 81290101724 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный; 73321001724 Мусор и смет производственных помещений малоопасный; 72210101714 Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный; 72220001394 Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод; 40310100524 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; 30510001214 Отходы коры; 30531101424 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины; 81210101724 Древесные отходы от сноса и разборки зданий; 40424001514 Отходы изделий из древесины с масляной пропиткой; 91920502394 Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 40529002294 Отходы бумаги с клеевым слоем; 82621001514 Отходы рубероида; 82622001514 Отходы толи; 36122102424 Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%; 45551099514 Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные; 45711101204 Отходы шлаковаты незагрязненные; 83020001714 Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; 34851101204 Отходы асбеста в кусковой форме; 91910002204 Шлак сварочный; 74721101404 Твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов; 30114801394 Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты; 81210101724 Древесные отходы от сноса и разборки зданий; 41715001294 Отходы фото- и кинопленки; 43510002294 Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные; 45570000714 Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные; 92130101524 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; 23221002395 Глинисто-солевые шламы; 11121001235 Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей; 71011002395 Отходы(осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод; 72220002395 Ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных вод; 30522001215 Горбыль из натуральной чистой древесины; 30522002215 Рейка из натуральной чистой древесины; 0522004215 Обрезь натуральной чистой древесины; 40414000515 Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; 30523001435 Опилки натуральной чистой древесины; 15211002215 Отходы корчевания пней;15211001215 Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок; 82320101215 Лом черепицы, керамики незагрязненный; 45911099515 Керамические изделия прочие; утратившие потребительские свойства, незагрязнённые;34190101205 Бой стекла; 23111201215 Отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные; 34211001205 Бой шамотного кирпича; 81220101205 Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий; 82310101215 Лом строительного кирпича незагрязненный; 81910001495 Отходы песка незагрязненные; 82220101215 Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 82230101215 Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме; 23112201215 Отходы гипса в кусковой форме; 45610001515 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов; 61890101205 Отходы при очистке котлов от накипи; 82210101215 Отходы цемента в кусковой форме; 92191001525 Свечи зажигания автомобильные отработанные; 46120099205 Лом и отходы стальные несортированные; 46120001515 Лом и отходы стальных изделий незагрязненные; 91910001205 Остатки и огарки остальных сварочных электродов; 92031001525 Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых; 43414101205 Отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные; 43419901205 Отходы продукции из целлофана незагрязненные; 43418101515 Лом отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные; 43111001515 Трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные; 33115102205 Обрезки вулканизированной резины; 43130001525 Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные; 0299211235 Обрезь валяльно войлочной продукции; 30311109235 Обрезки и обрывки смешанных тканей; 48230201525 Отходы изолированных проводов и кабелей; 73610001305 Пищевые отходы кухонь и организаций |

* + 1. Балансы мощности коммунального ресурса

За 2022 год на полигоне захоронено 9 613,11 м3 отходов ТКО. Мощность всего комплекса – 20 608,23 м3 отходов в год. Таким образом, свободные мощности (резерв) для размещения ТКО составляют 11 021,21 м3.

Мощности данного объекта достаточно для обеспечения обращения с отходами всего МО город Югорск, ввиду чего создание дополнительных объектов не требуется.

* + 1. Доля поставки коммунального ресурса по приборам учета

Транспортировка ТКО от мест образования/накопления до полигона ТКО осуществляется автомобильным транспортом – «мусоровозами».

В связи с тем, что сети отсутствуют, в данном разделе не рассматривается схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета.

В целом система транспортирования ТКО в границах городского округа достаточно эффективна и надежна.

* + 1. Зоны действия источников коммунальных ресурсов

Отходы от г. Югорска поступают на один объект захоронения - полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов. Твердые коммунальные отходы также предварительно проходит обработку и сортировку на мусоросортировочном заводе.

Все территория г. Югорск входит в зону действия и матрицу покрытия полигона ТКО.

* + 1. Резервы и дефициты по зонам действия источников коммунальных ресурсов

За 2022 год на полигоне захоронено 9 613,11 м3 отходов ТКО. Мощность всего комплекса – 20 608,23 м3 отходов в год. Таким образом, свободные мощности (резерв) для размещения ТКО составляют 11 021,21 м3.

Мощности данного объекта достаточно для обеспечения обращения с отходами всего МО город Югорск, ввиду чего создание дополнительных объектов не требуется.

* + 1. Надежность работы коммунальной системы

Согласно части 4 статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с ТКО, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления.

При этом региональный оператор в ходе своей деятельности должен придерживаться основных принципов государственной политики в области обращения с отходами в соответствии с действующим законодательством, в которые входят:

* охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;
* научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества;
* использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами;
* комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов;
* использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;
* доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации в области обращения с отходами;
* участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области обращения с отходами.

Направления государственной политики в области обращения с отходами на данный момент являются приоритетными в следующей последовательности:

* максимальное использование исходных сырья и материалов;
* предотвращение образования отходов;
* сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;
* обработка отходов;
* утилизация отходов;
* обезвреживание отходов.

В связи с приоритетными направлениями развития систем обращения с ТКО, регламентированными ФЗ №89, степень готовности системы обращения с ТКО важно оценивать не только со стороны надежности и работоспособности, но и со стороны возможности и объемов утилизации и обезвреживания отходов, а также внедрения раздельного сбора ТКО от населения.

Система размещения ТКО имеет резерв мощностей для захоронения отходов и характеризуется высокой степенью надежности.

* + 1. Качество поставляемого коммунального ресурса

Соответствие качества предоставляемого ресурса установленным требованиям составляет – 100%.

* + 1. Воздействие на окружающую среду

В толще твердых коммунальных отходов, захороненных на полигонах, под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органической составляющей отходов.

Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основную объемную массу которого составляют метан и диоксид углерода. Наряду с названными компонентами биогаз содержит пары воды, оксид углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и в незначительных количествах другие примеси, обладающие вредным для здоровья человека и окружающей среды воздействием.

Количественный и качественный состав биогаза зависит от многих факторов, в том числе, от климатических и геологических условий места расположения полигона, морфологического и химического состава завозимых отходов, условий складирования (площадь, объем, глубина захоронения), влажности отходов, их плотности и т.д., и подлежит уточнению в каждом конкретном случае, но не ранее двух лет с начала эксплуатации полигона.

Согласно методике расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов коммунальных отходов определяется удельный выход биогаза за период его активной стабилизированной генерации при метановом брожении реальных влажных отходов по формуле:

где R - содержание органической составляющей в отходах, %;

W - фактическая влажность отходов, %;

Ж - содержание жироподобных веществ в органике отходов, %;

У - содержание углеводородных веществ в органике отходов, %;

Б - содержание белковых веществ в органике отходов, %.

Для оценочного анализа применяются средние значения величин, необходимых для расчета.

Для определения количественного выхода биогаза, отнесенного к одной тонне отходов, необходимо воспользоваться формулой

где tсбр - период полного сбраживания органической части отходов, в годах, определяемый по приближенной эмпирической формуле:

где tcp .тепл - средняя из среднемесячных температура воздуха в районе полигона твердых бытовых и промышленных отходов (ТБО и ПО) за теплый период года (tср.мес. >0), в °С;

Ттепл - продолжительность теплого периода года в районе полигона ТБО и ПО, в днях;

10248 и 0,301966 - удельные коэффициенты, учитывающие биотермическое разложение органики.

1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в районе полигона ТКО

|  |  |
| --- | --- |
| **Загрязняющие вещества** | **Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год, тонн** |
| в том числе твердых | 0,8060882 |
| в том числе газообразные и жидкие | 0,265656593 |
| из них: диоксид серы | 0 |
| оксид углерода | 0 |
| оксид азота (в пересчете на NO2) | 0,007708293 |
| углеводороды (без летучих органических соединений) | 0,2519026 |
| летучие органические соединения(ЛОС) | 0 |
| прочие газообразные и жидкие | 0,0060457 |

* + 1. Тарифы, плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности, структура себестоимости производства, транспортировки и распределения коммунального ресурса

Цена на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами установлены в соответствии с утверждённым приказом Региональной службы по тарифам Югры от 24.11.2022 № 93-нп и представлены в таблице 69.

1. Тарифы на услугу по обращению с ТКО АО «Югра-Экология» в зоне деятельности на территории МО г. Югорск

| **Наименование муниципального образования** | **Ед. изм.** | **Категории потребителей** | **2022 год** | **2023 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **с 1 декабря по 31 декабря** | **с 1 января по 31 декабря** |
| городской округ Югорск | руб. за 1 куб. м | Для населения (с учетом НДС) | 832,19 | 832,19 |
| руб. за 1 тонну | Для населения (с учетом НДС) | 9430,39 | 9430,39 |

Цена на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами установлены в соответствии с утверждённым приказом Региональной службы по тарифам Югры от 24.11.2022 №93-нп для МУП «Югорскэнергогаз» представлена в таблице ниже.

1. Тарифы на услугу по обращению с ТКО МУП «Югорскэнергогаз» в зоне деятельности на территории МО г. Югорск

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами** | **Наименование муниципального образования** | **Вид предельного тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами** | **Ед. изм.** | **Категории**  **потребителей** | **Предельные тарифы на регулируемые виды деятельности**  **в области обращения с твердыми коммунальными отходами** | | |
| **2022 год** | | **с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года** |
| **с 1 января по 30 июня** | **с 1 июля по 30 ноября** |
| Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз» | городской округ Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | захоронение твердых коммунальных отходов | руб./м3 | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 89,14 | 89,79 | 94,88 |
| руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 1034,81 | 1050,80 | 1103,40 |

* + 1. Технические и другие проблемы в коммунальных системах

Основной проблемой, оказывающей негативное воздействие на окружающее среду, в муниципальном образовании в части захоронения (обезвреживания) ТБО и обращения с отходами являются - стихийное образование несанкционированных свалок. Чтобы решить данную проблему, необходима инвентаризация мест размещения отходов, выявление и ликвидация несанкционированных свалок.

1. План развития городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемой спрос на коммунальные ресурсы на период действия Генерального плана
   1. Характеристика муниципального образования
      1. Общие сведения

Город Муниципальное образование город Югорск расположено в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – ХМАО – Югра).

Законом ХМАО – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований ХМАО – Югры» город Югорск является муниципальным образованием ХМАО – Югры и наделен статусом городского округа. Устав города Югорска принят Решением Думы города Югорска от 18.05.2005 № 689.

Официальное наименование муниципального образования – городской округ Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Термины «городской округ», «город Югорск», «город», «муниципальное образование» имеют одинаковое значение, далее в Программе – муниципальное образование город Югорск.

В состав городского округа город Югорск входит один населенный пункт – город Югорск, состоящий из микрорайонов с наименованиями: «1», «2», «3», «4», «5», «5А», «6», «7», «7Б», «8», «9», «10», «11», «12», «13», «14», «14А», «15», «16», «17», «18», «19», «ПММК-5» и «Югорск-2».

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

* территория муниципального образования – 32 380,5 га, из них земли населенных пунктов – 15 448,6 га (47,7% от общей площади земель муниципального образования);
* численность населения на 01.01.2022 – 38 865 чел.
  + 1. Социально-экономическое положение

Социально-экономическое развитие города Югорска за 2018-2022 годы представлено показателями, отражающими состояние следующих значимых факторов:

* демография;
* труд и занятость населения;
* производство продукции и услуг;
* инвестиции;
* финансы;
* жилищно-коммунальный комплекс;
* доходы населения.

Значения показателей представлены в таблице ниже.

1. Динамика основных показателей социально-экономического развития города Югорска за 2018-2022 годы

| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значение пока­зателя** | **Рост к пред. году, %** | **Значение пока­зателя** | **Рост к пред. году, %** | **Значение пока­зателя** | **Рост к пред. году, %** | **Значение пока­зателя** | **Рост к пред. году, %** | **Значение пока­зателя** | **Рост к пред. году, %** |
| **1.** | **Демография** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность населения (среднегодовая) | тысяч человек | 37,4 | 100,4 | 37,7 | 100,8 | 38,3 | 101,6 | 38,7 | 101 | 39 | 100,8 |
| 1.2. | Естественный прирост (убыль) населения | человек | 213 | 105,4 | 142 | 66,7 | 126 | 88,7 | 18 | 14,3 | -8 |  |
| 1.3. | Миграционный прирост (убыль) населения | человек | -202 |  | 402 |  | 459 | 114,2 | 312 | 68 | 304 | 97,4 |
| **2.** | **Труд и занятость населения** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Среднесписочная численность работников (без внешних совмести­телей) по полному кругу организаций | тысяч человек | 14,61 | 96,3 | 14,1 | 96,5 | 13,4 | 97,8 | 13,3 | 99,3 | 13,6 | 102,3 |
| 2.2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | тысяч человек | 12,45 | 97 | 12,47 | 100,2 | 12,1 | 97,3 | 12 | 99,2 | 12,2 | 101,7 |
| 2.3. | Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения (на конец периода) | тысяч человек | 1,527 | 76,4 | 1,642 | 107,5 | 2,18 | 132,8 | 2,018 | 92,6 | 1,585 | 78,5 |
| 2.3.1. | из них численность официально зарегистрированных безработных | тысяч человек | 0,19 | 60,7 | 0,187 | 98,4 | 0,831 | в 4,4 раза | 0,193 | 23,2 | 0,161 | 83,4 |
| 2.4. | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) | % | 0,72 |  | 0,71 |  | 3,14 |  | 0,73 |  | 0,6 |  |
| 2.5. | Вновь созданные рабочие места, в том числе | единиц | 804 | 98,9 | 829 | 103,1 | 561 | 67,7 | 924 | 164,7 | 894 | 96,8 |
| 2.5.1 | постоянные | единиц | 193 | 106,6 | 140 | 72,5 | 250 | 178,6 | 349 | 139,6 | 252 | 72,2 |
| 2.5.2 | временные | единиц | 611 | 96,7 | 689 | 112,8 | 311 | 45,1 | 575 | 184,9 | 642 | 111,7 |
| **3.** | **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним) производителей промышленной продукции** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 1523,5 |  | 1260,2 |  | 1 220,60 |  | 1 608,70 |  | 3 017,20 |  |
| 3.1.1. | индекс промышленного производства | в % к пред. году | 130,4 |  | 82,7 |  | 93,7 |  | 122,6 |  | 165,5 |  |
| 3.2. | обрабатывающие производства | млн. рублей | 923,8 |  | 722,1 |  | 729 |  | 1 056,00 |  | 2 447,80 |  |
| 3.2.1. | индекс производства | в % к пред. году | 195 |  | 74,3 |  | 97 |  | 132,3 |  | 201 |  |
| 3.3. | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. рублей | 439,7 |  | 400 |  | 353,7 |  | 413,3 |  | 412,4 |  |
| 3.3.1. | индекс производства | в % к пред. году | 82,8 |  | 86,6 |  | 85,7 |  | 115,5 |  | 95 |  |
| 3.4. | водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей | 160 |  | 138,1 |  | 137,9 |  | 139,4 |  | 157 |  |
| 3.4.1. | индекс производства | в % к пред. году | 97,6 |  | 82,5 |  | 95,3 |  | 90,1 |  | 108,1 |  |
| **4.** | **Производство основных видов промышленной продукции** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Производство древесины необработанной | тыс. куб. м | 92,3 | 138,6 | 118,9 | 128,8 | 98,6 | 82,9 | 86,7 | 87,9 | 102,7 | 118,5 |
| 4.2. | Производство пиломатериалов | тыс. куб. м | 28,9 | 115,1 | 34,4 | 119 | 33,5 | 97,4 | 33,3 | 99,4 | 39,6 | 118,9 |
| **5.** | **Объем инвестиций в основной капитал** | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | в действующих ценах каждого года | млн. руб. | 1 764,40 |  | 1901,3 |  | 2 651,20 |  | 1 721,20 |  | 1 971,00 |  |
| 5.2. | Индекс физического объема | % к пред. году в сопостави­мых ценах | 102,0 |  | 102,5 |  | 65,6 |  | 61,9 |  | 100,5 |  |
| **6.** | **Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»** | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 36,8 |  | 377,5 |  | 405,2 |  | 135,1 |  | 84 |  |
| 6.2. | Индекс физического объема | % к пред. году | 7,7 |  | в 9,7 р. |  | 103,4 |  | 32,2 |  | 55,4 |  |
| **7.** | **Производство сельскохозяйственной продукции (без учета населения)** | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | в действующих ценах каждого года | млн. рублей | 290,2 |  | 408,4 |  | 422,1 |  | 338,2 |  | 27,2 |  |
| 7.2. | Индекс производства | % к пред. году | 105 |  | 119,4 |  | 99,5 |  | 78,2 |  | 6,5 |  |
| 7.3. | скот и птица (на убой в живом весе) | тыс. тонн | 3,377 | 105,2 | 4,079 | 120,8 | 3,884 | 95,2 | 2,751 | 70,8 | 0,316 | 11,5 |
| 7.4. | молоко | тыс. тонн | 2,001 | 100,1 | 2,371 | 118,5 | 2,459 | 103,7 | 2,414 | 98,2 |  |  |
| 7.5. | яйцо | млн. штук |  |  |  |  | 1,411 |  | 4,053 | 287,2 |  |  |
| 7.6. | поголовье скота | тыс. голов | 11,366 | 106,5 | 9,207 | 81 | 9,23 | 100,2 | 2,725 | 29,5 |  |  |
| **8.** | **Производство местной пищевой продукции** | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 2014 | 95,1 | 1797,9 | 89,3 | 1 716,00 | 95,4 | 1 642,90 | 95,7 | 1 675,00 | 102 |
| 8.2. | молоко прошедшее промышленную обработку | тонн | 1871 | 99,7 | 2326,9 | 124,4 | 2 343,10 | 100,7 | 2 190,10 | 93,5 |  |  |
| 8.3. | колбасные изделия | тонн | 33,8 | 122,5 | 37,4 | 110,7 | 39,2 | 104,8 | 23,3 | 59,4 |  |  |
| **9.** | **Финансы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Доходы бюджета муниципального образования | млн. рублей | 3835,7 | 103 | 3741,3 | 97,5 | 4 252,90 | 113,7 | 3 708,20 | 87,2 | 3 940,70 | 106,3 |
| 9.1.1. | в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 2707,2 | 103,6 | 2286,2 | 84,4 | 2 730,70 | 119,4 | 2 151,30 | 78,8 | 2 052,50 | 95,4 |
| 9.2. | Расходы бюджета муниципального образования | млн. рублей | 3822,9 | 101,8 | 3706,6 | 97 | 4 201,10 | 113,3 | 3 774,60 | 89,8 | 3 859,90 | 102,3 |
| **10.** | **Ввод в действие жилых домов и объектов соцкультбыта** | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Жилые дома (общая площадь квартир) | тыс. кв. м | 14,2 | 55,9 | 20,1 | 141,5 | 32,7 | 162,7 | 19,6 | 59,9 | 20 | 102 |
| 10.2. | Дошкольные образовательные учреждения | мест |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Жилищно- коммунальный комплекс** | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Число организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, из них: | единиц | 20 | 133,3 | 20 | 100 | 20 | 100 | 30 | 150 | 31 | 103,3 |
| 11.1.1. | число организаций на рынке жилищных услуг | единиц | 16 | 160 | 15 | 93,8 | 15 | 100 | 25 | 166,7 | 26 | 104 |
| 11.1.2. | число организаций, оказывающих коммунальные услуги | единиц | 4 | 80 | 5 | 125 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
| 11.2. | Установленный стандарт уровня платежей населения за ЖКУ | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 11.3. | Общая дебиторская задолженность ЖКК | млн. рублей | 605 | 108 | 461,9 | 76,3 | 476 | 103 | 435,8 | 91,6 | 407 | 93,4 |
| 11.4. | Доля задолженности населения в общем объеме дебиторской задолженности ЖКК | % | 52 |  | 50 |  | 47 |  | 54,4 |  | 33 |  |
| 11.5. | Объем предоставленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | млн. рублей | 22,8 | 95 | 19,9 | 87,3 | 21,4 | 107,5 | 18,9 | 88,3 | 14,8 | 78,3 |
| 11.6. | Фактический уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 11.7. | Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (на конец отчетного периода) | единиц | 593 | 100,2 | 465 | 78,4 | 601 | 129,2 | 742 | 123,5 | 594 | 80,1 |
| 11.8. | Численность лиц, проживающих в семьях, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (на конец отчетного периода) | человек | 1186 | 99,3 | 891 | 75,1 | 1 250 | 140,3 | 1 637 | 131 | 1 324 | 80,9 |
| 11.9. | Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной одновре­менно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или наполь­ными плитами к общей площади жилых помещений | % | 87 |  | 87,9 |  | 94,6 |  | 95,5 |  | 95,5 |  |
| 11.10. | Удельный вес площади, оборудованной водопроводом | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 11.11. | Удельный вес площади, оборудованной канализацией | % | 92,1 |  | 93,1 |  | 99,8 |  | 99,8 |  | 99,8 |  |
| 11.12. | Удельный вес площади, оборудованной отоплением | % | 99,7 |  | 99,8 |  | 99,7 |  | 99,2 |  | 99,2 |  |
| 11.13. | Удельный вес площади, оборудованной ваннами (душем) | % | 86,8 |  | 87,8 |  | 94,6 |  | 95,3 |  | 95,3 |  |
| 11.14. | Удельный вес площади, оборудованной газом | % | 92,9 |  | 94,3 |  | 99,7 |  | 95,2 |  | 95,2 |  |
| 11.15. | Удельный вес площади, оборудованной горячим водоснабжением | % | 87 |  | 87,9 |  | 94,6 |  | 95,5 |  | 95,5 |  |
| 11.16. | Удельный вес площади, оборудованной напольными электрическими плитами | % | 7,6 |  | 3,8 |  | 5,2 |  | 4,8 |  | 4,8 |  |
| **12.** | **Уровень жизни населения** | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям | рублей | 89285,1 | 107,4 | 93047,4 | 104,2 | 99 621,70 | 107,1 | 104 503,8 | 104,9 | 121 725,0 | 116,5 |
| 12.2. | Среднедушевые денежные доходы населения | рублей | 49906,1 | 100,2 | 50953 | 102,1 | 51 944,70 | 101,9 | 53 218,90 | 102,5 | 56 750,6 | 106,6 |
| 12.3. | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % | 97,3 |  | 99,8 |  | 98,6 |  | 97,1 |  | 99,6 |  |
| 12.4. | Средний размер дохода пенсионера (на конец года отчетного периода) | рублей | 20946,1 | 103 | 22771,8 | 108,7 | 23 971,8 | 105,3 | 25 817,5 | 107,7 | 29 334,5 | 113,6 |
| 12.5. | Соотношение среднемесячного дохода и прожиточного минимума пенсионера | % | 178,9 |  | 187 |  | 188,3 |  | 193,7 |  | 182,6 |  |

* + 1. Климат и погодные условия

Климат муниципального образования город Югорск континентальный, характеризуется суровой и длинной зимой и коротким, теплым летом.

В соответствии с климатическим районированием территории РФ для строительства муниципальное образование город Югорск относится к I климатическому району, подрайону IВ.

Наиболее холодный месяц – январь, наиболее теплый месяц – июль. Абсолютный минимум – 54°С, абсолютный максимум – +35°С. Продолжительность безморозного периода 79 дней.

* + 1. Наличие Генерального плана и других программ развития муниципального образования

По состоянию на 2023 г. на территории муниципального образования действует ряд нормативных документов, направленных на развитие в том числе секторов, охватываемых настоящей Программой. К таким документам относятся:


* Генеральный план муниципального образования город Югорск, утвержденный решением Думы города Югорска ХМАО – Югры от 07.10.2014 г. № 65 (с изменениями, внесенными согласно решений Думы города Югорска ХМАО – Югры от 24.12.2019 г. № 111, от 22.12.2020 г. № 94, от 28.02.2023 г. № 7);
* Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2030 года, утвержденная решением Думы города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 февраля 2015 года № 5 (в редакции от 24 апреля 2018 года № 28);
* Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года», утвержденная распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 декабря 2021 года № 726-рп (в ред. распоряжений правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.06.2022 № 288 рп, от 26.08.2022 № 519 рп, от 23.12.2022 № 824 рп);
* Схема теплоснабжения города Югорска до 2035 года (актуализация на 2024 год), утвержденная постановлением администрации города Югорска;
* Схема водоснабжения и водоотведения города Югорска (актуализация на 2017 год), утвержденная постановлением администрации города Югорска от 18.12.2017 № 3180;
* Территориальная схема обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденная распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 октября 2016 г. № 559‑рп;
* Программа «Перевод индивидуальных жилых домов, расположенных на территории города Югорска на индивидуальное отопление на 2023-2025 годы», утвержденная постановлением администрации города Югорска от 07.06.2023 г. № 757-п;
* Региональная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы, утвержденная постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 января 2023 года № 27-п;
* Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2023-2028 годы (Обосновывающие материалы Развитие электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2023-2028 годы), утвержденная приказом Минэнерго России от 28.02.2023 № 108;
* Муниципальная программа города Югорска «Отдых и оздоровление детей»;
* Муниципальная программа города Югорска «Развитие образования»;
* Муниципальная программа города Югорска «Культурное пространство»;
* Муниципальная программа города Югорска «Развитие физической культуры и спорта»;
* Муниципальная программа города Югорска «Молодежная политика и организация временного трудоустройства»;
* Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищной сферы»;
* Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»;
* Муниципальная программа города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»;
* Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальным имуществом»;
* Муниципальная программа города Югорска «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов»;
* Муниципальная программа города Югорска «Доступная среда»;
* Муниципальная программа города Югорска «Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»;
* Муниципальная программа города Югорска «Развитие информационного общества»;
* Муниципальная программа города Югорска «правление муниципальными финансам»;
* Муниципальная программа города Югорска «Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков»;
* Муниципальная программа города Югорска «Развитие гражданского общества, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»;
* Муниципальная программа города Югорска «Развитие муниципальной службы».
  1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования
     1. Динамика численности населения

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования город Югорск, утвержденным решением Думы города Югорска ХМАО – Югры от 07.10.2014 г. № 65 (с изменениями, внесенными согласно решений Думы города Югорска ХМАО – Югры от 24.12.2019 г. № 111, от 22.12.2020 г. № 94, от 28.12.2023 г. № 7), численность населения на 2020 год составила 37 996 чел, прогноз на 2040 год (расчетный срок ГП) – 61,282 тыс. чел. Расчетная динамика численности населения на период актуализации схемы теплоснабжения представлена в таблице 72.

1. **Прогноз численности населения города Югорска**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Прогноз численности населения, чел | 40325 | 41489 | 42653 | 43818 | 44982 | 46146 | 47310 | 48475 | 49639 | 50803 | 51968 | 53132 | 54296 | 55461 |

Графически динамика численности населения города Югорска представлена на рисунке ниже.



1. **Динамика численности населения**

Генеральный план направлен на повышение качества жизни населения и неразрывно связан с улучшением условий проживания в городе, что выражается не только в увеличении обеспеченности населения жилой площадью, но и в улучшении качества жилой среды.

* + 1. Прогноз развития промышленного сектора

Прогноз основных показателей социально-экономического развития (прогноз развития промышленности, изменения доходов населения) муниципального образования город Югорск сформирован с учетом и на основании следующих документов:

* Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Югорск до 2030 года, утв. решением Думы города Югорска от 26.02.2015 № 5;
* Прогноз социально-экономического развития города Югорска на период до 2036 года, утв. распоряжением администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09 ноября 2022 года № 525-р;
* Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Югорск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов использованы Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, разработанные Минэкономразвития России.

Согласно долгосрочному прогнозу, выделяются базовый и целевой сценарии социально-экономического развития.

Базовый вариант обеспечивается увеличением инвестиций в основной капитал и характеризует развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций, исходит из относительно устойчивой комбинации внешних и внутренних условий, позволяющей сохранить достигнутые показатели социально-экономического развития территории.

Целевой вариант предполагает выход экономики на траекторию устойчивого роста, стабилизацию инфляции при одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности, за счет концентрации ресурсов не только на существующих точках роста, но и на создании условий для появления новых источников развития экономической и социальной сферы города Югорска.

Для долгосрочного бюджетного планирования предлагается базовый вариант, результатом реализации которого станет достижение стратегических целей социально-экономического развития города Югорска.

Показатели социально-экономического развития представлены показателями в таблице ниже.

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Югорска до 2036 года

| **Наименование показателей** | **Варианты** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026-2030** | **2031-2036** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю), в % | базовый | 107,1 | 105,3 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс промышленного производства, в % | базовый | 171,2 | 100,8 | 100,5 | 100,6 | 100,7-100,5 | 100,5 |
| Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства), в % | базовый | 104,1 | 153,7 | 95,0 | 82,6 | 95,8-96,1 | 96,1-96,4 |
| Реальная заработная плата, в % | базовый | 99,6 | 99,4 | 101,2 | 100,5 | 96,1-101,6 | 101,6-102,0 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, в % | базовый | 0,73 | 0,94 | 0,97 | 0,9 | 0,86-0,77 | 0,75-0,65 |

**Примечание:** показатели за 2022-2025 год приняты согласно прогнозу до 2026 года, с 2026 по 2036 – согласно долгосрочному прогнозу до 2036 года.

Территорию города Югорска отличает довольно низкая диверсификация обрабатывающих производств (промышленное производство).

В 2023 году объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг) по кругу крупных и средних предприятий ожидается в сумме 3 262,9 млн. рублей, индекс производства - 100,8%.

По прогнозу в 2024 году объем отгруженной продукции планируется по первому варианту в размере 3 451,7 млн. рублей (100,1% в сопоставимых ценах). В 2025 и 2026 годах темпы промышленного производства оцениваются на уровне 100,2%-100,7%.

Наблюдается значительное увеличение объема услуг промышленного характера – ремонта машин и оборудования, которые составляют 96,8% в общем объеме обрабатывающих производств. В связи с чем, по итогам 2022 года объем обрабатывающих производств увеличился в 2,1 раза. В 2023 году предполагается, что темп роста показателя составит 101,6% в сопоставимых ценах. Динамика в данном производственном секторе зависит от потребности в ремонте и техобслуживании технического оборудования.

Деятельность в данном направлении осуществляет, в основном, ООО «ГСП Ремонт» (подразделение в городе Югорске). В 2022 году деятельность филиала АО «Газпром центрэнергогаз» прекращена.

Производство пищевой продукции осуществляет ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит») (хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты).

Выполняется ремонт и пошив спецодежды швейным цехом в составе Югорского УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Югорск». Отгрузка продукции сторонним организациям не осуществляется.

Объем отгруженной продукции по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром» в 2023 году составит 418,4 млн. рублей (95,0% в сопоставимых ценах), по виду деятельности «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» - 171,0 млн. рублей (104,2% в сопоставимых ценах). В 2024-2026 годах значительного роста по данным направлениям деятельности не предполагается: индекс производства составит 100,1% - 100,7% к предыдущему году соответственно.

Основным поставщиком энергоресурсов является Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз», которое оказывает услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению. Советский филиал Акционерного общества «ЮРЭСК» осуществляет подключение, передачу и распределение электроэнергии, обслуживание электрических сетей. Открытое акционерное общество «ЮТЭК-Югорск» выполняет энергосервисные муниципальные контракты по обслуживанию уличного освещения.

На динамику показателей по данным разделам влияют увеличение доли нового жилищного фонда, оборудованного приборами учета энергоресурсов, автономными котельными, а также температурный режим работы котельных в отопительный период.

В секторе малого и среднего предпринимательства развиваются, в основном, два направления: деревообработка и пищевая промышленность, в стадии начинания - переработка твердых коммунальных отходов.

Перспективными направлениями могут стать: реализация проектов по производству инновационных строительных материалов и внедрение инновационных технологий строительства, включая дорожное строительство, переработка вторсырья, производство продукции лесопереработки, мебельных изделий, продуктов питания.

В прогнозном периоде, в целом предполагается сохранение достигнутых объемов производства и реализации продукции и услуг промышленного характера, а при благоприятных условиях – рост показателей имеющихся производств.

Несмотря на то, что в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности доля объема промышленного производства незначительна, развитие промышленного сектора на долгосрочную перспективу является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города Югорска. Данный сектор экономики позволяет обеспечить стабильное развитие территории, предполагает сохранение и создание новых квалифицированных рабочих мест, тем самым вносит большой вклад в общее социально-экономическое развитие города.

Новая промышленная политика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры опирается на зональные закономерности развития: для города Югорска, относящегося к староосвоенной зоне, актуальными являются поддержка интеллектуального производственного и сервисного бизнеса всех размеров (с акцентом на развитие производств обрабатывающей и перерабатывающей промышленности нового типа), и их «уплотнения»/концентрации на площадках индустриальных парков.

Оказание государственной поддержки обрабатывающих отраслей промышленности путем реализации финансовых, имущественных и институциональных мер должно стать одним из основных механизмов повышения конкурентоспособности промышленного производства.

Прогнозные показатели развития промышленного производства на территории города Югорска представлены в таблице ниже.

1. Показатели прогноза развития промышленности города Югорска на период 2023-2035 годы

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | | **расчет на основании долгосрочного прогноза** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) производителей промышленной продукции, в т.ч.: | млн. руб. | 3017,2 | 3262,9 | 3451,7 | 3635,9 | 3789,5 | 3983,6 | 4188,7 | 4406,8 | 4638,9 | 4877,8 | 5127,2 | 5385,9 | 5656,2 | 5945,0 |
| индекс производства | % | 171,2 | 100,8 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 100,7 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,6 |
| - обрабатывающие производства | млн. руб. | 2447,8 | 2673,5 | 2835,3 | 2992,0 | 3116,9 | 3279,6 | 3451,0 | 3632,1 | 3828,3 | 4027,8 | 4234,6 | 4452,6 | 4677,3 | 4918,3 |
| индекс производства | % | 209,6 | 101,6 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,4 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,2 |
| - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. руб. | 412,4 | 418,4 | 437,3 | 457,0 | 477,6 | 501,8 | 528,1 | 556,3 | 584,9 | 615,6 | 648,0 | 679,9 | 715,0 | 752,5 |
| индекс производства | % | 95,6 | 95 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 101,1 | 101,3 | 101,4 | 101,2 | 101,3 | 101,3 | 101 | 101,2 | 101,3 |
| - водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. руб. | 157,0 | 171,0 | 179,2 | 186,9 | 194,9 | 204,0 | 212,8 | 222,4 | 232,7 | 243,0 | 254,0 | 265,7 | 277,4 | 289,5 |
| индекс производства | % | 104,2 | 104,2 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,6 | 100,3 | 100,5 | 100,6 | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 100,4 | 100,3 |

* + 1. Динамика изменения строительных фондов

Величина существующих жилых площадей жилищного фонда принята на основе статистических данных. Общая площадь жилищного фонда города Югорска на конец 2022 года составила 1113,26 тыс. м2, жилищная обеспеченность – 28,6 м2 на человека.

Одним из факторов, характеризующих уровень качества жизни населения города, являются темпы и объемы жилищного строительства. Основные показатели строительной деятельности в динамике за последние пять лет представлены в таблице 75.

1. Основные показатели строительной деятельности в динамике

| **Показатели** | **Единица измерения** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на 1 января текущего года | человек | 37411 | 37422 | 37966 | 38544 | 38865 |
| Общая площадь жилых помещений (весь жилищный фонд) | тыс. кв. м. | 1064,1 | 1064,4 | 1088,2 | 1103,2 | 1113,26 |
| Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования | тыс. кв. м. | 25,24 | 32,68 | 49,06 | 35,13 | 33,66 |
| *Многоквартирные жилые здания* | *тыс. кв. м.* | *14,18* | *20,11* | *32,67* | *19,58* | *20,20* |
| *Жилые дома, построенные населением* | *тыс. кв. м.* | *11,05* | *12,57* | *16,39* | *15,55* | *13,46* |
| Средняя жилищная обеспеченность | кв. м/чел. | 28,4 | 28,4 | 28,7 | 28,6 | 28,6 |
| Количество выданных разрешений на строительство | единица | 75 | 11 | 17 | 11 | 9 |
| Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | единица | 11 | 13 | 16 | 7 | 7 |

В городе Югорске за период 2018-2022 гг. объём жилищного строительства сохраняется практически на одном уровне, в его структуре просматривается тенденция на увеличение доли индивидуального домостроения.

Жилищный фонд города характеризуется довольно высоким уровнем благоустройства. Основные показатели благоустройства жилого фонда приведены в таблице ниже.

1. Основные показатели благоустройства жилого фонда

| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными плитами к общей площади жилых помещений | % | 87 | 87,9 | 94,6 | 95,5 | 95,5 |
| Удельный вес площади оборудованной водопроводом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес площади оборудованной канализацией | % | 92,1 | 93,1 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Удельный вес площади оборудованной отоплением | % | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 99,2 | 99,2 |
| Удельный вес площади оборудованной ваннами (душем) | % | 86,8 | 87,8 | 94,6 | 95,3 | 95,3 |
| Удельный вес площади оборудованной газом | % | 92,9 | 94,3 | 99,7 | 95,2 | 95,2 |
| Удельный вес площади оборудованной горячим водоснабжением | % | 87 | 87,9 | 94,6 | 95,5 | 95,5 |
| Удельный вес площади оборудованной напольными электрическими плитами | % | 7,6 | 3,8 | 5,2 | 4,8 | 4,8 |

Генеральным планом города Югорска предусматриваются следующие основные положения о территориальном планировании в части освоения и развития территории:

* сохранение сложившихся принципов развития территории населенного пункта города Югорска в части формирования планировочной структуры по компактному типу и дальнейшего развития общегородского центра в северной части населенного пункта города Югорска;
* освоение свободных от застройки территорий и реконструкция застроенных территорий в целях жилищного строительства и размещения объектов общественно-делового назначения, которое предполагает:
* развитие юго-восточного направления населенного пункта города Югорска в целях размещения усадебной жилой застройки с общественно-деловым центром локального типа;
* формирование в восточной части населенного пункта города Югорска территории для размещения нового микрорайона секционной застройки;
* преобразование части северной промышленной зоны, в границах улиц Славянская, Торговая, Попова, пер. Северный, в общественно-деловую зону;
* расширение существующих и создание новых рекреационных зон, предназначенных для развития активных и экстремальных видов спорта и для обеспечения отдыха населения;
* строительство музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» на территории населенного пункта города Югорска;
* резервирование в населенном пункте города Югорска территории для размещения центра медицины катастроф регионального значения с вертолетной площадкой;
* достижение на этапе первой очереди реализации генерального плана:
* 100% обеспечения жилого фонда централизованными инженерными системами с полной заменой ветхих и аварийных участков сетей;
* 100% ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда.

Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов общественного и коммерческого назначения) сформирован на основании документов территориального планирования (Генеральный план, положение о территориальном планировании, проекты планировок и межевания) с учетом фактического развития территории.

Сроки и этапы реализации Генерального плана и иных документов территориального планирования определяются органами местного самоуправления, исходя из текущего социально-экономического положения, финансовых возможностей бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, окружных и муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов в части, затрагивающей территорию городского округа.

На основе данных утвержденного генерального плана составлен перечень перспективной застройки на территории муниципального образования на расчетный период. Значения показателей представлены в таблице ниже.

1. Прогноз движения площадей жилого фонда на территории города Югорска

| **Наименование показателя** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ввод новых жилых домов, всего, в т.ч.:** | **36,80** | **34,20** | **28,30** | **40,16** | **40,16** | **40,16** | **40,16** | **40,16** | **40,16** | **40,16** | **40,16** | **40,16** | **40,16** | **40,16** |
| индивидуальные жилые дома | 15,89 | 14,77 | 12,22 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| многоквартирные жилые дома | 20,91 | 19,43 | 16,08 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | 23,22 |
| Ликвидируемый жилой фонд | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
| **Общая площадь жилфонда (нарастающим итогом), в т.ч.:** | **1167,44** | **1193,89** | **1214,45** | **1246,87** | **1279,29** | **1311,70** | **1344,12** | **1376,54** | **1408,96** | **1441,38** | **1473,80** | **1506,21** | **1538,63** | **1571,05** |
| индивидуальные жилые дома | 409,43 | 424,19 | 436,42 | 453,36 | 470,30 | 487,24 | 504,19 | 521,13 | 538,07 | 555,02 | 571,96 | 588,90 | 605,84 | 622,79 |
| многоквартирные жилые дома | 781,24 | 800,67 | 816,75 | 839,97 | 863,19 | 886,40 | 909,62 | 932,84 | 956,06 | 979,28 | 1002,50 | 1025,72 | 1048,94 | 1072,15 |
| Ликвидируемый жилой фонд | -23,23 | -30,97 | -38,72 | -46,46 | -54,20 | -61,95 | -69,69 | -77,43 | -85,17 | -92,92 | -100,66 | -108,40 | -116,15 | -123,89 |

* 1. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
     1. Прогнозируемый спрос на услуги теплоснабжения

Объем потребления тепловой энергии не является постоянной величиной и варьируется в зависимости от погодных условий, численности населения, площади отапливаемого жилищного фонда и ряда других показателей.

Тепловая энергия потребляется населением на нужды отопления и горячего водоснабжения. При оценке прогнозных объемов потребления тепловой энергии населением учитывались следующие условия и факторы:

* прогнозная численность населения (количество проживающих);
* площадь жилого фонда;
* доля населения, охваченного услугой отопления и ГВС;
* нормативы удельного расхода воды на цели ГВС;
* нормативы тепловой энергии на цели отопления;
* требования к удельному расходу тепловой энергии на отопление жилых домов;
* ожидаемая продолжительность отопительного периода.

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 29 сентября 2017 г.)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

* в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);
* в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг, используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

* в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;
* на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

* в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;
* на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Определение нормируемого расхода на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и вновь вводимых объектах на территории города Югорска осуществляется, при отсутствии проектных значений показателей, согласно постановлению администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03 августа 2022 года № 1676-п «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Югорска».

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории муниципального образования г. Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принимаются на основании приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 22 декабря 2017 года № 11 нп:

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории муниципального образования г. Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принимаются на основании приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 22 декабря 2017 года № 11‑нп:

* в жилых помещениях – согласно приложению 13 к приказу, представлены в таблице 78;
* при использовании земельного участка и надворных построек – согласно приложению 23 к приказу, представлены в таблице 79.

1. Нормативы потребления отопления для жилых помещений на территории города Югорска

| **Категория много­квартирного (жилого) дома** | **Норматив потребления  (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича** | **многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков** | **многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов** |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | | |
| 1 | 0,0498 | 0,0498 | 0,0507 |
| 2 | 0,0520 | 0,0525 | 0,0532 |
| 3-4 | 0,0302 | 0,0329 | - |
| 5-9 | 0,0288 | 0,0284 | - |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | | |
| 1 | 0,0265 | 0,0267 | 0,0266 |
| 2 | 0,0226 | 0,0223 | 0,021 |
| 3 | 0,0221 | 0,0222 | - |
| 4-5 | 0,0213 | 0,0216 | - |
| 6-7 | 0,0209 | 0,0212 | - |
| 8 | 0,0206 | 0,0209 | - |
| 9 | 0,0204 | 0,0207 | - |
| 10 | - | 0,0205 | - |

1. Нормативы потребления отопления для земельного участка и надворных построек на территории ХМАО – Югры

| **Направления использования коммунального ресурса** | **Единицы измерения** | **Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, подключенных к закрытым системам теплоснабжения:** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **закрытым** | **открытым** |
| Надворные постройки - гаражи | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,026 | 0,027 |
| Надворные постройки - бани | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,014 | 0,017 |
| Надворные постройки - прочие | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,037 | 0,0465 |

Нормативы потребления коммунальных услуг и коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принимаются на основании приказа Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2017 года № 12‑нп.

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения на централизованную систему теплоснабжения рассчитаны на основании положений следующих документов:

* Генерального плана города Югорска;
* проектов планировки территории;
* перечня аварийных жилых домов, подлежащих сносу;
* планов по переводу индивидуальных жилых домов на индивидуальные источники теплоснабжения (программа «Частный дом»).

Итоговые значения приростов тепловой нагрузки на территории муниципального образования определены на основании значений площадей ввода новых жилых домов и общественных зданий, сноса ветхого жилого фонда и переключения индивидуальных жилых домов на индивидуальное теплоснабжения и представлены в таблицах ниже.

1. Прогноз общего прироста тепловой нагрузки (вкл. жилые дома и общественные здания) в разрезе микрорайонов на территории города Югорска (нарастающим итогом), Гкал/ч

| **Микрорайон** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Жилой микрорайон «1-ый»» | - | 0,1798 | 0,3365 | 0,6680 | 0,8942 | 1,1204 | 1,3466 | 1,5728 | 1,7990 | 2,0252 | 2,2514 | 2,4776 | 2,7038 | 2,9300 |
| «Микрорайон «2-ой»»\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Микрорайон «3-ий»» | - | -0,0244 | -0,0273 | -0,0211 | 0,1914 | 0,4966 | 0,6735 | 0,8504 | 1,0272 | 1,2041 | 1,3809 | 1,5578 | 1,7346 | 1,9115 |
| «Микрорайон «4-ый»»\* | - | - | - | 0,0505 | 0,0505 | 0,0505 | 0,0505 | 0,0505 | 0,0505 | 0,0505 | 0,0505 | 0,0505 | 0,0505 | 0,0505 |
| «Жилой микрорайон «7-ой» часть жилого микрорайона «5-ый»» | - | - | - | - | - | 0,1284 | 0,1284 | 0,1284 | 0,1284 | 0,1284 | 0,1284 | 0,1284 | 0,1284 | 0,1284 |
| «Жилой микрорайон «5-ый А» часть жилого микрорайона «5-ый»»\* | - | 0,0914 | 0,1671 | 0,1626 | 0,4358 | 0,5451 | 0,6543 | 0,7636 | 0,8729 | 0,9822 | 1,0914 | 1,2007 | 1,3100 | 1,4193 |
| «Микрорайон «6-ой»» | - | -0,0032 | -0,0238 | -0,0275 | -0,0216 | -0,0158 | -0,0100 | -0,0042 | 0,0016 | 0,0074 | 0,0133 | 0,0191 | 0,0249 | 0,0307 |
| «Жилой микрорайон «7б»»\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Микрорайон «8-ой»» | - | 0,1101 | 0,1618 | 0,3022 | 0,4353 | 0,5685 | 0,7016 | 0,8348 | 0,9679 | 1,1010 | 1,2342 | 1,3673 | 1,5005 | 1,6336 |
| «Микрорайон «9-ый»» | - | 0,2232 | -0,2227 | -0,6804 | -0,2034 | 0,0973 | 0,3980 | 0,6987 | 0,9994 | 1,3001 | 1,6008 | 1,9016 | 2,2023 | 2,5030 |
| «Микрорайон «10-ый»» | - | - | -0,0095 | 0,2479 | 0,2479 | 0,2479 | 0,2479 | 0,2479 | 0,2479 | 0,2479 | 0,2479 | 0,2479 | 0,2479 | 0,2479 |
| «Микрорайон «11-ый»» | - | 0,0705 | 0,1288 | 0,2130 | 0,3807 | 0,4649 | 0,5491 | 0,6333 | 0,7175 | 0,8017 | 0,8859 | 0,9702 | 1,0544 | 1,1386 |
| «Микрорайон «12-ый»» | - | -0,0545 | -0,2932 | -0,3041 | -0,2580 | -0,1764 | -0,1304 | -0,0844 | -0,0383 | 0,0077 | 0,0537 | 0,0997 | 0,1457 | 0,1917 |
| «Микрорайон «13-ый»» | - | 0,0534 | 0,0757 | 0,1643 | 0,2528 | 0,3414 | 0,4300 | 0,5186 | 0,6072 | 0,6957 | 0,7843 | 0,8729 | 0,9615 | 1,0501 |
| «Микрорайон «14-ый»» | - | -0,0543 | -0,2034 | -0,2956 | -0,3025 | -0,3094 | -0,3163 | -0,3232 | -0,3301 | -0,3370 | -0,3439 | -0,3508 | -0,3577 | -0,3646 |
| «Жилой микрорайон «14-ый А», жилой микрорайон «ПМК-5»» | - | 0,2834 | 0,5174 | 0,9166 | 1,5808 | 1,9201 | 2,3193 | 2,6585 | 2,9978 | 3,3371 | 3,6763 | 4,0156 | 4,3549 | 4,6942 |
| «Микрорайон «15-ый»» | - | -0,0508 | -0,1159 | -0,1504 | -0,1850 | -0,2196 | -0,2542 | -0,2888 | -0,3234 | -0,3579 | -0,3925 | -0,4271 | -0,4617 | -0,4963 |
| «Жилой микрорайоны «16-ый» и «16-ый А»»\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 |
| «Комплексная застройка 17 микрорайона» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1284 | 0,3530 | 0,7452 | 0,7452 | 0,7452 |
| «Территория 18 микрорайна» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Территория 19 микрорайна» | - | 0,0026 | 0,0048 | 0,0079 | 0,0111 | 0,0142 | 0,0174 | 0,0205 | 0,0236 | 0,0268 | 0,1583 | 0,3860 | 0,7814 | 0,9129 |
| «Жилой район «Югорск-2»» | - | 0,0402 | 0,0735 | 0,3698 | 0,4907 | 1,2091 | 1,4640 | 1,7260 | 1,7741 | 1,8222 | 1,8703 | 1,9183 | 1,9664 | 2,0145 |
| Северная промышленная зона г. Югорска | - | 0,0103 | 0,0189 | 0,0312 | 0,0435 | 0,0559 | 0,0682 | 0,0806 | 0,0929 | 0,1052 | 0,1176 | 0,1299 | 0,1422 | 0,1546 |
| **Всего:** | **-** | **0,8779** | **0,5888** | **1,6550** | **4,0442** | **6,5391** | **8,3379** | **10,0840** | **11,6161** | **13,3537** | **15,2388** | **17,3878** | **19,3121** | **20,9727** |

1. Прогноз общего прироста тепловой нагрузки (вкл. жилые дома и общественные здания) в разрезе источников тепловой энергии на территории города Югорска (нарастающим итогом), Гкал/ч

| **Наименование источника ТЭ** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 | - | 0,1101 | 0,1618 | 0,3022 | 0,4353 | 0,5685 | 0,7016 | 0,8348 | 0,9679 | 1,1010 | 1,2342 | 1,3673 | 1,5005 | 1,6336 |
| Котельная № 6 | - | - | -0,1706 | -0,1706 | -0,1706 | -0,1706 | -0,1706 | -0,1706 | -0,1706 | -0,1706 | -0,1706 | -0,1706 | -0,1706 | -0,1706 |
| Котельная № 7 | - | -0,0032 | -0,0238 | -0,0275 | -0,0216 | -0,0158 | -0,0100 | -0,0042 | 0,0016 | 0,0074 | 0,0133 | 0,0191 | 0,0249 | 0,0307 |
| Котельная № 8 | - | 0,0705 | 0,1193 | 0,4610 | 0,6286 | 0,7128 | 0,7970 | 0,8812 | 0,9655 | 1,0497 | 1,1339 | 1,2181 | 1,3023 | 1,3865 |
| Котельная № 9 | - | -0,0543 | -0,2034 | -0,2956 | -0,3025 | -0,3094 | -0,3163 | -0,3232 | -0,3301 | -0,3370 | -0,3439 | -0,3508 | -0,3577 | -0,3646 |
| Котельная № 10 | - | -0,0244 | -0,0273 | -0,0211 | 0,1914 | 0,4966 | 0,6735 | 0,8504 | 1,0272 | 1,2041 | 1,3809 | 1,5578 | 1,7346 | 1,9115 |
| Котельная № 11 | - | 0,0914 | 0,1671 | 0,1626 | 0,4358 | 0,5451 | 0,6543 | 0,7636 | 0,8729 | 0,9822 | 1,0914 | 1,2007 | 1,3100 | 1,4193 |
| Котельная № 14 | - | 0,1798 | 0,3365 | 0,6680 | 0,8942 | 1,1204 | 1,3466 | 1,5728 | 1,7990 | 2,0252 | 2,2514 | 2,4776 | 2,7038 | 2,9300 |
| Котельная № 16 | - | 0,0026 | -0,0402 | 0,0138 | 0,0678 | 0,1218 | 0,1758 | 0,2298 | 0,2838 | 0,3378 | 0,3918 | 0,4458 | 0,4998 | 0,5538 |
| Котельная № 17 | - | -0,0545 | -0,1226 | -0,1334 | -0,0874 | -0,0057 | 0,0403 | 0,0863 | 0,1323 | 0,1783 | 0,2243 | 0,2703 | 0,3163 | 0,3624 |
| Котельная № 18 | - | 0,2232 | -0,2227 | -0,6804 | -0,2034 | 0,0973 | 0,3980 | 0,6987 | 0,9994 | 1,3001 | 1,6008 | 1,9016 | 2,2023 | 2,5030 |
| Котельная № 22 | - | 0,0402 | 0,0735 | 0,3698 | 0,4907 | 1,2091 | 1,4640 | 1,7260 | 1,7741 | 1,8222 | 1,8703 | 1,9183 | 1,9664 | 2,0145 |
| Котельная № 25 | - | 0,2834 | 0,5174 | 0,9166 | 1,5808 | 1,9201 | 2,3193 | 2,6585 | 2,9978 | 3,3371 | 3,6763 | 4,0156 | 4,3549 | 4,6942 |
| Суммарно по индивидуальным источникам теплоснабжения | - | 0,0130 | 0,0237 | 0,0896 | 0,1051 | 0,2489 | 0,2644 | 0,2799 | 0,2954 | 0,5162 | 0,8847 | 1,5170 | 1,9247 | 2,0685 |

* + 1. Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения

Объем потребления воды не является постоянной величиной и варьируется в зависимости от численности населения, времени года и ряда других показателей.

Оценка объемов потребления холодной воды населением на период реализации настоящей Программы учитывала следующие факторы:

* прогнозная численность населения;
* доля населения, охваченного услугой водоснабжения;
* доля потребителей, оснащенных приборами учета холодной воды;
* нормативы удельного расхода воды;
* сведения о подключаемых объектах;
* удельное годовое водопотребление.

К расчетному сроку планируется обеспечить водоснабжением 100 % жилого фонда.

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению утверждены Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 декабря 2017 г. № 12-нп. Данным приказом регламентированы следующие нормативы:

1. Для жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, подключенных к системам централизованного водоснабжения (представлен в таблице ниже).

2. Для жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, использующих воду из водоразборных колонок (представлен в таблице ниже).

1. **Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях**

| **N п/п** | **Категории жилых помещений** | **Единица измерения** | **Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения** | **Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения** | **Норматив потребления коммунальной услуги водоотведения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,843 | 3,331 | 7,174 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,93 | 3,461 | 7,391 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,982 | 3,539 | 7,521 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | куб. метр в месяц на человека | 4,763 | 3,885 | 8,648 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм и душем | куб. метр в месяц на человека | 3,887 | 3,396 | 7,283 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | куб. метр в месяц на человека | 3,707 | 3,127 | 6,834 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,499 | 2,815 | 6,314 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,491 | 1,303 | 3,794 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 2,78 | 2,377 | 5,157 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 2,29 | 1,637 | 3,927 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | куб. метр в месяц на человека | 1,678 | 0,719 | 2,397 |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления | | | | | |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,375 | 2,799 | 7,174 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,481 | 2,91 | 7,391 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,545 | 2,976 | 7,521 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | куб. метр в месяц на человека | 5,382 | 3,266 | 8,648 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм и душем | куб. метр в месяц на человека | 4,428 | 2,855 | 7,283 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | куб. метр в месяц на человека | 4,208 | 2,626 | 6,834 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,953 | 2,361 | 6,314 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,178 | 1,616 | 3,794 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 3,153 | 2,004 | 5,157 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 2,552 | 1,375 | 3,927 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | куб. метр в месяц на человека | 1,802 | 0,595 | 2,397 |
| Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения | | | | | |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,572 | - | 6,572 |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,789 | - | 6,789 |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,355 | - | 6,355 |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями | куб. метр в месяц на человека | 4,256 | - | 4,256 |
| 16. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн | куб. метр в месяц на человека | 6,089 | - | 6,089 |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн, не оборудованные водонагревателями | куб. метр в месяц на человека | 4,227 | - | 4,227 |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 5,348 | - | 5,348 |
| 19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 4,385 | - | 4,385 |
| 20. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 4,708 | - | 4,708 |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 4,157 | - | 4,157 |
| 22. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,793 | - | 3,793 |
| 23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,414 | - | 3,414 |
| 24. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, без ванн, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,474 | - | 3,474 |
| 25. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 4,227 | - | 4,227 |
| 26. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками. | куб. метр в месяц на человека | 3,612 | - | 3,612 |
| 27. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,178 | - | 3,178 |
| 28. | Дома, общежития квартирного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, ваннами и душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 6,704 | - | 6,704 |
| 29. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 3,927 | - | 3,927 |
| 30. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 3,614 | - | 3,614 |
| 31. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, без душевых и без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 2,397 | - | 2,397 |
| 32. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками, без унитазов | куб. метр в месяц на человека | 2,02 | - | 2,02 |
| 33. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без септиков | куб. метр в месяц на человека | 1,641 | - | - |
| 34. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и душами | куб. метр в месяц на человека | 4,458 | - | 4,458 |

Результаты оценки объемов потребления и годового прироста потребления холодной воды на перспективу приведены в таблице 83.

1. Прогноз расходов холодной питьевой и горячей воды по типам абонентов, тыс. м3

| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **Структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Отпущено питьевой воды для нужд холодного водоснабжения** | **тыс. м³** | **1 053,01** | **1 053,01** | **1 120,16** | **1 224,28** | **1 308,48** | **1 399,15** | **1 476,05** | **1 550,44** | **1 610,71** | **1 702,79** | **1 784,86** | **1 862,77** | **1 938,83** | **2 013,98** |
| 1.2 | г. Югорск | тыс. м³ | 1 024,88 | 1 024,88 | 1 089,87 | 1 188,20 | 1 269,64 | 1 352,14 | 1 424,90 | 1 495,09 | 1 553,20 | 1 634,68 | 1 714,58 | 1 790,22 | 1 864,01 | 1 936,99 |
| 1.3 | мкр. Югорск 2 | тыс. м³ | 28,13 | 28,13 | 30,29 | 36,08 | 38,84 | 47,00 | 51,14 | 55,35 | 57,51 | 68,11 | 70,27 | 72,55 | 74,82 | 76,98 |
| **1.4** | **Население** | **тыс. м³** | **845,26** | **845,26** | **912,41** | **982,40** | **1051,14** | **1118,39** | **1185,38** | **1249,85** | **1303,59** | **1374,60** | **1445,60** | **1516,60** | **1587,60** | **1658,60** |
| 1.5 | г. Югорск | тыс. м³ | 818,10 | 818,10 | 883,09 | 950,91 | 1017,50 | 1082,59 | 1147,42 | 1209,73 | 1261,31 | 1330,15 | 1399,00 | 1467,84 | 1536,68 | 1605,52 |
| 1.6 | мкр. Югорск 2 | тыс. м³ | 27,16 | 27,16 | 29,32 | 31,48 | 33,64 | 35,80 | 37,96 | 40,12 | 42,28 | 44,44 | 46,60 | 48,76 | 50,92 | 53,08 |
| **1.7** | **Бюджетные организации** | **тыс. м³** | **66,27** | **66,27** | **66,27** | **82,16** | **95,25** | **116,30** | **124,58** | **130,38** | **134,13** | **146,63** | **157,70** | **164,49** | **169,44** | **173,58** |
| 1.8 | г. Югорск | тыс. м³ | 65,41 | 65,41 | 65,41 | 77,66 | 90,15 | 105,20 | 111,50 | 115,25 | 118,99 | 131,50 | 142,57 | 149,36 | 154,31 | 158,45 |
| 1.9 | мкр. Югорск 2 | тыс. м³ | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 4,50 | 5,09 | 11,10 | 13,08 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 |
| **1.10** | **Прочие предприятия** | **тыс. м³** | **141,47** | **141,47** | **141,47** | **159,72** | **162,09** | **164,46** | **166,09** | **170,21** | **172,99** | **181,56** | **181,56** | **181,68** | **181,79** | **181,79** |
| 1.11 | г. Югорск | тыс. м³ | 141,37 | 141,37 | 141,37 | 159,62 | 161,99 | 164,36 | 165,99 | 170,11 | 172,89 | 173,02 | 173,02 | 173,02 | 173,02 | 173,02 |
| 1.12 | мкр. Югорск 2 | тыс. м³ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 8,54 | 8,54 | 8,66 | 8,77 | 8,77 |
| **1.13** | **Отпущено питьевой воды для нужд горячего водоснабжения** | тыс. м³ | **454,36** | **454,36** | **481,50** | **519,80** | **556,42** | **598,75** | **634,12** | **663,76** | **681,98** | **722,82** | **759,52** | **794,45** | **828,39** | **861,54** |
| 1.14 | г. Югорск | **тыс. м³** | 438,75 | 438,75 | 464,48 | 499,55 | 534,44 | 570,28 | 602,82 | 629,60 | 646,06 | 679,55 | 714,84 | 747,47 | 779,13 | 810,87 |
| 1.15 | мкр. Югорск 2 | **тыс. м³** | 15,61 | 15,61 | 17,02 | 20,25 | 21,98 | 28,47 | 31,30 | 34,16 | 35,92 | 43,27 | 44,68 | 46,98 | 49,26 | 50,67 |
| **1.16** | **Население** | **тыс. м³** | **410,48** | **410,48** | **437,62** | **467,35** | **495,95** | **523,18** | **550,17** | **574,86** | **589,71** | **620,38** | **651,05** | **681,72** | **712,39** | **743,06** |
| 1.17 | г. Югорск | тыс. м³ | 395,15 | 395,15 | 420,88 | 449,20 | 476,39 | 502,21 | 527,79 | 551,07 | 564,51 | 593,77 | 623,03 | 652,28 | 681,54 | 710,80 |
| 1.18 | мкр. Югорск 2 | тыс. м³ | 15,33 | 15,33 | 16,74 | 18,15 | 19,56 | 20,97 | 22,38 | 23,79 | 25,20 | 26,61 | 28,02 | 29,43 | 30,84 | 32,25 |
| **1.19** | **Бюджетные организации** | **тыс. м³** | **28,85** | **28,85** | **28,85** | **37,42** | **44,61** | **57,65** | **62,30** | **65,71** | **68,02** | **74,71** | **80,74** | **84,56** | **87,39** | **89,87** |
| 1.20 | г. Югорск | тыс. м³ | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 35,35 | 42,22 | 50,19 | 53,78 | 56,09 | 58,40 | 62,12 | 68,15 | 71,52 | 73,92 | 76,40 |
| 1.21 | мкр. Югорск 2 | тыс. м³ | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 2,07 | 2,39 | 7,47 | 8,53 | 9,62 | 9,62 | 12,59 | 12,59 | 13,04 | 13,47 | 13,47 |
| **1.22** | **Прочие предприятия** | **тыс. м³** | **15,03** | **15,03** | **15,03** | **15,03** | **15,86** | **17,92** | **21,64** | **23,19** | **24,25** | **27,73** | **27,73** | **28,17** | **28,61** | **28,61** |
| 1.23 | г. Югорск | тыс. м³ | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 15,82 | 17,88 | 21,26 | 22,44 | 23,15 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 |
| 1.24 | мкр. Югорск 2 | тыс. м³ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,39 | 0,74 | 1,10 | 4,06 | 4,06 | 4,51 | 4,94 | 4,94 |

* + 1. Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения

Объем водоотведения не является постоянной величиной и варьируется в зависимости от численности населения, времени года и ряда других показателей.

Оценка объемов потребления коммунальных услуг по водоотведению населением на период реализации настоящей Программы учитывала следующие факторы:

* прогнозная численность населения;
* доля населения, охваченного услугой водоотведения;
* нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению.

К расчетному сроку планируется обеспечить водоотведением 100 % жилого фонда.

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению утверждены Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 декабря 2017 г. № 12-нп. Данным приказом регламентированы следующие нормативы:

1. Для жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, подключенных к системам централизованного водоснабжения (представлен в таблице ниже).

2. Для жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, использующих воду из водоразборных колонок.

Результаты оценки объемов потребления и годового прироста потребления коммунальных услуг по водоотведению на перспективу приведены в таблице 84.

1. Прогноз поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, тыс. м3

| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| **1** | **Пропущено сточных вод через очистные сооружения, из них:** | тыс. м3 | 2 355,75 | 2 366,07 | 2 377,41 | 2 680,38 | 2 847,21 | 3 030,55 | 3 161,02 | 3 304,85 | 3 385,23 | 3 565,83 | 3 700,71 | 3 825,08 | 3 972,33 | 4 057,24 |
| м3/сут | 6 454,11 | 6 482,37 | 6 513,45 | 7 343,51 | 7 800,57 | 8 302,88 | 8 660,34 | 9 054,39 | 9 274,61 | 9 769,40 | 10 138,92 | 10 479,66 | 10 883,10 | 11 115,73 |
| м3/сут. макс | 7 099,52 | 7 130,61 | 7 164,80 | 8 077,86 | 8 580,63 | 9 133,17 | 9 526,37 | 9 959,83 | 10 202,07 | 10 746,34 | 11 152,81 | 11 527,63 | 11 971,41 | 12 227,30 |
| 1.1 | Югорск | тыс. м3 | 2 313,98 | 2 317,36 | 2 321,77 | 2 612,95 | 2 775,12 | 2 942,58 | 3 066,05 | 3 202,76 | 3 279,50 | 3 443,86 | 3 575,09 | 3 695,20 | 3 838,21 | 3 919,47 |
| 1.2 | Югорск-2 | тыс. м3 | 41,77 | 48,71 | 55,64 | 67,43 | 72,09 | 87,97 | 94,98 | 102,09 | 105,73 | 121,98 | 125,62 | 129,88 | 134,13 | 137,77 |
| **2** | **Хозяйственные нужды предприятия** | тыс. м³ | 287,23 | 287,57 | 288,36 | 327,01 | 347,34 | 369,08 | 387,58 | 405,06 | 417,87 | 439,57 | 459,61 | 478,57 | 497,03 | 515,24 |
| 2.1 | Югорск | тыс. м³ | 282,44 | 282,44 | 282,88 | 320,62 | 340,50 | 360,74 | 378,57 | 395,38 | 407,84 | 428,01 | 447,70 | 466,25 | 484,31 | 502,17 |
| 2.2 | Югорск-2 | тыс. м³ | 4,79 | 5,13 | 5,48 | 6,39 | 6,84 | 8,34 | 9,01 | 9,68 | 10,03 | 11,57 | 11,91 | 12,32 | 12,72 | 13,06 |
| **3** | **Принято сточных вод от потребителей** | тыс. м³ | 1 663,83 | 1 667,13 | 1 672,94 | 1 897,88 | 2 016,02 | 2 146,35 | 2 254,83 | 2 357,56 | 2 432,27 | 2 562,51 | 2 678,59 | 2 788,76 | 2 896,08 | 3 001,70 |
| 3.1 | Югорск | тыс. м³ | 1 618,14 | 1 618,14 | 1 620,65 | 1 836,84 | 1 950,77 | 2 066,71 | 2 168,86 | 2 265,14 | 2 336,56 | 2 452,10 | 2 564,89 | 2 671,19 | 2 774,68 | 2 876,99 |
| 3.2 | Югорск-2 | тыс. м³ | 45,70 | 48,99 | 52,29 | 61,04 | 65,25 | 79,63 | 85,97 | 92,41 | 95,71 | 110,41 | 113,71 | 117,56 | 121,41 | 124,70 |
| 3.3 | **население** | тыс. м³ | 1 301,34 | 1 304,63 | 1 310,44 | 1 492,08 | 1 586,14 | 1 677,33 | 1 768,03 | 1 853,91 | 1 919,22 | 2 017,60 | 2 115,99 | 2 214,38 | 2 312,77 | 2 411,15 |
| 3.3.1 | Югорск | тыс. м³ | 1 256,85 | 1 256,85 | 1 259,36 | 1 437,70 | 1 528,47 | 1 616,36 | 1 703,77 | 1 786,35 | 1 848,36 | 1 943,45 | 2 038,54 | 2 133,63 | 2 228,73 | 2 323,82 |
| 3.3.2 | Югорск-2 | тыс. м³ | 44,49 | 47,78 | 51,08 | 54,38 | 57,67 | 60,97 | 64,26 | 67,56 | 70,86 | 74,15 | 77,45 | 80,74 | 84,04 | 87,34 |
| 3.4 | **бюджетные организации** | тыс. м³ | 100,16 | 100,16 | 100,16 | 125,22 | 146,11 | 180,81 | 194,35 | 204,15 | 210,82 | 230,62 | 248,32 | 259,54 | 267,93 | 275,16 |
| 3.4.1 | Югорск | тыс. м³ | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 118,66 | 138,63 | 162,24 | 172,74 | 179,40 | 186,07 | 205,87 | 223,57 | 234,79 | 243,18 | 250,41 |
| 3.4.2 | Югорск-2 | тыс. м³ | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 6,56 | 7,48 | 18,56 | 21,60 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 |
| 3.5 | **прочие** | тыс. м³ | 262,33 | 262,33 | 262,33 | 280,58 | 283,78 | 288,21 | 292,46 | 299,49 | 302,23 | 314,28 | 314,28 | 314,84 | 315,39 | 315,39 |
| 3.5.1 | Югорск | тыс. м³ | 262,23 | 262,23 | 262,23 | 280,48 | 283,67 | 288,11 | 292,36 | 299,39 | 302,13 | 302,77 | 302,77 | 302,77 | 302,77 | 302,77 |
| 3.5.2 | Югорск-2 | тыс. м³ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 11,51 | 11,51 | 12,07 | 12,62 | 12,62 |
| **4** | **Неучтенный приток** | тыс. м³ | 404,69 | 411,36 | 416,11 | 455,49 | 483,85 | 515,12 | 518,61 | 542,24 | 535,10 | 563,75 | 562,50 | 557,75 | 579,22 | 540,31 |
| **(дождевые воды)** | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 |
| 4.1 | Югорск | тыс. м3 | 413,40 | 416,78 | 418,23 | 455,49 | 483,85 | 515,12 | 518,61 | 542,24 | 535,10 | 563,75 | 562,50 | 557,75 | 579,22 | 540,31 |
| % | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 |
| 4.2 | Югорск-2 | тыс. м3 | -8,71 | -5,91 | -3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* + 1. Прогнозируемый спрос на услуги электроснабжения

Показатели удельной коммунально-бытовой нагрузки и нагрузки общественных зданий приняты согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Электрическая нагрузка социальных и общественных зданий определена на основании удельных показателей РД 34.20.185-94, приведенных в таблице ниже.

1. Удельные электрические нагрузки общественных зданий

| №  п/п | Общественные здания | Единица измерения | Удельная нагрузка | Расчетные  коэффициенты | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cosϕ | tgϕ |
| I | УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные школы: |  |  |  |  |
| 1. | - с электрифицированными столовыми и спортзалами | кВт/учащийся | 0,25 | 0,95 | 0,38 |
| 2. | - без электрифицированных столовых и спортзалами | То же | 0,17 | 0,92 | 0,43 |
| 3. | - с буфетами без спортзалов | -"- | 0,17 | 0,92 | 0,43 |
| 4. | - без буфетов и спортзалов | -"- | 0,15 | 0,92 | 0,43 |
| 5. | Профессионально-технические училища со столовыми | -"- | 0,46 | 0,8-0,92 | 0,75-0,43 |
| 6. | Детские дошкольные учреждения | кВт/ место | 0,46 | 0,97 | 0,25 |
| II | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ |  |  |  |  |
|  | Продовольственные магазины: |  |  |  |  |
| 7. | - без кондиционирования воздуха | кВт/м2 торгового зала | 0,23 | 0,82 | 0,7 |
| 8. | - с кондиционированием воздуха | То же | 0,25 | 0,8 | 0,75 |
|  | Непродовольственные магазины |  |  |  |  |
| 9. | - без кондиционирования воздуха | -"- | 0,14 | 0,92 | 0,43 |
| 10. | - с кондиционированием воздуха | -"- | 0,16 | 0,9 | 0,48 |
| III | ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |  |  |  |  |
|  | Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест: |  |  |  |  |
| 11. | - до 400 к | кВт/мест | 1,04 | 0,98 | 0,2 |
| 12. | -свыше 500 до 1000 | кВт/ место | 0,86 | 0,98 | 0,2 |
| 13. | -свыше 1100 | То же | 0,75 | 0,98 | 0,2 |
|  | Частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством посадочных мест: |  |  |  |  |
| 14. | -до 100 | -"- | 0,9 | 0,95 | 0,33 |
| 15. | -свыше 100 до 400 | -"- | 0,81 | 0,95 | 0,33 |
| 16. | -свыше 500 до 1000 | -"- | 0,69 | 0,95 | 0,33 |
| 17. | -свыше 1100 | -"- | 0,56 | 0,95 | 0,33 |
| IV | ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 18. | Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания | кВт/кг вещей | 0,075 | 0,8 | 0,75 |
| 19. | Парикмахерские | кВт/рабочее место | 1,5 | 0,97 | 0,25 |
| V | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры и киноконцертные залы: |  |  |  |  |
| 20. | - без кондиционирования воздуха | кВт/место | 0,12 | 0,95 | 0,33 |
| 21. | - с кондиционированием воздуха | То же | 0,14 | 0,92 | 0,43 |
| 22. | Клубы | кВт/место | 0,46 | 0,92 | 0,43 |
| VI | ЗДАНИЯ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОЕКТНЫХ И КОНСТРУКТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ: |  |  |  |  |
| 23. | - без кондиционирования воздуха | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 0,9 | 0,48 |
| 24. | - с кондиционированием воздуха | То же | 0,054 | 0,87 | 0,57 |
| VII | УЧРЕЖДЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЫХА |  |  |  |  |
| 25. | Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха | кВт/место | 0,36 | 0,92 | 0,43 |
| 26. | Детские лагеря | кВт/м2 жилых помещений | 0,023 | 0,92 | 0,43 |
| VIII | УЧРЕЖДЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |  |  |  |  |
|  | Гостиницы: |  |  |  |  |
| 27. | - без кондиционирования воздуха (без ресторанов) | кВт/место | 0,34 | 0,9 | 0,48 |

Расчет прогнозных значений спроса электрической нагрузки жилищного фонда выполнен с использованием укрупненных показателей удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки.

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, приведенной к шинам 6/10 кВ подстанций представлены в таблице ниже.

1. Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, приведенной к шинам 6/10 кВ подстанций

| **№ п/п** | **Категория**  **(группа)**  **города** | **Расчетная**  **удельная**  **обеспечен-**  **ность**  **общей**  **площадью,**  **м.кв/чел.** | **Город (район)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **с плитами на природном газе, кВт/чел.** | | | **со стационарными электрическими плитами, кВт/чел.** | | |
| **в целом по городу**  **(району)** | **в том числе** | | **в целом по**  **городу**  **(району)** | **в том числе** | |
| **центр** | **микрорайон**  **(кварталы)**  **застройки** | **центр** | **микрорайон**  **(кварталы)**  **застройки** |
| 1. | Крупнейший | 26,7 | 0,51 | 0,77 | 0,43 | 0,6 | 0,85 | 0,53 |
| 2. | Крупный | 27,4 | 0,48 | 0,7 | 0,42 | 0,57 | 0,79 | 0,52 |
| 3. | Большой | 27,8 | 0,46 | 0,62 | 0,41 | 0,55 | 0,72 | 0,51 |
| 4. | Средний | 29 | 0,43 | 0,55 | 0.4 | 0,52 | 0,65 | 0,5 |
| 5. | Малый | 30,1 | 0,41 | 0,51 | 0,39 | 0,5 | 0,62 | 0,49 |

Примечание: принят удельный показатель расчетной коммунально-бытовой нагрузки 0,41 кВт/чел

Приведенные в таблице выше показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. В таблице не учтены различные мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных) питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям. Для учета этих потребителей по экспертным оценкам к показателям таблицы согласно РД вводятся соответствующие коэффициенты (для районов города с газовыми плитами 1,2 - 1,6. Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам города, меньшие к микрорайонам (кварталам) жилой застройки).

Перспективные показатели спроса на электрическую энергию и мощность определены исходя из необходимости обеспечения перспективной застройки (жилой застройки и общественно-деловой застройки) и существующих заявок на технологическое подключение по выданным техническим условиям.

Перспективные электрические нагрузки общественно-деловой застройки города Югорска на основе удельных электрических нагрузок общественных зданий по РД 34.20.185-94 представлены в таблице ниже.

1. Перспективные электрические нагрузки общественно-деловой застройки города Югорска

| **Наименование объекта** | **Микро­район** | **Расчетная площадь здания,**  **м. кв.** | **кол-во мест** | **Год ввода (прогноз)** | **Удельная нагрузка** | **Ед. изм.** | **Расчетная мощность, кВт** | **Расчетная мощность, МВт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональное здание (вкл. детский сад и учреждение доп. образования) на мест, многофункциональное здание, 4 мкр. | 4 | 354 |  | 2025 | 0,25 | кВт/м2 | 88,5 | 0,09 |
| Многофункциональное здание (вкл. поликлинику и учреждение доп. образования) на мест, ул. Чкалова, д. 7, корп. 2 | 5а | 1149 |  | 2026 | 0,25 | кВт/м2 | 287,3 | 0,29 |
| Детский сад на 300 мест, ул. Садовая | 3 | 900 | 300 | 2027 | 0,46 | кВт/место | 138,0 | 0,14 |
| Детский сад на 300 мест, б-р Сибирский | 7 | 900 | 300 | 2027 | 0,46 | кВт/место | 138,0 | 0,14 |
| Детский сад на 180 мест, ул. Покровская | 16 | 540 | 180 | 2031 | 0,46 | кВт/место | 82,8 | 0,08 |
| Детский сад на 300 мест, ул. Алексеевская | 17 | 900 | 300 | 2031 | 0,46 | кВт/место | 138,0 | 0,14 |
| Детский сад на 220 мест, ул. Таежная | 9 | 660 | 220 | 2026 | 0,46 | кВт/место | 101,2 | 0,10 |
| Детский сад на 180 мест, Югорск-2 | Югорск-2 | 540 | 180 | 2025 | 0,46 | кВт/место | 82,8 | 0,08 |
| Детский сад на 140 мест, ул. Сергеевская | 14а | 420 | 140 | 2025 | 0,46 | кВт/место | 64,4 | 0,06 |
| Детский сад на 140 мест, пер. Северный | 14а | 420 | 140 | 2028 | 0,46 | кВт/место | 64,4 | 0,06 |
| Детский сад на 300 мест, 19 мкр. | 19 | 900 | 300 | 2032 | 0,46 | кВт/место | 138,0 | 0,14 |
| Школа 2 уровня на 230 учащ., ул. Студенческая | 1 | 805 | 230 | 2025 | 0,25 | кВт/учащийся | 57,5 | 0,06 |
| Школа на 450 учащ., 17 мкр. | 17 | 1575 | 450 | 2032 | 0,25 | кВт/учащийся | 112,5 | 0,11 |
| Средняя школа на 651 учащ., ул. Сергеевская | 14а | 2278,5 | 651 | 2026 | 0,25 | кВт/учащийся | 162,8 | 0,16 |
| Средняя школа на 450 учащ., 19 мкр. | 19 | 1575 | 450 | 2033 | 0,25 | кВт/учащийся | 112,5 | 0,11 |
| Средняя школа на 146 учащ., Югорск-2 | Югорск-2 | 511 | 146 | 2026 | 0,25 | кВт/учащийся | 36,5 | 0,04 |
| Учреждение доп. образования на 195 мест 11 мкр. | 11 | 585 | 195 | 2026 | 0,25 | кВт/учащийся | 48,8 | 0,05 |
| Учреждение доп. образования на 192 мест 9 мкр. | 9 | 576 | 192 | 2026 | 0,25 | кВт/учащийся | 48,0 | 0,05 |
| Реконструкция главного корпуса Центральной городской больницы расширение мощности до 570 коек | 10 | 1805 | 570 | 2025 | 0,46 | кВт/место | 262,2 | 0,26 |
| Детский реабилитационный центр, 3 мкр. | 3 | 250 | 250 | 2026 | 0,023 | кВт/м2 | 5,8 | 0,01 |
| Детский реабилитационный центр, 8 мкр. | 8 | 250 | 250 | 2025 | 0,023 | кВт/м2 | 5,8 | 0,01 |
| Детский реабилитационный центр, 12 мкр. | 12 | 250 | 250 | 2027 | 0,023 | кВт/м2 | 5,8 | 0,01 |
| Детский реабилитационный центр, Югорск-2 | Югорск-2 | 250 | 250 | 2025 | 0,023 | кВт/м2 | 5,8 | 0,01 |
| Дом-интернат для престарелых на 145 мест, Югорск-2 | Югорск-2 | 1450 | 145 | 2028 | 0,36 | кВт/место | 52,2 | 0,05 |
| Дом-интернат для взрослых на 320 мест, Югорск-2 | Югорск-2 | 3200 | 320 | 2027 | 0,36 | кВт/место | 115,2 | 0,12 |
| Психоневрологический интернат на 150 мест, Югорск-2 | Югорск-2 | 1500 | 150 | 2029 | 0,36 | кВт/место | 54,0 | 0,05 |
| Дом-интернат для детей-инвалидов на 95 мест, Югорск-2 | Югорск-2 | 950 | 95 | 2025 | 0,36 | кВт/место | 34,2 | 0,03 |
| Культурно-досуговый центр на 180 мест, 19 мкр. | 19 | 900 | 180 | 2035 | 0,46 | кВт/место | 82,8 | 0,08 |
| Таежный театр на 300 мест, Югорск-2 | Югорск-2 | 1500 | 300 | 2027 | 0,14 | кВт/место | 42,0 | 0,04 |
| Клуб на 550 мест, 17 мкр. | 17 | 2750 | 550 | 2033 | 0,46 | кВт/место | 253,0 | 0,25 |
| Клуб на 550 мест, 19 мкр. | 19 | 2750 | 550 | 2034 | 0,46 | кВт/место | 253,0 | 0,25 |
| Магазин смешанных товаров | 1 | 300 |  | 2026 | 0,16 | кВт/м2 | 48,0 | 0,05 |
| Торговый центр | 1 | 600 |  | 2027 | 0,16 | кВт/м2 | 96,0 | 0,10 |
| Кафе на 364 посадочных места | 1 |  | 364 | 2028 | 1,04 | кВт/место | 378,6 | 0,38 |
| Торговый центр | 3 | 400 |  | 2026 | 0,16 | кВт/м2 | 64,0 | 0,06 |
| Кафе на 145 посадочных места | 3 |  | 145 | 2027 | 1,04 | кВт/место | 0,0 | 0,00 |
| Торговый центр | 6 | 1000 |  | 2029 | 0,16 | кВт/м2 | 160,0 | 0,16 |
| 2 торговых центра | 17 | 600 |  | 2030 | 0,16 | кВт/м2 | 96,0 | 0,10 |
| Кафе на 55 посадочных места | 19 |  | 55 | 2031 | 1,04 | кВт/место | 57,2 | 0,06 |
| 2 торговых центра | Югорск-2 | 2500 |  | 2031 | 0,16 | кВт/м2 | 400,0 | 0,40 |
| Кафе на 47 посадочных места | Югорск-2 |  | 47 | 2034 | 1,04 | кВт/место | 48,9 | 0,05 |
| Кафе на 48 посадочных места | Югорск-2 |  | 48 | 2033 | 1,04 | кВт/место | 49,9 | 0,05 |
| **Итого общественно-деловая застройка** |  |  |  |  |  |  | **4472,0** | **4,47** |

Примечание: Расчет выполнен на основе удельных электрических нагрузок общественных зданий РД 34.20.185-94

Суммарный прирост нагрузки по объектам общественно деловой застройки до 2035 года составляет 4,47 МВт.

Перспективные приросты электрических нагрузок потребителей МКД и ИЖС определены на основе данных по объемам перспективной застройки, с учётом укрупнённого показателя удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки (0,41 кВт/чел) по РД 34.20.185-94 и с учётом различных мелкопромышленных потребителей (коэффициент 1,6).

Перспективные приросты электрических нагрузок потребителей МКД и ИЖС и сводные данные по перспективному приросту потребления электрической энергии потребителями с учетом принадлежности типа застройки, а также перечень существующих заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (по данным АО «ЮРЭСК») представлены в таблицах ниже.

1. Перспективные приросты электрических нагрузок потребителей МКД и ИЖС с нарастающим итогом, МВт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Жилой микрорайон «1-ый»» | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,67 | 0,73 |
| «Микрорайон «2-ой»»\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| «Микрорайон «3-ий»» | 0,07 | 0,12 | 0,20 | 0,28 | 0,36 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 0,90 | 0,98 |
| «Микрорайон «4-ый»»\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| «Жилой микрорайон «5-ый А» часть жилого микрорайона «5-ый»»\* | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,39 |
| «Жилой микрорайон «7-ой» часть жилого микрорайона «5-ый»» | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| «Микрорайон «6-ой»» | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 |
| «Жилой микрорайон «7б»»\* | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| «Микрорайон «8-ой»» | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,45 |
| «Микрорайон «9-ый»» | 0,07 | 0,13 | 0,21 | 0,30 | 0,38 | 0,47 | 0,55 | 0,64 | 0,72 | 0,80 | 0,89 | 0,97 | 1,06 |
| «Микрорайон «10-ый»» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Микрорайон «11-ый»» | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
| «Микрорайон «12-ый»» | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,43 |
| «Микрорайон «13-ый»» | 0,05 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,42 | 0,47 | 0,53 | 0,58 | 0,64 | 0,69 |
| «Микрорайон «14-ый»» | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 |
| «Жилой микрорайон «14-ый А», жилой микрорайон «ПМК-5»» | 0,15 | 0,27 | 0,44 | 0,61 | 0,78 | 0,95 | 1,12 | 1,29 | 1,46 | 1,63 | 1,80 | 1,97 | 2,14 |
| «Микрорайон «15-ый»» | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,32 |
| «Жилой микрорайоны «16-ый» и «16-ый А»»\* | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| «Комплексная застройка 17 микрорайона» | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 |
| «Территория 18 микрорайна» | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,42 | 0,46 |
| «Территория 19 микрорайна» | 0,13 | 0,24 | 0,39 | 0,53 | 0,68 | 0,83 | 0,98 | 1,13 | 1,28 | 1,43 | 1,58 | 1,73 | 1,87 |
| «Жилой район «Югорск-2»» | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,30 |
| Северная промышленная зона г. Югорска | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| **Итого ввод МКД и ИЖС** | **0,75** | **1,37** | **2,24** | **3,12** | **4,00** | **4,88** | **5,76** | **6,64** | **7,51** | **8,39** | **9,27** | **10,15** | **11,03** |

1. Перечень заявок на технологического присоединение объектов к сетям АО «ЮРЭСК»

| **№ п/п** | **дата заявки** | **наименование объекта** | **Адрес объекта** | **Кат.**  **ЭС** | **Рзаявл, кВт** | **U, кВ** | **дата выполнения мероприятий по договору** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.06.2019 | Многоквартирный жилой дом | ул. Мира, 57 А, кадастровый номер земельного участка 86:22:0002001:200 | III | 50,00 | 0,4 | 2023\* |
| 2 | 17.10.2019 | Гараж | ул. Декабристов, 24, ГТ Восточный, гараж 155 | III | 7,00 | 0,4 | 2023\* |
| 3 | 29.06.2020 | Жилой дом | ул. Арантурская, 48, участок 67, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011012:71 | III | 8,00 | 0,22 | 2023\* |
| 4 | 29.06.2020 | Жилой дом | ул. Арантурская, 48, участок 146, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011012:149 | III | 8,00 | 0,22 | 2023\* |
| 5 | 29.06.2020 | Хозпостройка | ул. Арантурская, 48, участок 14, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011012:20 | III | 8,00 | 0,22 | 2023\* |
| 6 | 14.08.2020 | Индивидуальный жилой дом | ул. Арантурская, 40, участок 31, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011008:31 | III | 7,00 | 0,22 | 2023\* |
| 7 | 28.08.2020 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Арантурская, 48, участок № 210, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011012:213 | III | 8,00 | 0,22 | 2023\* |
| 8 | 07.12.2020 | Жилой дом | ул. Цветочная, 4, участок 302, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011002:271 | III | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 9 | 17.02.2021 | Торгово-развлекательный комплекс Лайнер | ул. Октябрьская, 2 | II | 1000,0 | 10 | 2023 |
| 10 | 16.06.2021 | Летний дом | ул. Арантурская, 31, уч. 1522, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012005:1447 | III | 7,00 | 0,22 | 2023\* |
| 11 | 21.06.2021 | Дачный домик | ул. Цветочная, 4, участок № 122, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011002:142 | III | 5,00 | 0,22 | 2023\* |
| 12 | 07.07.2021 | Строительная площадка индивидуального жилого дома | ул. Арантурская, 32, уч. 328, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011004:1384 | III | 5,00 | 0,22 | 2023\* |
| 13 | 06.08.2021 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Арантурская, 31, д. 1160 | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 14 | 12.10.2021 | Жилой вагон | ул. Арантурская 31, участок № 1270, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012005:1235 | II | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 15 | 15.10.2021 | Блокированная жилая застройка (блок №1) | ул. Калинина, участок 5, кадастровый номер земельного участка 86:22:0002002:997 | III | 10,00 | 0,22 | 2023\* |
| 16 | 15.10.2021 | Блокированная жилая застройка (блок №2) | ул. Калинина, участок 5, кадастровый номер земельного участка 86:22:0002002:997 | III | 10,00 | 0,22 | 2023\* |
| 17 | 15.10.2021 | Блокированная жилая застройка (блок №3) | ул. Калинина, участок 5, кадастровый номер земельного участка 86:22:0002002:997 | III | 10,00 | 0,22 | 2023\* |
| 18 | 15.10.2021 | Блокированная жилая застройка (блок №4) | ул. Калинина, участок 5, кадастровый номер земельного участка 86:22:0002002:997 | III | 10,00 | 0,22 | 2023\* |
| 19 | 29.11.2021 | Базовая станция сотовой связи Югорский Колос | ул. Кольцевая, кадастровый квартал 86:22:0003002 | III | 15,00 | 0,4 | 2023 |
| 20 | 10.03.2022 | Базовая станция сотовой связи НМ 1539 | ул. Гастелло, в районе здания 25, строение 3, кадастровый квартал 86:22:0002001 | III | 7,50 | 0,4 | 2023\* |
| 21 | 21.03.2022 | Туристическая база | в районе улицы Вавилова, 3, кадастровый номер земельного участка 86:22:0010003:2138 | III | 120,00 | 0,4 | 2023 |
| 22 | 15.04.2022 | Жилой дом | ул. Малиновая, 5, д. 116, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012008:101 | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 23 | 20.04.2022 | Вагончик | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Арантурская, 30, участок № 815 (О-33), кадастровый номер земельного участка 86:22:0011001:1396 | III | 7,00 | 0,22 | 2023\* |
| 24 | 05.05.2022 | Дачный домик | ул. Малиновая, 3, участок 122, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012007:127 | III | 10,00 | 0,22 | 2023\* |
| 25 | 06.05.2022 | Жилой дом | Смородинка, ул. Малиновая, 5, д. 117, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012008:88 | III | 11,00 | 0,4 | 2023\* |
| 26 | 16.05.2022 | Духовно-просветительский центр | ул. Сахарова, 1б, кадастровый номер земельного участка 86:22:0009001:654 | II | 130,00 | 0,4 | 2023 |
| 27 | 18.05.2022 | Жилой дом | СТ Смородинка, ул. Малиновая, 5, д. 132, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012008:222 | III | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 28 | 18.05.2022 | Индивидуальный жилой дом | снт СТ Смородинка, уч. № 131, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012008:217 | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 29 | 19.05.2022 | Дачный домик | СТ Смородинка, участок № 133, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012008:462 | III | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 30 | 23.05.2022 | Дачный домик | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Арантурская, 34, участок № 2, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011005:95 | III | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 31 | 23.05.2022 | Индивидуальный жилой дом | ул. Малиновая, 5, 137, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012008:48 | III | 10,00 | 0,4 | 2023\* |
| 32 | 30.05.2022 | Жилой дом | ул. Малиновая, 3, д. 158, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012007:164 | III | 10,00 | 0,22 | 2023\* |
| 33 | 04.06.2022 | Дачный домик | ул. Малиновая, 2, уч. 241, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012012:233 | III | 7,00 | 0,22 | 2023\* |
| 34 | 05.06.2022 | Дачный домик | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: СТ Смородинка, 115, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012008:191 | III | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 35 | 17.06.2022 | Базовая станция сотовой связи Калинина-17 | по улице Титова, в районе участка №36/1, кадастровый квартал 86:22:0002002 | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 36 | 21.06.2022 | Базовая станция сотовой связи Югорск | ул. Промышленная, кадастровый номер земельного участка 86:22:0006001:2641 | II | 8,00 | 0,4 | 2023 |
| 37 | 22.06.2022 | Дачный домик | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: СТ Смородинка, 136, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012008:112 | III | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 38 | 27.06.2022 | Дачный домик | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: СТ Электрик, участок № 38, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012016:25 | III | 15,00 | 0,4 | 2023 |
| 39 | 27.06.2022 | Дачный домик | ул. Малиновая, 3, уч. 56, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012007:61 | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 40 | 28.06.2022 | Дачный домик | ул. Цветочная, 10, участок № 246, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012004:327 | III | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 41 | 13.07.2022 | Индивидуальный жилой дом | ул. Луговая, з/у 3, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:3493 | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 42 | 26.07.2022 | МАДОУ Снегурочка в городе Югорске | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Спортивная, д. 40, кадастровый номер земельного участка 86:22:0002001:59 | II | 90,00 | 2х0,4 | 2023 |
| 43 | 03.08.2022 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: ул. Добрая, участок 31, кадастровый номер земельного участка 86:22:0010003:2523 | III | 10,00 | 0,22 | 2023\* |
| 44 | 16.08.2022 | Индивидуальный жилой дом | тер. Смородинка, уч. 82, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012008:198 | III | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 45 | 19.08.2022 | Баня | СТ Смородинка, 83, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012008:55 | III | 5,00 | 0,22 | 2023\* |
| 46 | 25.08.2022 | Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа (2 этап) | ул. 40 лет Победы, дом 16, кадастровый номер земельного участка 86:22:0005002:2024 | II | 80,00 | 0,4 | 2023 |
| 47 | 14.09.2022 | строительная площадка объекта: Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа (2 | ул. 40 лет Победы, дом 16, кадастровый номер земельного участка 86:22:0005002:2024 |  | 150,00 | 0,4 | 2023\* |
| 48 | 26.09.2022 | Дачный домик | ул. Цветочная, 4, уч. 357, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011002:292 |  | 3,00 | 0,22 | 2023\* |
| 49 | 28.09.2022 | Индивидуальный жилой дом | кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:3496 |  | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 50 | 14.10.2022 | Дачный домик | СОНТ Уж и Еж, 4-ый километр Арантурской дороги, массив Калинка, д. Р-11, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011001:830 |  | 5,00 | 0,22 | 2023\* |
| 51 | 20.10.2022 | Индивидуальный жилой дом | ул. Мраморная, земельный участок 13, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2287 |  | 50,00 | 0,4 | 2023\* |
| 52 | 20.10.2022 | Дачный домик | ул. Арантурская 30, участок № 108, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011001:730 |  | 5,00 | 0,22 | 2023\* |
| 53 | 24.10.2022 | Музейно-туристический комплекс (Суеват-Пауль) Ворота в Югру | территория Ворота в Югру, земельный участок 4, кадастровый номер земельного участка 86:09:0301014:640 |  | 814,60 | 0,4 | 2024 |
| 54 | 28.10.2022 | Базовая станция сотовой связи Менделеева 24 | район улиц Вавилова, Ермака, номер кадастрового квартала 86:22:0010003, условный номер части земельного участка 86:22:0002002:ЗУ1 |  | 10,00 | 0,4 | 2023\* |
| 55 | 03.11.2022 | Индивидуальный жилой дом | кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:3497 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 56 | 06.11.2022 | Административное здание | ул. Железнодорожная, участок 71, кадастровый номер земельного участка 86:22:0004004:1395 |  | 85,00 | 0,4 | 2023 |
| 57 | 15.11.2022 | Жилой дом | СОНТ Морошка, ул. Лазурная, 6-ой километр Арантурской дороги, зеленая зона, уч. 289 А, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011004:1583 |  | 5,00 | 0,22 | 2023 |
| 58 | 18.11.2022 | Дачный домик | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Малиновая, 2, участок № 312, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012012:303 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 59 | 28.11.2022 | Гараж | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: ул. Декабристов, 24, земельный участок 122, кадастровый номер земельного участка 86:22:0010003:971 |  | 10,00 | 0,4 | 2023\* |
| 60 | 29.11.2022 | ЛЭП 1U кв с Кш-ш;и,4 кв № 19/2, КТП-10/0,4 кВ № 19/3 для электроснабжения ИЖС в микрорайоне № 19 в г. Югорск. 1 | ул. Семейная, кадастровый квартал 86:22:0010003 |  | 800,00 | 10 | 2024 |
| 61 | 07.12.2022 | Холодильник, магазин смешанных товаров | ул. Газовиков, д. 6 А, кадастровый номер земельного участка 86:22:0007001:0261 |  | 110,00 | 0,4 | 2023 |
| 62 | 15.12.2022 | Индивидуальный жилой дом | ул. Арантурская, 42, уч. 173, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011010:183 |  | 45,00 | 0,4 | 2023\* |
| 63 | 19.12.2022 | Дачный домик | ул. Арантурская, 56, уч. 181, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011014:211 | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 64 | 21.12.2022 | Дачный дом | зеленая зона, садоводческое товарищество Смородинка, участок № 109, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012008:171 | III | 5,00 | 0,22 | 2023\* |
| 65 | 23.12.2022 | Индивидуальный жилой дом | ул. Титова, д. 14, кадастровый номер земельного участка 86:22:0002002:4 | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 66 | 28.12.2022 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: СТ Смородинка, 41, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012008:73 | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 67 | 28.12.2022 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Смородиновая, д. 70, кадастровый номер земельного участка 86:22:0010003:397 | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 68 | 12.01.2023 | Остановочный павильон | улица Железнодорожная, в районе улицы Механизаторов, 2, кадастровый квартал 86:22:0005002, условный номер части земельного участка 86:22:005002:ЗУ1 | III | 10,00 | 0,22 | 2023\* |
| 69 | 13.01.2023 | Базовая станция сотовой связи КС 11 | 6 километр автодороги Югорск - Агириш, кадастровый квартал 86:22:0004001, условный номер части земельного участка 86:22:0004001:ЗУ1 | III | 10,00 | 0,4 | 2023\* |
| 70 | 16.01.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: б-р. Сибирский, д. 33, кадастровый номер земельного участка 86:22:0009003:45 | III | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 71 | 22.01.2023 | Заправка транспортных средств | улица Кольцевая, участок 1 Б, кадастровый номер земельного участка 86:22:0002001:1399 | III | 15,00 | 0,4 | 2023 |
| 72 | 02.02.2023 | Передвижное энергопринимающее устройство (кран башенный стационарный) | улица Магистральная, 21, кадастровый номер земельного участка 86:22:0009001:975 | III | 100,00 | 0,4 | 2023\* |
| 73 | 02.02.2023 | Садовый дом | ул. Малиновая, 2, уч. 63, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012012:68 | III | 2,00 | 0,4 | 2023\* |
| 74 | 06.02.2023 | Дачный дом | СОТ Зеленый луг, участок № 139, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011012:139 | III | 5,00 | 0,22 | 2023\* |
| 75 | 11.02.2023 | Дачный дом | СНТ Рощино, ул. Приозерная (зеленая зона, 4-ый километр Арантурской дороги), уч.285, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011002:348 | III | 2,00 | 0,4 | 2023\* |
| 76 | 13.02.2023 | Производственная база | ул. Гастелло, 18, кадастровый номер земельного участка 86:22:0001002:262 | III | 110,00 | 10 | 2023\* |
| 77 | 17.02.2023 | Индивидуальный жилой дом | улица Самоцветная, 16, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2327 | III | 1,00 | 0,4 | 2023 |
| 78 | 21.02.2023 | Рентгенологический и флюорографический кабинет | ул. Попова, д. 29, кадастровый номер земельного участка 86:22:0002002:63 | I, II, III | 110,00 | 0,4 | 2023\* |
| 79 | 22.02.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Титова, д. 75 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 80 | 27.02.2023 | Индивидуальный жилой дом | улица Рождественская, 15, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2450 |  | 4,00 | 0,4 | 2023\* |
| 81 | 03.03.2023 | Нежилое здание | ул. Славянская, д. 13/3, кадастровый номер земельного участка 86:22:0004004:1398 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 82 | 05.03.2023 | Многоквартирный жилой дом с газовыми плитами | улица Магистральная, 21, кадастровый номер земельного участка 86:22:0009001:975 |  | 140,00 | 0,4 | 2023 |
| 83 | 11.03.2023 | Индивидуальный жилой дом | ул. Вишневая, д. 5, кадастровый номер земельного участка 86:22:0010003:509 |  | 2,00 | 0,4 | 2023 |
| 84 | 13.03.2023 | Баня | ул. Цветочная, 4, уч. 131, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011002:150 |  | 1,00 | 0,22 | 2023\* |
| 85 | 13.03.2023 | Магазин промышленных товаров | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Свердлова, д. 11, кадастровый номер земельного участка 86:22:0007001:8 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 86 | 14.03.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: СТ Строитель, участок № 24, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012015:71 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 87 | 15.03.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: ул. Рождественская, уч. 25, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:1108 |  | 10,00 | 0,22 | 2023\* |
| 88 | 19.03.2023 | Индивидуальный жилой дом | кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:3490 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 89 | 21.03.2023 | Базовая станция сотовой связи HM1600 | улица Попова, кадастровый квартал 86:22:0001003, кадастровый (условный) номер части земельного участка 86:22:0001003:848/чзу1 |  | 7,00 | 0,4 | 2023 |
| 90 | 23.03.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Арантурская, 30, участок № 807, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011001:704 |  | 35,00 | 0,4 | 2023 |
| 91 | 30.03.2023 | Электроустановки наружного освещения на пересечении ул. Магистральная - ул. Менделеева | ул. Магистральная граница земельных участков №№ 1,2 по переулку Магистральный - Южная - Вавилова, кадастровый номер автомобильной дороги 86:22:0000000:6159 |  | 23,25 | 0,4 | 2023 |
| 92 | 31.03.2023 | Индивидуальный жилой дом | ул. Титова, 80, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003003:1009 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 93 | 05.04.2023 | Жилой дом | ул. Спортивная, д. 16/1, кадастровый номер здания 86:22:0003003:998 в границах земельного участка с кадастровым номером 86:22:0003003:216 |  | 5,00 | 0,4 | 2023\* |
| 94 | 06.04.2023 | Индивидуальный жилой дом | ул. Добрая, 29, кадастровый номер земельного участка 86:22:0010003:2518 |  | 10,00 | 0,4 | 2023\* |
| 95 | 11.04.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: ул. Самоцветная, з/у 14, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2328 |  | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 96 | 12.04.2023 | Светофорный объект | ул. Магистральная, кадастровый квартал 86:22:0000000, условный номер земельного участка 86:22:0000000:ЗУ1 (перекресток ул. Магистральная - ул. Лесная) |  | 0,70 | 0,22 | 2023 |
| 97 | 12.04.2023 | Светофорный объект | ул. Киевская, кадастровый квартал 86:22:0000000, часть земельного участка с условным номером 86:22:0000000:32/чзу1 (перекресток ул. Киевская - ул. Дубинина) |  | 0,70 | 0,22 | 2023 |
| 98 | 12.04.2023 | Светофорный объект | ул. Магистральная, кадастровый квартал 86:22:0000000, условный номер земельного участка 86:22:0000000:ЗУ1 (перекресток ул. Магистральная - ул. Южная) |  | 0,70 | 0,22 | 2023 |
| 99 | 12.04.2023 | Светофорный объект | ул. Магистральная, кадастровый квартал 86:22:0000000, условный номер земельного участка 86:22:0000000:ЗУ1 (прекресток ул. Магистральная - ул. Сахарова) |  | 0,70 | 0,22 | 2023 |
| 100 | 12.04.2023 | Дачный дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Арантурская, 38, участок № 17, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011007:16 |  | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 101 | 12.04.2023 | Вагончик | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Армавирская, з/у 23, кадастровый номер земельного участка 86:22:0015001:15 |  | 5,00 | 0,4 | 2023\* |
| 102 | 14.04.2023 | Дачный дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Арантурская, 31, участок № 1398, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012005:1357 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 103 | 17.04.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Промышленая, 2 А, кадастровый номер земельного участка 86:22:0006001:1424 |  | 15,00 | 0,4 | 2023 |
| 104 | 18.04.2023 | Индивидуальный жилой дом | ул. Арантурская, 32, участок № 158, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011004:1255 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 105 | 19.04.2023 | Дачный дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Арантурская, 32, участок № 435, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011004:1468 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 106 | 19.04.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: ул. Вишневая, 14, кадастровый номер земельного участка 86:22:0010003:795 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 107 | 20.04.2023 | Сарай | ул. Арантурская, 31, уч. 1246, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012005:1212 |  | 2,00 | 0,22 | 2023\* |
| 108 | 21.04.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: ул. Юбилейная, д. 13, кадастровый номер земельного участка 86:22:0004002:232 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 109 | 21.04.2023 | Дачный дом | улица Арантурская, 31, уч. № 1185 а, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012005:2261 |  | 3,00 | 0,22 | 2023\* |
| 110 | 24.04.2023 | Дачный домик | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Арантурская, 48, участок № 175, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011012:178 |  | 6,00 | 0,22 | 2023\* |
| 111 | 26.04.2023 | Индивидуальный жилой дом | ул. Лесная, 17, кадастровый номер земельного участка 86:22:0008001:275 |  | 15,00 | 0,4 | 2023 |
| 112 | 27.04.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: ул. Малахитовая, земельный участок 11, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2247 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 113 | 27.04.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Цветочная 4, участок № 250, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011002:245 |  | 2,00 | 0,22 | 2023\* |
| 114 | 28.04.2023 | Индивидуальный жилой дом | ул. Луговая, з/у 7 а, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:3465 |  | 15,00 | 0,4 | 2023 |
| 115 | 03.05.2023 | Индивидуальный жилой дом | ул. Малиновая 5, уч. 106, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012008:466 |  | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 116 | 04.05.2023 | Индивидуальный жилой дом | ул. Космонавтов, д. 31, кадастровый номер земельного участка 86:22:0010003:3146 |  | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 117 | 04.05.2023 | Дачный домик | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: Сот Медик, 17, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011009:40 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 118 | 06.05.2023 | Индивидуальный жилой дом | улица Рождественская, 15, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2450 |  | 11,00 | 0,4 | 2023\* |
| 119 | 09.05.2023 | Гараж | улица Декабристов, 24, участок 193, кадастровый номер земельного участка 86:22:0010003:2055 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 120 | 10.05.2023 | Дачный дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: ул. Арантурская, 34, участок № 206, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011005:207 |  | 5,00 | 0,22 | 2023\* |
| 121 | 12.05.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: ул. Лазурная, земельный участок 18, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2280 |  | 15,00 | 0,4 | 2023 |
| 122 | 12.05.2023 | Базовая станция сотовой связи HM1600 | улица Попова, кадастровый квартал 86:22:0001003, кадастровый (условный) номер части земельного участка 86:22:0001003:848/чзу1 |  | 7,00 | 0,4 | 2023\* |
| 123 | 13.05.2023 | Индивидуальный жилой дом | ул. Уральская, д. 55, кадастровый номер здания 86:22:0009003:371 в границах земельного участка с кадастровым номером 86:22:0009003:173 |  | 43,00 | 0,4 | 2023\* |
| 124 | 15.05.2023 | Индивидуальный жилой дом | ул. Рассветная, уч. 18 Б, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2920 |  | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 125 | 15.05.2023 | Летний домик | ул. Арантурская, 31, уч. 1480, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012005:1432 |  | 7,00 | 0,22 | 2023\* |
| 126 | 15.05.2023 | Летний дом | ул. Цветочная, 4, уч. 337, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011002:288 |  | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 127 | 15.05.2023 | Садовый дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: СТ Три Березки, 25, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012013:10 | III | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 128 | 15.05.2023 | Дачный дом | ул. Малиновая, 3, уч. 115, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012007:120 | III | 6,00 | 0,22 | 2023\* |
| 129 | 16.05.2023 | Многоквартирный жилой дом с газовыми плитами | улица Мира, земельный участок 55, кадастровый номер земельного участка 86:22:0002001:1402 | II | 90,00 | 0,4 | 2023 |
| 130 | 17.05.2023 | Индивидуальный жилой дом | ул. Арантурская, 30, д. 607, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011001:1613 | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 131 | 21.05.2023 | Дачный дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира ул. Арантурская, 34, уч. 1, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011005:116 | III | 7,00 | 0,4 | 2023\* |
| 132 | 22.05.2023 | Передвижное энергопринимающее устройство | улица Мира, земельный участок 55, кадастровый номер земельного участка 86:22:0002001:1402 | III | 20,00 | 0,4 | 2023 |
| 133 | 23.05.2023 | Светофорный объект | улицы Южная, Арантурская, кадастровый квартал 86:22:0000000, условный номер земельного участка 86:22:0000000:ЗУ1 (перекресток ул. Южная - ул. Арантурская) | III | 0,76 | 0,22 | 2023 |
| 134 | 23.05.2023 | Дачный дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Малиновая 2, участок № 84, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012012:89 | III | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 135 | 23.05.2023 | Индивидуальный жилой дом | кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:3498 | III | 10,00 | 0,4 | 2023\* |
| 136 | 25.05.2023 | Баня | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: СОТ Тюменьтрансгаз, № 108, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011010:109 | III | 2,00 | 0,22 | 2023\* |
| 137 | 25.05.2023 | Дачный дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Малиновая, 2, участок № 316, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012012:307 | III | 11,00 | 0,22 | 2023 |
| 138 | 27.05.2023 | Садовый дом | ул. Арантурская, 31, уч. 1428, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012005:1383 | III | 3,00 | 0,22 | 2023\* |
| 139 | 29.05.2023 | Дачный дом | СОТ Уж и Еж, участок № 786, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011001:0028 (86:22:0011001:707) | III | 5,00 | 0,22 | 2023\* |
| 140 | 29.05.2023 | Дачный дом | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: ул. Цветочная, 10, участок № 240, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012004:314 | III | 7,00 | 0,4 | 2023\* |
| 141 | 30.05.2023 | Дачный дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Малиновая, 3, участок № 151, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012007:2 | III | 2,00 | 0,22 | 2023 |
| 142 | 30.05.2023 | Передвижное энергопринимающее устройство | ул. Попова, д. 29, кадастровый номер земельного участка 86:22:0002002:63 | III | 150,00 | 0,4 | 2023\* |
| 143 | 30.05.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: ул. Андреевская, з/у 7, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:1263 | III | 7,00 | 0,22 | 2023 |
| 144 | 01.06.2023 | Индивидуальный жилой дом | ул. Грибоедова, 7, кадастровый номер земельного участка 86:22:0010001:917 | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 145 | 02.06.2023 | Индивидуальный жилой дом | ул. Кутузова, д. 24, кадастровый номер здания 86:22:0010001:593, в границах земельного участка с кадастровым номером 86:22:0010001:8 | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 146 | 02.06.2023 | Индивидуальный жилой дом | улица Калинина, 16, кадастровый номер земельного участка 86:22:0002002:996 | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 147 | 02.06.2023 | Индивидуальный жилой дом | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: ул. Арантурская, 34, участок № 207, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011005:208 | III | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 148 | 02.06.2023 | Гараж | ул. Декабристов, 24, ГТ Восточный, гараж 145, кадастровый номер здания 86:22:0010003:1837, в границах земельного участка с кадастровым номером 86:22:0010003:1218 | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 149 | 02.06.2023 | Индивидуальный жилой дом | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: СНТ Рощино, уч. 19, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011002:390 | III | 20,00 | 0,4 | 2023\* |
| 150 | 02.06.2023 | Дачный дом | СТ Смородинка, участок № 134, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012008:0026 | III | 7,00 | 0,22 | 2023\* |
| 151 | 05.06.2023 | Дачный дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Арантурская, 30, участок № 524, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011001:1173 | III | 3,00 | 0,22 | 2023\* |
| 152 | 06.06.2023 | дачный дом | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: ул. Арантурская, 31, участок № 1611, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012005:1520 | III | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 153 | 06.06.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: ул. Александровская, з/у 26, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:1173 | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 154 | 06.06.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира:ул. Гранитная, земельный участок 11, города, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2304 | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 155 | 06.06.2023 | Индивидуальный жилой дом | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: улица Пушкина, 11 Б, кадастровый номер земельного участка 86:22:0008001:995 | III | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 156 | 07.06.2023 | Дачный дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Арантурская, 31, участок №1245, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012005:1211 | III | 10,00 | 0,4 | 2023\* |
| 157 | 07.06.2023 | Бюджетное учреждение ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорская городская больница» Терапевтическое | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: ул. Попова, д. 29, кадастровый номер земельного участка 86:22:0002002:63 | I, II, III | 201,30 | 0,4 | 2024 |
| 158 | 08.06.2023 | Индивидуальный жилой дом | улица Луговая, земельный участок 3 а, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:3489 | III | 7,00 | 0,4 | 2023 |
| 159 | 09.06.2023 | Дачный дом | ул. Арантурская, 30, д. 603, кадастровый номер здания 86:22:0011001:1598, в границах земельного участка с кадастровым номером 86:22:0011001:663 |  | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 160 | 14.06.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: Северная часть города, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2302 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 161 | 16.06.2023 | Индивидуальный жилой дом | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: ул. Мичурина, з/у 12, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2313 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 162 | 19.06.2023 | Дачный дом | тер. Смородинка, участок № 105, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012008:15 |  | 8,00 | 0,22 | 2023\* |
| 163 | 26.06.2023 | Индивидуальный жилой дом | ул. Андреевская, земельный участок 20, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:1157 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 164 | 26.06.2023 | Объекты наружного освещения | по улице Нововятской, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:3618, на части земельного участка с условным номером 86:22:0003002:3618/чзу1 |  | 23,25 | 0,4 | 2023 |
| 165 | 26.06.2023 | Объекты наружного освещения | по улице Агиришской, в кадастровом квартале 86:22:0000000 (86:22:0003002, 86:22:0004002) |  | 23,25 | 0,4 | 2023 |
| 166 | 28.06.2023 | Садовый дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: 9-ый км зеленой зоны в районе СОТ "Зеленый луг", участок № 168, кадастровый номер земельного участка |  | 3,00 | 0,22 | 2023\* |
| 167 | 30.06.2023 | Жилой дом | местоположение уста^о&Шно1 Огносительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: садовое товарищество улица Арантурская 32, земельный участок 360, кадастровый номер земельного у---ка 86.22.0011001:||09 |  | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 168 | 03.07.2023 | Базовая станция сотовой связи | улица Железнодорожная, кадастровый квартал 86:22:0004004, условный номер части земельного участка 86:22:0004004:ЗУ1 |  | 8,00 | 0,4 | 2023 |
| 169 | 04.07.2023 | Дачный дом | улица Арантурская, 34, участок № 123, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011005:276 |  | 1,00 | 0,4 | 2023\* |
| 170 | 07.07.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: ул. Нововятская, земельный участок 20, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2239 |  | 7,00 | 0,4 | 2023\* |
| 171 | 10.07.2023 | Хозяйственная постройка | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Арантурская, 31, участок № 1442, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012005:1394 |  | 11,00 | 0,22 | 2023\* |
| 172 | 10.07.2023 | Индивидуальный жилой дом | улица Нововятская, 14, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2236 |  | 12,00 | 0,4 | 2023\* |
| 173 | 10.07.2023 | Дачный дом | СТ "Уж и Еж", Массив "У рощи", участок № В-27, кадастровый номер земельного участка 86:22:0000000:8376 |  | 7,00 | 0,22 | 2024 |
| 174 | 11.07.2023 | Индивидуальный жилой дом | ул. Лазурная, 2, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2272 |  | 15,00 | 0,4 | 2023 |
| 175 | 11.07.2023 | Баня | улица Арантурская, 32, участок № 57, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011004:2028 |  | 2,00 | 0,22 | 2023\* |
| 176 | 20.07.2023 | Индивидуальный жилой дом | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: ул. Невская, д. 9, кадастровый номер земельного участка 86:22:0007002:236 |  | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 177 | 20.07.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Смородиновая, д. 19, кадастровый номер земельного участка 86:22:0010003:440 |  | 11,00 | 0,22 | 2023 |
| 178 | 20.07.2023 | Индивидуальный жилой дом | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: ул. Малахитовая, земельный участок 18, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2260 |  | 30,00 | 0,4 | 2023 |
| 179 | 22.07.2023 | Индивидуальный жилой дом | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: ул. Арантурская, 31, участок № 1465, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012005:1417 |  | 10,00 | 0,4 | 2024 |
| 180 | 25.07.2023 | Индивидуальный жилой дом | улица Звездная, 28, кадастровый номер земельного участка 86:22:0009003:315 |  | 15,00 | 0,4 | 2023 |
| 181 | 27.07.2023 | Дачный дом | ул. Цветочная, 4, уч. 361, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011002:295 |  | 5,00 | 0,22 | 2024 |
| 182 | 10.05.2023/1 5.05.2023 | Дачный дом | ул. Малиновая, 3, уч. 133, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012007:138 |  | 5,00 | 0,22 | 2023\* |
| 183 | 28.07.2023 | Индивидуальный жилой дом | пер. Северный, участок 5, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:3281 |  | 11,00 | 0,22 | 2023 |
| 184 | 31.07.2023 | Индивидуальный жилой дом | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: ул. Спортивная, д. 28, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:145 |  | 15,00 | 0,4 | 2023 |
| 185 | 02.08.2023 | Дачный дом | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: ул. Цветочная, 4, участок № 95, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011002:117 |  | 8,00 | 0,22 | 2024 |
| 186 | 04.08.2023 | Хозяйственная постройка | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: улица Рождественская, 4, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2542 |  | 4,00 | 0,4 | 2023 |
| 187 | 07.08.2023 | Дачный дом | ул. Арантурская, 42, уч. 66, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011010:73 |  | 1,00 | 0,4 | 2024 |
| 188 | 07.08.2023 | Пункт приема вторичного сырья | улица Попова, кадастровый квартал 86:22:0001003, условный номер земельного участка 86:22:0001003:ЗУ1 |  | 100,00 | 10 | 2024 |
| 189 | 07.08.2023 | Дачный домик | ул. Арантурская, 31, уч. 1371, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012005:1331 |  | 15,00 | 0,4 | 2024 |
| 190 | 08.08.2023 | Дачный дом | улица Арантурская, 34, участок № 123, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011005:276 |  | 14,00 | 0,4 | 2023 |
| 191 | 08.08.2023 | Светофорный объект | пешеходный переход по улице Менделеева (в районе перекрестка с улицы Студенческая), кадастровый квартал 86:22:0000000, условный номер земельного участка 86:22:0000000:ЗУ1 |  | 0,70 | 0,22 | 2023 |
| 192 | 08.08.2023 | Светофорный объект | пешеходный переход по улице Менделеева (в районе жилого дома № 27 А), кадастровый квартал 86:22:0000000, условный номер земельного участка 86:22:0000000:ЗУ1 |  | 0,70 | 0,22 | 2023 |
| 193 | 14.08.2023 | Индивидуальный жилой дом | ул. Ольховая, 13 А, кадастровый номер земельного участка 86:22:0007002:458 |  | 15,00 | 0,4 | 2023 |
| 194 | 17.08.2023 | Индивидуальный жилой дом | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Северная часть города, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2314 |  | 11,00 | 0,22 | 2023 |
| 195 | 17.08.2023 | Объекты наружного освещения | бульвар Сибирский, кадастровый номер земельного участка 86:22:0000000:8427 |  | 32,60 | 0,4 | 2023 |
| 196 | 21.08.2023 | Индивидуальный жилой дом | улица Малахитовая, 13, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2248 |  | 11,00 | 0,22 | 2023 |
| 197 | 11.02.2019 | Жилой дом с электроплитой | ул. Арантурская, 31, д. 1137 |  | 11,00 | 0,22 | 2023 |
| 198 | 19.04.2018 | Жилой дом | ул. Клюквенная, д. 17, кадастровый номер земельного участка 86:22:0010003:531 |  | 15,00 | 0,4 | 2023 |
| 199 | 23.01.2019 | Жилой дом с электроплитой | ул. Цветочная, 18, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012001:217 |  | 9,00 | 0,22 | 2023 |
| 200 | 24.01.2019 | Строительная площадка торгового центра | ул. Менделеева, 47, кадастровый номер земельного участка 86:22:0008002:1586 |  | 15,00 | 0,4 | 2023 |
| 201 | 23.01.2019 | Жилой дом с электроплитой | ул. Цветочная, 18, д. 29 |  | 9,00 | 0,22 | 2023 |
| 202 | 29.08.2018 | Жилой дом | ул. Кондинская, строение 8 |  | 15,00 | 0,4 | 2023 |
| 203 | 21.02.2018 | Кафедральный собор Богоявления Господня | ул. Сахарова, 1 а, кадастровый номер земельного участка 86:22:0009001:639 |  | 62,00 | 0,4 | 2023 |
| 204 | 10.02.2020 | Жилой дом | СТ Электрон, поле 2, участок 58, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011007:55 |  | 8,00 | 0,4 | 2023 |
| 205 | 12.03.2018 | Жилой дом | СНТ Березка, ул. Арантурская, 31, участки 78, 79, 80 |  | 7,00 | 0,4 | 2023 |
| 206 | 22.10.2019 | Павильон | ул. Арантурская, в районе дома № 17 А |  | 5,00 | 0,4 | 2023 |
| 207 | 26.11.2019 | Патриотический центр | район Югорск-2, кадастровый номер земельного участка 86:22:0015001:1359 | III | 15,00 | 0,4 | 2023 |
| 208 | 19.12.2019 | Гараж | ул. Попова, 2 Е, (район гаражного товарищества Западный), участок № 22, кадастровый номер земельного участка 86:22:0001003:189 | III | 15,00 | 0,4 | 2023 |
| 209 | 20.03.2018 | Жилой дом | ул. Раздольная, (зеленая зона, 4-ый километр Арантурской дороги), СОТ Черемушки, уч. 11, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012004:1 | III | 7,00 | 0,22 | 2023 |
| 210 | 11.02.2020 | Вагончик | ул. Арантурская, 40, участок 56, кадастровый номер земельного участка 86:22:0011008:64 | III | 8,00 | 0,4 | 2023\* |
| 211 | 28.10.2020 | Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - пгт. Таежный | ул. Кольцевая, (с северным кольцом), кадастровый номер земельного участка 86:22:0000000:79, автодорога Югорск -Пионерский, кадастровый номер земельного участка 86:22:0000000:2 | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 212 | 20.02.2020 | Многоквартирный жилой дом | ул. Чкалова, д. 7, корпус 2 | II | 272,61 | 0,4 | 2023\* |
| 213 | 17.01.2019 | Жилой дом с электроплитой | ул. Арантурская, 31, д. 153 | III | 11,00 | 0,22 | 2023 |
| 214 | 26.02.2020 | Гараж | ул. Декабристов, 24, ГТ Восточный, гараж 144 Б | III | 15,00 | 0,4 | 2023\* |
| 215 | 23.04.2018 | Жилой дом | ул. Малиновая, 3, д. 94 | III | 7,00 | 0,22 | 2023 |
| 216 | 08.05.2019 | Жилой дом | ул. Мичурина, участок № 14 а, кадастровый номер земельного участка 86:22:0003002:2319 | III | 15,00 | 0,4 | 2024 |
| 217 | 30.05.2019 | Спортивный клуб | ул. Широкая, 9 А, кадастровый номер земельного участка 86:22:0007002:430 | III | 15,00 | 0,4 | 2023 |
| 218 | 24.01.2019 | Торговый центр | ул. Менделеева, 47, кадастровый номер земельного участка 86:22:0008002:1586 | II | 150,00 | 0,4 | 2023 |
| 219 | 30.12.2019 | Нежилое помещение (Автокомплекс) | ул. Железнодорожная, участок 67, кадастровый номер земельного участка 86:22:0004004:1362 | III | 130,00 | 0,4 | 2023 |
| 220 | 09.06.2018 | Жилой дом | ул. Малиновая, 2, участок № 102, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012012:105 | III | 7,00 | 0,22 | 2023 |
| 221 | 11.06.2019 | Гараж | Восточный, ул. Декабристов, 24, гараж 150 | III | 15,00 | 0,4 | 2023 |
| 222 | 01.06.2018 | Магазин | ул. Калинина, 64, кадастровый номер земельного участка 86:22:0004003:835 | II | 100,00 | 0,4 | 2023 |
| 223 | 18.06.2018 | Жилой дом | тер. СТ Пихта, уч. 59, кадастровый номер земельного участка 86:22:0012003:0003 | III | 7,00 | 0,22 | 2023 |
| 224 | 11.06.2020 | КНС № 3 | Сибирский бульвар, номер кадастрового квартала 86:22:0000000 | II | 13,00 | 0,4 | 2023\* |
| 225 | 11.06.2020 | КНС № 1 | ул. Парковая, номер кадастрового квартала 86:22:0000000 | II | 13,00 | 0,4 | 2023\* |
| 226 | 11.06.2020 | КНС № 2 | Сибирский бульвар, номер кадастрового квартала 86:22:0000000 | II | 13,00 | 0,4 | 2023\* |
|  |  |  | **Итого, в том числе:** |  | **7365,3** |  |  |
|  |  |  | объект подключен в 2023 году после зимних контрольных замеров |  | 2431,1 |  | 2023\* |
|  |  |  | планируемое технологическое присоединение по ТУ в 2023 году |  | 2957,3 |  | 2023 |
|  |  |  | Итого технологическое присоединение по ТУ в 2023 году |  | 5388,4 |  |  |
|  |  |  | Итого технологическое присоединение по ТУ в 2024 году |  | 1976,9 |  | 2024 |

Примечание: 2023\* - объект подключен в 2023 году после зимних контрольных замеров

Суммарный прирост мощности по существующим заявкам на технологическое присоединение до 2024 года составляет 7,37 МВт, в том числе на 2023 год 5,39 МВт и на 2024 год 1,98 МВт.

Среди наиболее мощных присоединяемых потребителей – торгово-развлекательный комплекс Лайнер (заявленная мощность - 1,0 МВт), музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (заявленная мощность - 0,815 МВт), электроснабжение ИЖС в микрорайоне №19 (заявленная мощность - 0,80 МВт).

Прогноз максимальной потребляемой мощности и прогнозное потребление электроэнергии рассчитаны с учетом методических указаний по проектированию развития энергосистем, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 6 декабря 2022 года № 1286.

Прогноз максимальной потребляемой мощности определен с учетом коэффициента, учитывающего набор мощности потребителями электрической энергии (для жилищной застройки – 0,4, для прочих потребителей 0,1, по приложению №2 методических указаний по проектированию развития энергосистем) и коэффициента, учитывающего совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) потребителями (0,9 – для класса напряжения 110 кВ, по приложению № 3 методических указаний по определению степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, а также по определению и применению коэффициентов совмещения максимума потребления электрической энергии (мощности) при определении загрузки таких объектов, утвержденных приказом Минэнерго России от 6 мая 2014 г. № 250).

Прогнозное потребление электрической энергии определено с учетом числа часов использования максимума потребления мощности потребителя электрической энергии (принято 7000 часов для потребителей жилищной сферы и 5500 часов для непромышленной сферы деятельности, по приложению №1 методических указаний по проектированию развития энергосистем).

Сводные данные по перспективным приростам электрических нагрузок (МВт) потребителей с учетом принадлежности типа застройки и перспективному приросту потребления электроэнергии (млн. кВт·ч), представлены в таблице ниже.

1. Сводные данные по перспективным приростам электрических нагрузок (МВт) потребителей с учетом принадлежности типа застройки и перспективному приросту потребления электроэнергии (млн. кВт·ч)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| **Прирост электрической нагрузки по годам** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилых домов, всего, в т.ч.: | МВт | 0,75 | 0,62 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| - индивидуальные жилые дома (ИЖС) | МВт | 0,32 | 0,27 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| - многоквартирные жилые дома (МКД) | МВт | 0,42 | 0,35 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Ликвидируемый жилой фонд | МВт | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 |
| Общественно-деловая застройка | МВт | - | - | 0,60 | 0,80 | 0,53 | 0,50 | 0,21 | 0,10 | 0,68 | 0,25 | 0,42 | 0,30 | 0,08 |
| По существующим заявкам на подключение | МВт | 5,39 | 1,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего** | МВт | **5,97** | **2,43** | **1,31** | **1,51** | **1,24** | **1,20** | **0,92** | **0,80** | **1,39** | **0,96** | **1,12** | **1,01** | **0,79** |
| **С нарастающим итогом** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузки жилого фонда (ЖФ), в т. ч.: | МВт | 0,75 | 1,37 | 2,24 | 3,12 | 4,00 | 4,88 | 5,76 | 6,64 | 7,51 | 8,39 | 9,27 | 10,15 | 11,03 |
| - индивидуальные жилые дома (ИЖС) | МВт | 0,32 | 0,59 | 0,96 | 1,33 | 1,70 | 2,07 | 2,44 | 2,81 | 3,18 | 3,55 | 3,92 | 4,30 | 4,67 |
| - многоквартирные жилые дома (МКД) | МВт | 0,42 | 0,78 | 1,28 | 1,79 | 2,30 | 2,81 | 3,32 | 3,82 | 4,33 | 4,84 | 5,35 | 5,85 | 6,36 |
| Ликвидируемый жилой фонд | МВт | -0,17 | -0,34 | -0,51 | -0,68 | -0,85 | -1,02 | -1,19 | -1,35 | -1,52 | -1,69 | -1,86 | -2,03 | -2,20 |
| Нагрузка общественно-деловой застройки | МВт | - | - | 0,60 | 1,40 | 1,94 | 2,43 | 2,65 | 2,74 | 3,42 | 3,67 | 4,09 | 4,39 | 4,47 |
| **Итого с нарастающим итогом** | **МВт** | **0,58** | **1,03** | **2,34** | **3,85** | **5,09** | **6,30** | **7,22** | **8,02** | **9,41** | **10,37** | **11,50** | **12,51** | **13,30** |
| По заявкам на технолог. подключение (ТП) по ТУ | МВт | 5,39 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,37 |
| **Всего с нарастающим итогом** | **МВт** | **5,97** | **8,39** | **9,70** | **11,21** | **12,46** | **13,66** | **14,59** | **15,39** | **16,78** | **17,74** | **18,86** | **19,87** | **20,66** |
| **Максимальная нагрузка, Рмакс** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост максимальной нагрузки, Рмакс (ЖФ) | МВт | 0,21 | 0,37 | 0,63 | 0,88 | 1,14 | 1,39 | 1,65 | 1,90 | 2,16 | 2,41 | 2,67 | 2,92 | 3,18 |
| Прирост максимальной нагрузки, Рмакс (ТП и прочее) | МВт | 0,48 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,84 | 0,88 | 0,90 | 0,91 | 0,97 | 0,99 | 1,03 | 1,06 | 1,07 |
| **Прирост максимальной нагрузки, Рмакс всего** | **МВт** | **0,69** | **1,03** | **1,34** | **1,67** | **1,97** | **2,27** | **2,55** | **2,81** | **3,13** | **3,41** | **3,70** | **3,98** | **4,24** |
| **Прирост потребление электроэнергии** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост электропотребления жилищным фондом (ЖФ) | млн. кВт·ч | 1,62 | 2,88 | 4,86 | 6,85 | 8,83 | 10,82 | 12,80 | 14,79 | 16,77 | 18,76 | 20,74 | 22,73 | 24,71 |
| Прирост электропотребления прочими потребителями | млн. кВт·ч | 2,96 | 4,05 | 4,38 | 4,82 | 5,12 | 5,39 | 5,51 | 5,56 | 5,93 | 6,07 | 6,30 | 6,46 | 6,51 |
| **Суммарный прирост электропотребления, всего** | **млн. кВт·ч** | **4,58** | **6,93** | **9,24** | **11,67** | **13,95** | **16,21** | **18,31** | **20,35** | **22,71** | **24,83** | **27,04** | **29,19** | **31,22** |

Суммарный прирост присоединенной электрической мощности новых нагрузок за период до 2035 года составит 20,66 МВт., в том числе: 7,37 МВт по существующим заявкам на технологическое подключение по выданным техническим условиям, со сроком реализации до 2024 года, 8,83 МВт - перспективная застройка объектов жилого фонда до 2035 года (за вычетом ликвидируемого жилого фонда) и 4,47 МВт – объекты общественно деловой застройки.

Суммарный прирост прогнозной максимальной нагрузки (с учетом коэффициента набора мощности) к 2035 году составляет 4,24 МВт. С учетом среднего значения максимальной потребляемой мощности за 2022 год (по данным АО «ЮРЭСК») равной 18,21 МВт, прогнозное значение потребляемой мощности составит 22,45 МВт.

Прогнозный прирост суммарного потребления электрической энергии к 2035 году составит 31,22 млн. кВт·ч. При фактическом суммарном объёме потребления электрической энергии (поступление в сеть) городом Югорском за 2022 года (базовый год) равном 126,75 млн. кВт·ч, прогнозное потребление электрической энергии составит 157,97  млн. кВт·ч.

* + 1. Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения

Объем потребления природного газа не является постоянной величиной и варьируется в зависимости от погодных условий, численности населения, площади отапливаемого природным газом жилищного фонда и ряда других показателей.

Природный газ потребляется населением в основном на нужды пищеприготовления, горячее водоснабжение и отопление индивидуально определенных зданий.

Оценка объемов потребления природного газа населением на период реализации настоящей Программы учитывала следующие факторы:

* прогнозная численность населения;
* доля населения, охваченного услугой газоснабжения;
* доля потребителей, оснащенных приборами учета природного газа;
* нормативы удельного расхода природного газа на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение;
* количество газовых плит, водонагревателей, печей и газогорелочных устройств в домохозяйствах.

Процент газификации города Югорска составляет 98%.

Расход газа на проектный срок рассчитан из условий полной газификации перспективной застройки города.

Действующие нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению утверждены постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 февраля 2018 года № 23‑п «О нормативах потребления коммунальных услуг по газоснабжению при отсутствии приборов учета в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Данным постановлением утверждены следующие нормативы:

нормативы потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях, представлены в таблице ниже;

нормативы потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре коммунальной услуги по газоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек, представлены в таблице ниже;

Результаты оценки объемов годового прироста потребления природного газа на перспективу приведены в таблице 93.

1. Нормативы потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Категория многоквартирного (жилого) дома** | **При использовании природного газа** | | **При использовании сжиженного газа** | |
| **единицы измерения** | **норматив потребления** | **единицы измерения** | **норматив потребления** |
| I. Для приготовления пищи | | | | | |
| 1.1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой при централизованном теплоснабжении и горячем водоснабжении | куб. м на 1 человека в месяц | 10,1 | кг на 1 человека в месяц | 6,9 |
| II. Для подогрева воды | | | | | |
| 2.1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, при наличии централизованного теплоснабжения | куб. м на 1 человека в месяц | 27 | кг на 1 человека в месяц | 16,9 |
| 2.2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, при наличии централизованного теплоснабжения | куб. м на 1 человека в месяц | 16,9 | кг на 1 человека в месяц | 10 |
| 2.3. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым водонагревателем при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, при наличии централизованного теплоснабжения | куб. м на 1 человека в месяц | 15 | кг на 1 человека в месяц | 10,4 |
| III. Для отопления жилых помещений | | | | | |
| 3.1. | Многоквартирные и жилые дома при отсутствии централизованного теплоснабжения (только отопление) | куб. м на 1 кв. м площади жилых помещений в месяц | 8,5 | кг на 1 кв. м площади жилых помещений в месяц | 19,8 |

1. Нормативы потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре коммунальной услуги по газоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направления использования коммунального ресурса** | **Единицы измерения** | **Норматив потребления** |
| 1. | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, при газоснабжении природным газом |  |  |
|  | бани | куб. м в месяц на 1 кв. м площади в месяц | 9,8 |
|  | теплицы, оранжереи | куб. м в месяц на 1 кв. м площади в месяц | 25,5 |
|  | гаражи | куб. м в месяц на 1 кв. м площади в месяц | 10,8 |
| 2. | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | кг в месяц на 1 кв. м площади | - |
| 3. | Приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота при газоснабжении природным газом |  |  |
|  | лошади | куб. м в месяц на 1 голову животного | 5,3 |
|  | коровы | куб. м в месяц на 1 голову животного | 11,5 |
| 4. | Приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота при газоснабжении сжиженным углеводородным газом |  |  |
|  | лошади | кг в месяц на 1 голову животного | - |
|  | коровы | кг в месяц на 1 голову животного | - |
| 5. | Приготовление пищи и подогрев воды для иных сельскохозяйственных животных при газоснабжении природным газом |  |  |
|  | овцы, козы | куб. м в месяц на 1 голову животного | 2 |
|  | свиньи | куб. м в месяц на 1 голову животного | 22 |
|  | куры | куб. м в месяц на 10 голов животного | 1,3 |
|  | индейки | куб. м в месяц на 10 голов животного | 1,4 |
|  | утки, гуси | куб. м в месяц на 10 голов животного | 1,5 |
| 6. | Приготовление пищи и подогрев воды для иных сельскохозяйственных животных при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | - | - |

1. Прогноз потребления природного газа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование категории потребителей** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Источники тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения | тыс. м3 | 39373,0 | 39794,0 | 39659,0 | 40306,9 | 41918,4 | 41739,5 | 42792,4 | 44044,1 | 44797,2 | 45892,6 | 46988,0 | 48083,4 | 49178,8 | 50274,2 |
| Население | тыс. м3 | 13602,7 | 14090,3 | 14685,6 | 15444,9 | 15933,0 | 16421,1 | 16909,1 | 17397,2 | 17885,3 | 18373,3 | 18861,4 | 19349,5 | 19837,6 | 20325,6 |
| Прочие потребители | тыс. м3 | 13290,8 | 13518,7 | 13634,2 | 13987,2 | 14514,0 | 14591,6 | 14978,2 | 15414,7 | 15726,0 | 16123,3 | 16520,6 | 16917,8 | 17315,1 | 17712,4 |
| **Итого** | **тыс. м3** | **66266,4** | **67402,9** | **67978,8** | **69739,0** | **72365,3** | **72752,1** | **74679,7** | **76856,0** | **78408,5** | **80389,2** | **82370,0** | **84350,7** | **86331,4** | **88312,2** |

* + 1. Сфера обращения с твердыми коммунальными отходами

Источниками образования ТКО в г. Югорске являются население города, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории города.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории г. Югорска определены на основании Постановления № 342-п от 22 марта 2021 года администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и представлены в таблице 94.

1. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории г. Югорск

| **№ п/п** | **Наименование категории объектов** | **Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив накопления ТКО** | **Годовой норматив** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **кг/год** | **м3/год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Административные, офисные учреждения** | | | | |
| **1.1** | Административные офисные учреждения | 1 сотрудник | 26,920 | 0,585 |
| **1.2** | Отделения связи | 1 сотрудник | 115,021 | 3,931 |
| **1.3** | Банки, финансовые учреждения | 1 сотрудник | 63,350 | 1,141 |
| **Предприятия торговли** | | | | |
| **2.1** | Продовольственные магазины | 1 кв. метр общей площади | 35,562 | 0,917 |
| **2.2** | Промтоварные магазины | 1 кв. метр общей площади | 19,202 | 0,457 |
| **2.3** | Супермаркеты (универмаги) | 1 кв. метр общей площади | 19,991 | 0,223 |
| **Предприятия транспортной инфраструктуры** | | | | |
| **3.1** | Железнодорожные вокзалы | 1 пассажир | 9,003 | 0,123 |
| **3.2** | Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания, автомойки | 1 машино-место | 356,147 | 5,254 |
| **3.3** | Автозаправочные станции | 1 машино-место | 161,223 | 3,034 |
| **Дошкольные и учебные заведения** | | | | |
| **4.1** | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 33,657 | 0,490 |
| **4.2** | Учреждения среднего профессионального образования | 1 учащийся | 17,868 | 0,341 |
| **4.3** | Организация дополнительного образования | 1 учащийся | 11,946 | 0,194 |
| **4.4** | Общеобразовательные учреждения | 1 учащийся | 9,991 | 0,161 |
| **Культурно-развлекательные, спортивные учреждения** | | | | |
| **5.1** | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры | 1 место | 9,946 | 0,211 |
| **5.2** | Спортивные комплексы | 1 место | 29,232 | 0,361 |
| **5.3** | Библиотеки, архивы | 1 место | 11,755 | 0,203 |
| **5.4** | Выставочные залы, музеи | 1 место | 4,888 | 0,168 |
| **Предприятия общественного питания** | | | | |
| **6.1** | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 26,223 | 0,429 |
| **Предприятия службы быта** | | | | |
| **7.1** | Гостиницы | 1 место | 196,027 | 1,674 |
| **7.2** | Бани, сауны | 1 место | 17,442 | 0,164 |
| **7.3** | Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 кв. метр общей площади | 7,674 | 0,219 |
| **7.4** | Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 1 кв. метр общей площади | 17,226 | 0,670 |
| **7.5** | Химчистки и прачечные | 1 кв. метр общей площади | 1,733 | 0,074 |
| **7.6** | Ремонт и пошив одежды | 1 кв. метр общей площади | 0,576 | 0,050 |
| **7.7** | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 115,180 | 2,448 |
| **7.8** | Общежития | 1 место | 40,645 | 1,231 |
| **Предприятия в сфере похоронных услуг** | | | | |
| **8.1** | Организации, оказывающие ритуальные услуги | 1 кв. метр общей площади | 0,678 | 0,060 |
| **8.2** | Кладбище | 1 Га | 2421,409 | 23,526 |
| **Предприятия иных отраслей промышленности** | | | | |
| **9.1** | Предприятия иных отраслей промышленности | 1 сотрудник | 15,554 | 0,223 |
| **Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества** | | | | |
| **10.1** | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участок | 98,412 | 0,766 |
| **Гаражные товарищества** | | | | |
| **11.1** | Гаражные товарищества | 1 участник (член) | 1,965 | 0,84 |
| **Домовладения** | | | | |
| **12.1** | Многоквартирные дома | 1 проживающий | 187,653 | 1,897 |
| **12.2** | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 236,879 | 2,145 |

Согласно указанному документу норма накопления ТКО составляет:

* для населения, проживающего в многоквартирных жилых домах 1,897 м3/год\*чел;
* для населения, проживающего в индивидуальном жилом секторе – 2,145 м3/год\*чел.

1. Прогноз показателей спроса на услуги ТКО в городе Югорск

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Спрос на ТКО** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Численность населения МО | тыс. человек | 40,325 | 41,489 | 42,653 | 43,818 | 44,982 | 46,146 | 47,310 | 48,475 | 49,639 | 50,803 | 51,968 | 53,132 | 54,296 | 55,461 |
| Норматив накопления ТКО в МКД | куб.м/ человек в год | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 | 1,897 |
| Норматив накопления ТКО в ИЖД | куб.м/ человек в год | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,145 |
| Объем ТКО | куб.м | 111304,0 | 121818,0 | 124311,0 | 124311,0 | 128736,0 | 132067,3 | 135398,7 | 138732,8 | 142064,1 | 145395,4 | 148729,6 | 152060,9 | 155392,2 | 158726,4 |
| Прирост потребления | куб.м | - | 10514,0 | 2493,0 | 0,0 | 4425,0 | 3331,3 | 3331,3 | 3334,2 | 3331,3 | 3331,3 | 3334,2 | 3331,3 | 3331,3 | 3334,2 |

1. Перечень целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры
   1. Общие целевые показатели развития муниципального образования

Показатели экономической доступности коммунальных услуг для населения и бюджета в части их оплаты (субсидии и социальная поддержка), подробно описаны и представлены в разделе 16 Обосновывающих материалов Программы «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, доступность тарифов на коммунальные услуги». Показатели, характеризующие обеспеченность населения жилой площадью, объемы ввода жилых и общественных зданий и перспективные показатели численности населения представлены в разделе 1 Обосновывающих материалов Программы «Перспективные показатели развития города Югорска для разработки программы».

* 1. Целевые показатели развития системы теплоснабжения

Перечень целевых (плановых) показателей функционирования централизованных систем теплоснабжения утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 и включает:

Показатели надежности объектов теплоснабжения:

* Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;
* Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:

* Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;
* Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
* Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

Помимо вышеуказанных показателей, рассмотрены следующие:

Показатели спроса на услуги теплоснабжения:

* объем выработки тепловой энергии;
* общий объем реализации тепловой энергии абонентам;
* суммарное потребление топлива.

Показатели качества поставляемого ресурса:

* резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета:

* оснащение домов общедомовыми приборами учета.

Показатели воздействия на окружающую среду:

* превышение ПДВ в атмосферу.

Целевые показатели развития централизованной системы теплоснабжения города Югорска определены в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования и значениями прогнозного спроса на услуги теплоснабжения, приведены в таблице  96.

1. Целевые показатели развития централизованной системы теплоснабжения

| **Показатель** | **Ед. изм.** | **Базовый год** | **Прогнозный период** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| **1. Показатели спроса на услуги теплоснабжения:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем выработки тепловой энергии | тыс. Гкал | 280,359 | 271,455 | 270,630 | 275,084 | 289,489 | 298,693 | 308,005 | 317,043 | 324,978 | 332,946 | 340,915 | 348,884 | 356,852 | 364,821 |
| Общий объем реализации тепловой энергии абонентам | тыс. Гкал | 206,412 | 199,236 | 198,990 | 203,037 | 213,601 | 222,962 | 230,286 | 237,216 | 243,204 | 249,192 | 255,180 | 261,168 | 267,156 | 273,144 |
| Суммарное потребление топлива | тыс. т.у.т. | 44,531 | 45,007 | 44,854 | 45,587 | 47,410 | 47,207 | 48,398 | 49,814 | 50,666 | 51,904 | 53,143 | 54,382 | 55,621 | 56,860 |
| **2. Показатели надежности объектов теплоснабжения:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 156,70 | 158,68 | 158,68 | 158,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,607 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 1 293,2 | 1 287,3 | 1 287,3 | 1 287,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска | % | 10,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 140,55 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,558 | 5,620 | 5,660 | 5,768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 8 795,7 | 8 893,9 | 8 956,9 | 9 127,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска | % | 41,0% | 40,8% | 40,9% | 40,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | 24,9% | 23,8% | 23,3% | 21,9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 183,22 | 188,98 | 188,98 | 188,98 | 188,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,948 | 3,896 | 3,750 | 3,732 | 3,743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 4 209,6 | 4 153,6 | 3 998,5 | 3 979,2 | 3 990,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска | % | 42,6% | 43,3% | 44,1% | 44,5% | 44,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | 29,5% | 29,7% | 32,0% | 32,1% | 32,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 174,44 | 187,54 | 187,54 | 187,54 | 187,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,626 | 1,617 | 1,608 | 1,606 | 1,609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 973,2 | 968,2 | 962,7 | 961,8 | 963,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска | % | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | 9,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | 32,7% | 32,7% | 33,1% | 33,2% | 33,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 167,94 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | 171,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,675 | 2,880 | 2,894 | 2,998 | 3,049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 7 011,5 | 5 493,4 | 5 521,8 | 5 720,0 | 5 817,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска | % | 20,7% | 20,7% | 20,7% | 20,7% | 20,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | 55,0% | 54,7% | 54,5% | 52,8% | 52,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 154,86 | 158,49 | 158,49 | 158,49 | 158,49 | 158,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 2,732 | 2,714 | 2,687 | 2,676 | 2,680 | 2,684 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 7 078,2 | 7 029,9 | 6 961,7 | 6 931,7 | 6 942,1 | 6 952,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска | % | 30,4% | 30,3% | 30,3% | 30,1% | 30,0% | 29,9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | 38,8% | 39,0% | 39,6% | 40,0% | 39,9% | 39,9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 161,48 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 169,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,510 | 3,470 | 3,466 | 3,473 | 3,709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 9 835,0 | 9 720,8 | 9 711,7 | 9 731,0 | 10 393,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска | % | 99,0% | 101,3% | 102,8% | 105,2% | 103,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | 63,6% | 63,4% | 63,2% | 62,7% | 60,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 136,31 | 156,64 | 156,64 | 156,64 | 156,64 | 156,64 | 156,64 | 156,64 | 156,64 | 156,64 | 156,64 | 156,64 | 156,64 | 156,64 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 8,076 | 8,143 | 8,225 | 8,220 | 8,518 | 8,637 | 8,756 | 8,875 | 8,995 | 9,114 | 9,233 | 9,352 | 9,471 | 9,590 |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 10 463,9 | 10 550,1 | 10 657,0 | 10 650,7 | 11 036,4 | 11 190,7 | 11 345,0 | 11 499,3 | 11 653,6 | 11 807,9 | 11 962,2 | 12 116,5 | 12 270,8 | 12 425,2 |
| то же в % от отпуска | % | 47,9% | 47,8% | 47,7% | 48,0% | 47,3% | 47,2% | 47,0% | 46,9% | 46,8% | 46,6% | 46,5% | 46,4% | 46,2% | 46,1% |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | 57,6% | 57,1% | 56,7% | 56,6% | 55,2% | 54,6% | 54,1% | 53,5% | 52,9% | 52,3% | 51,7% | 51,2% | 50,6% | 50,0% |
| Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 145,52 | 158,06 | 158,06 | 158,06 | 158,06 | 158,06 | 158,06 | 158,06 | 158,06 | 158,06 | 158,06 | 158,06 | 158,06 | 158,06 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,136 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 747,3 | 744,2 | 744,2 | 744,2 | 744,2 | 744,2 | 744,2 | 744,2 | 744,2 | 744,2 | 744,2 | 744,2 | 744,2 | 744,2 |
| то же в % от отпуска | % | 13,6% | 13,6% | 13,6% | 13,6% | 13,6% | 13,6% | 13,6% | 13,6% | 13,6% | 13,6% | 13,6% | 13,6% | 13,6% | 13,6% |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% | 37,5% |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | - | - | - | - | - | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,463 | 1,492 | 1,523 | 1,587 | 1,631 | 1,675 | 1,719 | 1,763 | - | - | - | - | - | - |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 2 706,7 | 2 760,4 | 2 816,8 | 2 936,1 | 3 017,5 | 3 098,9 | 3 180,3 | 3 261,6 | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска | % | 12,0% | 12,0% | 11,9% | 11,8% | 11,7% | 11,7% | 11,6% | 11,5% | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | 48,5% | 47,2% | 46,2% | 44,0% | 42,5% | 40,9% | 39,4% | 37,9% | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 185,65 | 185,65 | 185,65 | 185,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,047 | 3,009 | 2,971 | 2,977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 2 965,9 | 2 928,7 | 2 892,0 | 2 897,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска | % | 37,5% | 37,5% | 37,4% | 37,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | 40,4% | 40,9% | 41,7% | 41,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,366 | 4,606 | 4,090 | 3,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 9 473,8 | 9 993,3 | 8 873,8 | 7 724,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска | % | 90,9% | 89,2% | 93,6% | 100,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | 31,7% | 28,2% | 34,8% | 41,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 147,94 | 155,60 | 155,60 | 155,60 | 155,60 | 155,60 | 155,60 | 155,60 | 155,60 | 155,60 | 155,60 | 155,60 | 155,60 | 155,60 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 13,240 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 13,190 | 13,190 |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 580,8 | 578,6 | 578,6 | 578,6 | 578,6 | 578,6 | 578,6 | 578,6 | 578,6 | 578,6 | 578,6 | 578,6 | 578,6 | 578,6 |
| то же в % от отпуска | % | 22,7% | 22,7% | 22,7% | 22,7% | 22,7% | 22,7% | 22,7% | 22,7% | 22,7% | 22,7% | 22,7% | 22,7% | 22,7% | 22,7% |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% | 39,8% |
| Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 165,68 | 165,68 | 165,68 | 165,68 | 165,68 | 165,68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 7,383 | 7,468 | 7,563 | 8,409 | 8,755 | 10,808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 1 544,9 | 1 562,5 | 1 582,4 | 1 759,6 | 1 831,9 | 2 261,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| то же в % от отпуска | % | 20,5% | 20,4% | 20,4% | 19,5% | 19,2% | 17,9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | 61,8% | 61,2% | 60,7% | 56,6% | 55,0% | 45,0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 145,77 | 156,10 | 156,10 | 156,10 | 156,10 | 156,10 | 156,10 | 156,10 | 156,10 | 156,10 | 156,10 | 156,10 | 156,10 | 156,10 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 9,029 | 6,865 | 8,913 | 12,407 | 18,220 | 21,189 | 24,683 | 27,652 | 30,621 | 33,591 | 36,560 | 39,529 | 42,499 | 45,468 |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 2 382,6 | 1 811,7 | 2 352,1 | 3 274,1 | 4 808,1 | 5 591,7 | 6 513,6 | 7 297,2 | 8 080,8 | 8 864,3 | 9 647,9 | 10 431,5 | 11 215,0 | 11 998,6 |
| то же в % от отпуска | % | 51,1% | 48,1% | 47,0% | 45,3% | 42,4% | 42,6% | 42,4% | 42,5% | 42,6% | 42,7% | 42,8% | 42,8% | 42,9% | 42,9% |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | 91,5% | 86,9% | 83,2% | 76,8% | 66,7% | 61,2% | 54,8% | 49,4% | 43,9% | 38,4% | 32,9% | 27,5% | 22,0% | 16,5% |
| Котельная № 1 «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | - | - | - | - | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - | - | - | 4,338 | 4,456 | 4,575 | 4,693 | 4,812 | 4,930 | 5,049 | 5,167 | 5,285 | 5,404 |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | - | - | - | - | 19 767,9 | 20 307,5 | 20 847,2 | 21 386,8 | 21 926,5 | 22 466,2 | 23 005,8 | 23 545,5 | 24 085,1 | 24 624,8 |
| то же в % от отпуска | % | - | - | - | - | 44,1% | 43,8% | 43,4% | 43,1% | 42,8% | 42,6% | 42,3% | 42,1% | 41,8% | 41,6% |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,006 |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | - | - | - | - | 33,4% | 31,8% | 30,1% | 28,5% | 26,8% | 25,1% | 23,5% | 21,8% | 20,2% | 18,5% |
| Котельная № 2 «Западная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | - | - | - | - | - | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | 2,626 | 2,644 | 2,662 | 2,680 | 2,699 | 2,717 | 2,735 | 2,753 | 2,772 |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | - | - | - | - | - | 7 808,5 | 7 862,7 | 7 916,9 | 7 971,1 | 8 025,3 | 8 079,6 | 8 133,8 | 8 188,0 | 8 242,2 |
| то же в % от отпуска | % | - | - | - | - | - | 20,9% | 20,9% | 20,9% | 20,9% | 20,9% | 20,9% | 20,9% | 20,9% | 20,8% |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | - | - | - | - | - | 45,9% | 45,6% | 45,2% | 44,8% | 44,5% | 44,1% | 43,7% | 43,3% | 43,0% |
| Котельная № 3 «Северная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | - | - | - | - | - | - | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | 2,688 | 2,692 | 2,696 | 2,700 | 2,704 | 2,708 | 2,712 | 2,716 |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | - | - | - | - | - | - | 6 962,9 | 6 973,3 | 6 983,7 | 6 994,1 | 7 004,5 | 7 014,9 | 7 025,2 | 7 035,6 |
| то же в % от отпуска | % | - | - | - | - | - | - | 29,8% | 29,7% | 29,5% | 29,4% | 29,3% | 29,2% | 29,1% | 29,0% |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | - | - | - | - | - | - | 50,7% | 50,7% | 50,6% | 50,6% | 50,6% | 50,5% | 50,5% | 50,5% |
| Котельная № 4 «Калининская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | - | - | - | - | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - | - | - | 3,019 | 3,087 | 3,128 | 3,170 | 3,211 | 3,253 | 3,294 | 3,335 | 3,377 | 3,418 |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | - | - | - | - | 2 938,0 | 3 004,3 | 3 044,6 | 3 084,9 | 3 125,2 | 3 165,5 | 3 205,8 | 3 246,1 | 3 286,4 | 3 326,7 |
| то же в % от отпуска | % | - | - | - | - | 37,5% | 37,6% | 37,6% | 37,7% | 37,7% | 37,8% | 37,8% | 37,9% | 37,9% | 38,0% |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | - | - | - | - | 78,5% | 78,0% | 77,7% | 77,4% | 77,1% | 76,8% | 76,5% | 76,2% | 75,9% | 75,6% |
| Котельная № 6 «Южная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | - | - | - | - | - | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | 3,388 | 3,473 | 3,558 | 3,642 | 3,727 | 3,812 | 3,896 | 3,981 | 4,066 |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | - | - | - | - | - | 11 521,7 | 11 809,8 | 12 097,8 | 12 385,8 | 12 673,8 | 12 961,8 | 13 249,8 | 13 537,8 | 13 825,8 |
| то же в % от отпуска | % | - | - | - | - | - | 54,1% | 53,7% | 53,4% | 53,1% | 52,8% | 52,5% | 52,3% | 52,0% | 51,8% |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,008 |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | - | - | - | - | - | 47,6% | 46,4% | 45,2% | 44,1% | 42,9% | 41,7% | 40,5% | 39,3% | 38,1% |
| Котельная №8 «Свердловская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,807 | 1,851 | 1,895 | 1,939 | 1,983 | 2,027 |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 343,0 | 3 424,4 | 3 505,8 | 3 587,2 | 3 668,6 | 3 750,0 |
| то же в % от отпуска | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,5% | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,3% | 11,3% |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,8% | 50,7% | 49,5% | 48,4% | 47,2% | 46,1% |
| Котельная № 9 «Гарнизонная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | - | - | - | - | - | - | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | 11,536 | 12,285 | 12,422 | 12,560 | 12,697 | 12,835 | 12,972 | 13,109 |
| величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | - | - | - | - | - | - | 2 413,8 | 2 570,5 | 2 599,2 | 2 628,0 | 2 656,7 | 2 685,5 | 2 714,2 | 2 743,0 |
| то же в % от отпуска | % | - | - | - | - | - | - | 17,6% | 17,3% | 17,3% | 17,3% | 17,3% | 17,2% | 17,2% | 17,2% |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Доля резерва/дефицита мощности источников теплоснабжения потребителей | % | - | - | - | - | - | - | 38,7% | 34,9% | 34,1% | 33,4% | 32,7% | 32,0% | 31,2% | 30,5% |
| **4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение домов общедомовыми приборами учета | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **5. Показатели воздействия на окружающую среду** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Превышение ПДВ в атмосферу | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* 1. Целевые показатели развития системы водоснабжения

Перечень целевых (плановых) показателей функционирования централизованных систем ХВС утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.04.2014 № 162/пр и включает:

Показатели качества воды:

* доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
* доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

* количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (аварийность в системе).

Показатели эффективности использования ресурсов:

* доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.
* удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.

Помимо вышеуказанных показателей, рассмотрены следующие:

Показатели спроса на услуги водоснабжения:

* потребление питьевой воды абонентами на территории города.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета:

* оснащение домов общедомовыми приборами учета.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения г. Югорска определены в соответствии со Схемой водоснабжения г. Югорска до 2035 года и значениями прогнозного спроса на услуги водоснабжения, приведены в таблице 97.

1. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **Прогнозный период** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| 1 | Показатели спроса на услуги водоснабжения: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |
| 1.1 | потребление питьевой воды абонентами на территории города | тыс. м³ | 1507,36 | 1507,36 | 1601,66 | 1744,08 | 1864,90 | 1997,90 | 2110,17 | 2214,20 | 2292,69 | 2425,61 | 2544,37 | 2657,21 | 2767,22 | 2875,51 |
| 2 | Показатели качества питьевой воды: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |  |  |  |
| 3.1 | количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,49 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 17% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 4.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч/м³ | 0,92 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 5 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.1 | Уровень оснащенности потребителей приборами учета ХВС (население) | % | 68 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Уровень оснащенности потребителей приборами учета ХВС (бюджетные организации) | % | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.4 | Уровень оснащенности потребителей приборами учета ХВС (прочим) | % | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5 | Уровень оснащенности потребителей приборами учета ГВС (население) | % | 56 | 63 | 70 | 75 | 82 | 88 | 92 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.6 | Уровень оснащенности потребителей приборами учета ГВС (бюджетные организации) | % | 94 | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7 | Уровень оснащенности потребителей приборами учета ГВС (прочим) | % | 94 | 95 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* 1. Целевые показатели развития системы водоотведения

Перечень целевых (плановых) показателей функционирования централизованных систем ВО утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.04.2014 № 162/пр и включает:

Показатели качества очистки сточных вод:

* доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения.

Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения:

* удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.

Показатели энергетической эффективности централизованной системы водоотведения:

* удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
* удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.

Помимо вышеуказанных показателей, рассмотрены следующие:

Показатели спроса на услуги водоотведения:

* сброс сточных вод абонентами в централизованную систему

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения г. Югорска определены в соответствии со Схемой водоотведения г. Югорска до 2035 года и значениями прогнозного спроса на услуги водоотведения, приведены в таблице 98.

1. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **Прогнозный период** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | | **2031** | | **2032** | | **2033** | **2034** | **2035** |
| 1 | Показатели спроса на услуги водоотведения | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | | – | | – | | – | |  |  |  |
| 1.1 | сброс сточных вод абонентами в централизованную систему водоотведения | тыс. м³ | 1663,83 | 1667,13 | 1672,94 | 1897,88 | 2016,02 | | 2146,35 | | 2254,83 | | 2357,56 | | 2432,27 | | 2562,51 | | 2678,59 | | 2788,76 | 2896,08 | 3001,70 |
| 2 | Показатели качества очистки сточных вод: | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | | – | | – | | – | |  |  |  |
| 2.1 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | | – | | – | | – | |  |  |  |
| 3.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | | 1,96 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4 | Показатели энергетической эффективности централизованной системы водоотведения: | – | – | – | – | – | – | | – | | – | | – | | – | | – | | – | |  |  |  |
| 4.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт·ч/м³ | 0,97 | 0,62 | 0,55 | 0,62 | | 0,55 | | 0,55 | | 0,55 | | 0,55 | | 0,55 | | 0,55 | | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 4.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт·ч/м³ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | | 0,30 | | 0,30 | | 0,30 | | 0,30 | | 0,30 | | 0,30 | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

* 1. Целевые показатели развития системы газоснабжения

В программе комплексного развития, в соответствии с приказом Минрегионразвития от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития» предусмотрена следующая группа целевых показателей, направленных на сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры по каждому виду коммунального ресурса:

Показателиспроса на коммунальные ресурсы:

* потребление природного газа;
* прирост потребления природного газа;
* доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре.

Показатели качества поставляемого ресурса:

* обеспечение давления в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети в пределах, необходимых для функционирования газопотребляющего оборудования;
* количество обращений потребителей услуг в течение периода регулирования по поводу отклонения давления;
* соответствие физико-химических характеристик газа в точке подключения потребителей услуг к сети газораспределения требованиям, установленным в нормативно-технических документах;
* количество обращений потребителей услуг в течение периода регулирования по поводу несоответствия физико-химических характеристик газа.

Показатели надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами:

* аварийность систем коммунальной инфраструктуры;
* продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;
* удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

Показатели воздействия на окружающую среду:

* превышение ПДВ в атмосферу.

Целевые показатели развития системы газоснабжения приведены в таблице  99.

1. Целевые показатели развития централизованной системы газоснабжения

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели спроса на услуги газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | потребление природного газа | млн. м3 | 66,266 | 67,403 | 67,979 | 69,739 | 72,365 | 72,752 | 74,680 | 76,856 | 78,408 | 80,389 | 82,370 | 84,351 | 86,331 | 88,312 |
| 1.2 | прирост потребления природного газа | тыс. м3 | 0 | 1136,5 | 575,9 | 1760,2 | 2626,3 | 386,8 | 1927,6 | 2176,3 | 1552,5 | 1980,7 | 1980,7 | 1980,7 | 1980,7 | 1980,7 |
| 1.3 | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 98,20% | 98,20% | 98,20% | 98,20% | 98,38% | 98,56% | 98,74% | 98,92% | 99,10% | 99,28% | 99,46% | 99,64% | 99,82% | 100,00% |
| 2 | Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | обеспечение давления в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети в пределах, необходимых для функционирования газопотребляющего оборудования | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.2 | количество обращений потребителей услуг в течение периода регулирования по поводу отклонения давления | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | соответствие физико-химических характеристик газа в точке подключения потребителей услуг к сети газораспределения требованиям, установленным в нормативно-технических документах | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.4 | количество обращений потребителей услуг в течение периода регулирования по поводу несоответствия физико-химических характеристик газа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | ч/год | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 3.3 | удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | превышение ПДВ в атмосферу | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* 1. Целевые показатели развития системы электроснабжения

В программе комплексного развития, в соответствии с приказом Минрегионразвития от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры…» предусмотрена группа целевых показателей, направленных на сбалансированность систем электроснабжения: спрос на коммунальные ресурсы, показатели качества поставляемого ресурса, показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса, показатели надежности поставки ресурса, показатели экологичности производства ресурсов, другие показатели важные для городского округа.

**Показатели спроса на коммунальные ресурсы**

Суммарный прирост спроса на электрическую мощность объектами жилых и зданий общественно-деловой застройки, коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, и различных мелкопромышленных потребителей, присоединяемых к источникам питания в перспективе в границах городского округа, составит 20,66 МВт, в том числе на период 2023 - 2030 гг. – 15,39 МВт и на период 2031-2035 гг. – 5,27 МВт.

Суммарный прирост прогнозной максимальной нагрузки (с учетом коэффициента набора мощности) к 2035 году составляет 4,24 МВт. с учетом среднего значения максимальной потребляемой мощности за 2022 год (по данным АО «ЮРЭСК») равной 18,21 МВт, прогнозное значение потребляемой мощности составит 22,45 МВт. Расчетная потребляемая мощность на период до 2035 года увеличится на 4,24 МВт и с учетом фактической средней потребляемой мощности за 2022 год равной 18,21  МВт потребляемая мощность к 2035 году увеличится до 22,45 МВт.

Суммарный прирост спроса на электрическую энергию к 2035 году составит 31,2 млн. кВт·ч. При фактическом суммарном объёме потребления электрической энергии (поступление в сеть) городом Югорском за 2022 года (базовый год) равном 126,75 млн. кВт·ч, прогнозное потребление электрической энергии составит 157,97  млн. кВт·ч.

**Показатели эффективности производства, передачи и потребления электроэнергии**

Одним из основных показателей эффективности передачи электроэнергии является процент потерь в электрических сетях.

Согласно Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 г. № 1523-р) одним из показателей решения задачи повышения эффективности электросетевого комплекса является уровень потерь электрической энергии в электрических сетях составляющий не более: в 2018 году - 10,6%, к 2024 году – 9,8%, к 2035 году – 7,3%.

На основе отчетных данных по величине потерь в электрических сетях Советского филиала АО «ЮРЭСК», за 2022 год - 10,45%, прогнозная динамика снижения потерь представлена в таблице целевых показателей.

**Показатели надежности поставки ресурса**

Согласно энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года (утверждены Распоряжением Правительства РФ от 9 июня 2020 г. № 1523-р) для решения задачи электроэнергетики направленной на повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей используются следующие показатели:

- индекс средней продолжительности отключений по системе (SAIDI): 2018 год – 8,7 часа, к 2024 году – 3,53 часа, к 2035 году – 2,23 часа;

- индекс средней частоты отключений по системе (SAIFI): 2018 год – 2,3 единицы, к 2024 году – 1,17 единицы, к 2035 году – 0,85 единицы.

Показатели уровня надежности энергоснабжения в целом по электросетевым организациям и филиалам (Урайские электрические сети АО «Россети Тюмень», Советский филиал АО «ЮРЭСК») соответствуют (не превышают показатели) действующим требованиям. За 2022 года максимальные значения показателей составили SAIDI – 0,22 час. (не превышает целевой показатель 3,53 час.) и SAIFI – 0,18 ед. (не превышает целевой показатель 1,17 час.).

**Показатели степени охвата потребителей приборами учета**

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (с изменениями 01.07.2020) с 1 июля 2020 года ответственность за установку и замену приборов учета электроэнергии переходит к энергетическим компаниям: гарантирующим поставщикам в многоквартирных домах и к сетевым компаниям в случае с прочими потребителями (к ним в том числе относятся потребители в частной жилой застройке).

Согласно Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в редакции Федерального закона от 27.12.2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ», согласно которым на гарантирующего поставщика возложена обязанность по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках посредством интеллектуальных систем учета в многоквартирных домах. При этом, с 1 января 2022 года установке подлежат приборы учета, соответствующие требованиям к приборам учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности).

**Прочие показатели**

По предоставленным данным в системе наружного (уличного) освещения города, доля светодиодных источников света, являющихся наиболее экономичными и энергоэффективными источниками света незначительна и составляет менее 10%.

Согласно Постановлению Правительства РФ №898 от 28.08.2015 года с 01.07.2016 года введен запрет при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд на приобретение двухцокольных люминесцентных ламп, компактных люминесцентных ламп со встроенным пускорегулирующим аппаратом и дуговых ртутных люминесцентных ламп.

Также, согласно Постановлению Правительства РФ №971 от 27.09.2016 года для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, программы в области энергосбережения должны были обеспечить доведение использование осветительных устройств, с применением светодиодов до следующих уровней: в 2017 году – не менее 10%, в 2018 году – не менее 30%, в 2019 году не менее 50%, в 2020 году не менее 75% от общего объема используемых осветительных устройств.

В качестве целевого показателя в системе наружного освещения города рекомендуется принять - долю светодиодных источников света в системе наружного (уличного) освещения города

Целевые показатели развития системы электроснабжения МО «город Югорск» представлены в таблице ниже.

1. Целевые показатели развития системы электроснабжения МО «город Югорск»

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели спроса на услуги электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Потребление электрической энергии | млн. кВт·ч | 126,75 | 131,33 | 133,68 | 135,99 | 138,42 | 140,70 | 142,96 | 145,06 | 147,10 | 149,46 | 151,58 | 153,79 | 155,94 | 157,97 |
| 1.1.1 | Прирост потребления электрической энергии | млн. кВт·ч | - | 4,58 | 2,35 | 2,32 | 2,43 | 2,28 | 2,26 | 2,10 | 2,04 | 2,36 | 2,12 | 2,21 | 2,15 | 2,03 |
| 1.2 | Присоединяемая мощность (с учетом технологического присоединения потребителей) | МВт | - | 5,97 | 8,39 | 9,70 | 11,21 | 12,46 | 13,66 | 14,59 | 15,39 | 16,78 | 17,74 | 18,86 | 19,87 | 20,66 |
| 1.2.1 | Прирост электрической мощности (с учетом технологического присоединения) | МВт | - | 5,97 | 2,43 | 1,31 | 1,51 | 1,24 | 1,20 | 0,92 | 0,80 | 1,39 | 0,96 | 1,12 | 1,01 | 0,79 |
| 1.3 | Потребляемая (средняя) электрическая мощность | МВт | 18,21 | 18,90 | 19,24 | 19,55 | 19,88 | 20,18 | 20,48 | 20,76 | 21,02 | 21,34 | 21,62 | 21,91 | 22,19 | 22,45 |
| 2 | Показатели эффективности производства, передачи и потребления электроэнергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень потерь электрической энергии в электрических сетях | % | 10,45 | 10,2 | 10,0 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,8 | 7,6 | 7,3 |
| 3 | Показатели надежности системы электроснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии наточку поставки (Пsaidi) \* | час. | 3,75 | 3,64 | 3,53 | 3,42 | 3,31 | 3,20 | 3,09 | 2,98 | 2,87 | 2,76 | 2,65 | 2,54 | 2,43 | 2,23 |
| 3.2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) \* | шт. | 1,23 | 1,20 | 1,17 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,85 |
| 4 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | доля обеспеченности приборами учета многоквартирных домов | % | 99,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | доля обеспеченности приборами учета бюджетных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | доля интеллектуальных приборов учета электрической энергии | % | 59,0 | 64,0 | 69,0 | 74,0 | 78,0 | 83,0 | 86,0 | 89,0 | 92,0 | 95,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Прочие показатели | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля светодиодных источников света в системе наружного (уличного) освещения города | % | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Примечание: \* целевые показатели и их значения согласно Энергетической стратегии РФ от 9.06.2020 № 1523-р

* 1. Целевые показатели развития сферы обращения с твердыми коммунальными отходами

Перечень целевых (плановых) показателей в сфере обращения ТКО включает:

Показатели качества оказываемых услуг:

* Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям.

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;

Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов:

* Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб;
* Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов).

Показатели надежности поставки ресурса:

* Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
* Коэффициент защищенности объектов от пожаров.

Целевые показатели развития системы в области обращения с ТКО на территории г. Югорска приведены в таблице 101.

1. Целевые показатели развития централизованной системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов МО «город Югорск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование показателя | Ед. изм. | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| 1 | Показатели качества оказываемых услуг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов) | ед./га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Показатели надежности поставки ресурса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4.2 | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

1. Перечень мероприятий по обеспечениюдостижения целевых показателей

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Описание и обоснование данных показателей приведено в разделах 6-11 Перечня.

* 1. Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения

Перечень инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения представлен в таблице ниже.

1. Перечень инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения

| **№**  **п/п** | **Группа проекта** | **Наименование мероприятия** | **Технические параметры** | **Срок реализации** | **Источник инвестиций** | **Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат**  **на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031-2035** | **ИТОГО** |
|  | **АО «Россети Тюмень»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов** | | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2** | **Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение** | | | | | **621** | **3 377** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 998** |
| 2.1 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Реконструкция ПС 110/10 кВ Геологическая (реконструкция инженерно-технических средств охраны (системы видеонаблюдения, охраны периметра по программе "Антитеррор")) (F\_TP2100.PR.0027) |  | 2023-2024 | собственные/кредитные средства | 621 | 3 377 | - | - | - | - | - | - | - | 3 998 |
|  | **Итого (АО «Россети Тюмень»)** | | | | | **621** | **3 377** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 998** |
|  | **АО «ЮРЭСК»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов** | | | | | **123 082** | **87 815** | **29 141** | **49 047** | **33 948** | **9 996** | **0** | **0** | **333 029** | **123 082** |
| 1.1 | Присоединение новых потребителей | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи по ул. Кольцевая в г. Югорск. (M\_ТПЮг-0597) | ЛЭП 0,4 кВ | 2021-2023 | плата за подключен. | 1 084 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 084 |
| 1.2 | Присоединение новых потребителей | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Дзержинского в г. Югорск. (N\_ТПЮг-0722) | ЛЭП 0,4 кВ | 2022-2023 | плата за подключен. | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 |
| 1.3 | Присоединение новых потребителей | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Цветочная, 10 в г.Югорск (N\_ТПЮг-0730) | ЛЭП 0,4 кВ | 2022-2023 | плата за подключен. | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 |
| 1.4 | Присоединение новых потребителей | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,250 км для электроснабжения жилого дома по ул. Самоцветная д.16 в г. Югорск (N\_ТПЮг-0810) | ЛЭП 0,4 кВ (0,25 км) | 2023 | плата за подключен. | 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 |
| 1.5 | Присоединение новых потребителей | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 86:22:0003002:3496 в г. Югорск (N\_ТПЮг-0754) | ЛЭП 0,4 кВ (0,065 км) | 2022-2023 | плата за подключен. | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
| 1.6 | Присоединение новых потребителей | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 14 в г. Югорск (N\_ТПЮг-0772) | ЛЭП 0,4 кВ (0,12 км) | 2023 | плата за подключен. | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 |
| 1.7 | Присоединение новых потребителей | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,22 км для электроснабжения Заправки транспортных средств ул. Кольцевая, уч. 1Б, Кад. № 86:22:0002001:1399 в г. Югорск (N\_ТПЮг-0807) | ЛЭП 0,4 кВ (0,22 км) | 2023 | плата за подключен. | 683 | - | - | - | - | - | - | - | - | 683 |
| 1.8 | Присоединение новых потребителей | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Дачная в г. Югорск (N\_ТПЮг-0742) | ЛЭП 0,4 кВ (0,09 км) | 2022-2023 | плата за подключен. | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 |
| 1.9 | Присоединение новых потребителей | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения станции связи "Югорск" по ул. Промышленная в г. Югорск. (N\_ТПЮг-0735) | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ | 2022-2023 | плата за подключен. | 5 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 562 |
| 1.10 | Присоединение новых потребителей | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Менделеева, уч. 33а, в г. Югорск (L\_ТПЮг-0446) | ЛЭП 0,4 кВ | 2020-2023 | плата за подключен. | 666 | - | - | - | - | - | - | - | - | 666 |
| 1.11 | Присоединение новых потребителей | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Титова, 30, в г. Югорск (L\_ТПЮг-0452) | ЛЭП 0,4 кВ | 2020-2024 | плата за подключен. | 306 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | 611 |
| 1.12 | Присоединение новых потребителей | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения туристической базы в г. Югорске. (M\_ТПЮг-0681) | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ | 2022-2023 | плата за подключен. | 4 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 227 |
| 1.13 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения земельного участка по ул. Железнодорожная, уч. 71 в г. Югорск (N\_ТПЮг-0767) | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ | 2022-2023 | плата за подключен. | 1 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 221 |
| 1.14 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения магазина по ул. Газовиков, 6 А в г. Югорск (N\_ТПЮг-0771) | ТП 10/0,4 кВ (0,25 МВА), ЛЭП 10-04 кВ (0,17 км) | 2023-2024 | плата за подключен. | 1 349 | 1 349 | - | - | - | - | - | - | - | 2 697 |
| 1.15 | Присоединение новых потребителей | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) (G\_СЮг-0187) | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-04 кВ | 2014-2024 | плата за подключен. | 79 879 | 79 879 | - | - | - | - | - | - | - | 159 759 |
| 1.16 | Присоединение новых потребителей | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,2 км фидер "Лесокомбинат" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск (M\_СЮг-0629) | ЛЭП 10 кВ  (2,2 км) | 2026-2027 | плата за подключен. | - | - | - | 7 932 | 3 399 | - | - | - | - | 11 331 |
| 1.17 | Присоединение новых потребителей | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №3 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск (H\_ТПЮг-0056) | КЛ 0,4 кВ  (0,05 км) | 2023-2024 | плата за подключен. | 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
| 1.18 | Присоединение новых потребителей | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске (H\_ТПЮг-0055) | КЛ 0,4 кВ  (0,07 км) | 2025-2026 | плата за подключен. | - | - | 84 | 84 | - | - | - | - | - | 168 |
| 1.19 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА для электроснабжения объекта по ул.Славянская, 16А в г. Югорске (H\_ТПЮг-0131) | ТП 10/0,4 кВ  (0,25 МВА) | 2025-2026 | плата за подключен. | - | - | 479 | 479 | - | - | - | - | - | 958 |
| 1.20 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения объекта по ул. Железнодорожная, 65 в г. Югорске (H\_ТПЮг-0133) | ТП 10/0,4 кВ (0,4 МВА),  ЛЭП 10 кВ  (0,3 км) | 2025-2026 | плата за подключен. | - | - | 3 449 | 3 449 | - | - | - | - | - | 6 898 |
| 1.21 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Мраморная в г. Югорске (K\_ТПЮг-0387) | ТП 10/0,4 кВ (0,5 МВА),  ЛЭП 10-04 кВ  (1,04 км) | 2025-2026 | плата за подключен. | - | - | 3 326 | 3 326 | - | - | - | - | - | 6 651 |
| 1.22 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 кмдля электроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске (H\_ТПЮг-0126) | ТП 10/0,4 кВ (2 МВА),  ЛЭП 10-04 кВ  (0,65 км) | 2025-2026 | плата за подключен. | - | - | 5 223 | 5 223 | - | - | - | - | - | 10 447 |
| 1.23 | Присоединение новых потребителей | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,36 км для электроснабжения КНС в 14 мкр. города Югорска (H\_ТПЮг-0069) | ЛЭП 0,4 кВ (0,36 км) | 2025-2026 | плата за подключен. | - | - | 544 | 544 | - | - | - | - | - | 1 088 |
| 1.24 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилого дома по ул. Мира, 51 в г. Югорск (N\_ТПЮг-0746) | ТП 10/0,4 кВ (0,8 МВА),  ЛЭП 10-04 кВ  (0,45 км) | 2022-2023 | плата за подключен. | 10 812 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 812 |
| 1.25 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Мира, 55 в г. Югорске (H\_ТПЮг-0128) | ТП 10/0,4 кВ (0,8 МВА),  ЛЭП 10-04 кВ  (0,5 км) | 2023 | плата за подключен. | 9 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 525 |
| 1.26 | Присоединение новых потребителей | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске (H\_ТПЮг-0066) | КЛ 0,4 кВ (0,1 км) | 2023 | плата за подключен. | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 |
| 1.27 | Присоединение новых потребителей | Сети электроснабжения музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске (I\_ТПЮг-0140) | - | 2017-2025 | плата за подключен. | 5 133 | 5 133 | 5 133 | - | - | - | - | - | - | 15 399 |
| 1.28 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения предприятия растениеводства (Зеленая зона) в г. Югорске (H\_ТПЮг-0138) | ТП 10/0,4 кВ (0,4 МВА),  ЛЭП 10 кВ  (0,5 км) | 2025-2026 | плата за подключен. | - | - | 1 601 | 1 601 | - | - | - | - | - | 3 202 |
| 1.29 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,25 км для электроснабжения общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Югорске (H\_ТПЮг-0135) | ТП 10/0,4 кВ (1,26 МВА),  ЛЭП 10 кВ  (0,25 км) | 2024-2025 | плата за подключен. | - | 1 087 | 9 302 | - | - | - | - | - | - | 10 389 |
| 1.30 | Присоединение новых потребителей | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 5,8 км фидер "Нижний склад" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск (M\_СЮг-0627) | ЛЭП 10 кВ  (5,8 км) | 2026-2028 | плата за подключен. | - | - | - | 9 996 | 9 996 | 9 996 | - | - | - | 29 988 |
| 1.31 | Присоединение новых потребителей | Строительство ВЛ-10 кВ фидер "Лесозавод" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск (M\_СЮг-0628) | ЛЭП 10 кВ | 2026-2027 | плата за подключен. | - | - | - | 14 917 | 6 393 | - | - | - | - | 21 310 |
| 1.32 | Присоединение новых потребителей | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,591 км для перевода нагрузок с ТП№9-8-7 на РП-10 №9-8-12 в г. Югорск (M\_СЮг-0630) | КЛ 10 кВ (1,591 км) | 2025-2027 | плата за подключен. | - | - | - | 1 497 | 14 159 | - | - | - | - | 15 656 |
| 1.1 | Присоединение новых потребителей | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения станции связи по ул. Кольцевая в г. Югорск. (M\_ТПЮг-0597) | ЛЭП 0,4 кВ | 2021-2023 | плата за подключен. | 1 084 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 084 |
| 1.2 | Присоединение новых потребителей | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Дзержинского в г. Югорск. (N\_ТПЮг-0722) | ЛЭП 0,4 кВ | 2022-2023 | плата за подключен. | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 |
| 1.3 | Присоединение новых потребителей | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения дачного дома по ул. Цветочная, 10 в г.Югорск (N\_ТПЮг-0730) | ЛЭП 0,4 кВ | 2022-2023 | плата за подключен. | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 |
| 1.4 | Присоединение новых потребителей | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженность 0,250 км для электроснабжения жилого дома по ул. Самоцветная д.16 в г. Югорск (N\_ТПЮг-0810) | ЛЭП 0,4 кВ (0,25 км) | 2023 | плата за подключен. | 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 |
| 1.5 | Присоединение новых потребителей | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,065 км. для электроснабжения жилого дома на ЗУ № 86:22:0003002:3496 в г. Югорск (N\_ТПЮг-0754) | ЛЭП 0,4 кВ (0,065 км) | 2022-2023 | плата за подключен. | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
| 1.6 | Присоединение новых потребителей | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,120 км для электроснабжения жилого дома по ул. Титова, 14 в г. Югорск (N\_ТПЮг-0772) | ЛЭП 0,4 кВ (0,12 км) | 2023 | плата за подключен. | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 |
| 1.7 | Присоединение новых потребителей | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,22 км для электроснабжения Заправки транспортных средств ул. Кольцевая, уч. 1Б, Кад. № 86:22:0002001:1399 в г. Югорск (N\_ТПЮг-0807) | ЛЭП 0,4 кВ (0,22 км) | 2023 | плата за подключен. | 683 | - | - | - | - | - | - | - | - | 683 |
| 1.8 | Присоединение новых потребителей | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью по трассе 0,09 км для электроснабжения жилого дома по ул. Дачная в г. Югорск (N\_ТПЮг-0742) | ЛЭП 0,4 кВ (0,09 км) | 2022-2023 | плата за подключен. | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 |
| 1.9 | Присоединение новых потребителей | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения станции связи "Югорск" по ул. Промышленная в г. Югорск. (N\_ТПЮг-0735) | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ | 2022-2023 | плата за подключен. | 5 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 562 |
| 1.10 | Присоединение новых потребителей | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Менделеева, уч. 33а, в г. Югорск (L\_ТПЮг-0446) | ЛЭП 0,4 кВ | 2020-2023 | плата за подключен. | 666 | - | - | - | - | - | - | - | - | 666 |
| 1.11 | Присоединение новых потребителей | ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Титова, 30, в г. Югорск (L\_ТПЮг-0452) | ЛЭП 0,4 кВ | 2020-2024 | плата за подключен. | 306 | 306 | - | - | - | - | - | - | - | 611 |
| 1.12 | Присоединение новых потребителей | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения туристической базы в г. Югорске. (M\_ТПЮг-0681) | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ | 2022-2023 | плата за подключен. | 4 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 227 |
| 1.13 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,01 км для электроснабжения земельного участка по ул. Железнодорожная, уч. 71 в г. Югорск (N\_ТПЮг-0767) | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ | 2022-2023 | плата за подключен. | 1 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 221 |
| 1.14 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,170 км для электроснабжения магазина по ул. Газовиков, 6 А в г. Югорск (N\_ТПЮг-0771) | ТП 10/0,4 кВ (0,25 МВА), ЛЭП 10-04 кВ (0,17 км) | 2023-2024 | плата за подключен. | 1 349 | 1 349 | - | - | - | - | - | - | - | 2 697 |
| 1.15 | Присоединение новых потребителей | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск (3 этап) (G\_СЮг-0187) | ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10-04 кВ | 2014-2024 | плата за подключен. | 79 879 | 79 879 | - | - | - | - | - | - | - | 159 759 |
| 1.16 | Присоединение новых потребителей | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 2,2 км фидер "Лесокомбинат" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск (M\_СЮг-0629) | ЛЭП 10 кВ  (2,2 км) | 2026-2027 | плата за подключен. | - | - | - | 7 932 | 3 399 | - | - | - | - | 11 331 |
| 1.17 | Присоединение новых потребителей | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км для электроснабжения многоквартирного трехэтажного жилого дома №3 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в городе Югорск (H\_ТПЮг-0056) | КЛ 0,4 кВ  (0,05 км) | 2023-2024 | плата за подключен. | 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
| 1.18 | Присоединение новых потребителей | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,07 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома №2 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске (H\_ТПЮг-0055) | КЛ 0,4 кВ  (0,07 км) | 2025-2026 | плата за подключен. | - | - | 84 | 84 | - | - | - | - | - | 168 |
| 1.19 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА для электроснабжения объекта по ул.Славянская, 16А в г. Югорске (H\_ТПЮг-0131) | ТП 10/0,4 кВ  (0,25 МВА) | 2025-2026 | плата за подключен. | - | - | 479 | 479 | - | - | - | - | - | 958 |
| 1.20 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,3 км для электроснабжения объекта по ул. Железнодорожная, 65 в г. Югорске (H\_ТПЮг-0133) | ТП 10/0,4 кВ (0,4 МВА),  ЛЭП 10 кВ  (0,3 км) | 2025-2026 | плата за подключен. | - | - | 3 449 | 3 449 | - | - | - | - | - | 6 898 |
| 1.21 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1,04 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Мраморная в г. Югорске (K\_ТПЮг-0387) | ТП 10/0,4 кВ (0,5 МВА),  ЛЭП 10-04 кВ  (1,04 км) | 2025-2026 | плата за подключен. | - | - | 3 326 | 3 326 | - | - | - | - | - | 6 651 |
| 1.22 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 2 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,65 кмдля электроснабжения многоквартирного жилого дома №1 в границах ул. Гранитная-Лунная-Нововятская-Агиришская в г. Югорске (H\_ТПЮг-0126) | ТП 10/0,4 кВ (2 МВА),  ЛЭП 10-04 кВ  (0,65 км) | 2025-2026 | плата за подключен. | - | - | 5 223 | 5 223 | - | - | - | - | - | 10 447 |
| 1.23 | Присоединение новых потребителей | Строительство ЛЭП 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,36 км для электроснабжения КНС в 14 мкр. города Югорска (H\_ТПЮг-0069) | ЛЭП 0,4 кВ (0,36 км) | 2025-2026 | плата за подключен. | - | - | 544 | 544 | - | - | - | - | - | 1 088 |
| 1.24 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10-0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,45 км для электроснабжения жилого дома по ул. Мира, 51 в г. Югорск (N\_ТПЮг-0746) | ТП 10/0,4 кВ (0,8 МВА),  ЛЭП 10-04 кВ  (0,45 км) | 2022-2023 | плата за подключен. | 10 812 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 812 |
| 1.25 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Мира, 55 в г. Югорске (H\_ТПЮг-0128) | ТП 10/0,4 кВ (0,8 МВА),  ЛЭП 10-04 кВ  (0,5 км) | 2023 | плата за подключен. | 9 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 525 |
| 1.26 | Присоединение новых потребителей | Строительство КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Магистральная, 21 в г. Югорске (H\_ТПЮг-0066) | КЛ 0,4 кВ (0,1 км) | 2023 | плата за подключен. | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 |
| 1.27 | Присоединение новых потребителей | Сети электроснабжения музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" в городе Югорске (I\_ТПЮг-0140) | - | 2017-2025 | плата за подключен. | 5 133 | 5 133 | 5 133 | - | - | - | - | - | - | 15 399 |
| 1.28 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км для электроснабжения предприятия растениеводства (Зеленая зона) в г. Югорске (H\_ТПЮг-0138) | ТП 10/0,4 кВ (0,4 МВА),  ЛЭП 10 кВ  (0,5 км) | 2025-2026 | плата за подключен. | - | - | 1 601 | 1 601 | - | - | - | - | - | 3 202 |
| 1.29 | Присоединение новых потребителей | Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, ЛЭП 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,25 км для электроснабжения общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Югорске (H\_ТПЮг-0135) | ТП 10/0,4 кВ (1,26 МВА),  ЛЭП 10 кВ  (0,25 км) | 2024-2025 | плата за подключен. | - | 1 087 | 9 302 | - | - | - | - | - | - | 10 389 |
| 1.30 | Присоединение новых потребителей | Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 5,8 км фидер "Нижний склад" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск (M\_СЮг-0627) | ЛЭП 10 кВ  (5,8 км) | 2026-2028 | плата за подключен. | - | - | - | 9 996 | 9 996 | 9 996 | - | - | - | 29 988 |
| 1.31 | Присоединение новых потребителей | Строительство ВЛ-10 кВ фидер "Лесозавод" ПС 110/10 кВ "Геологическая" в г. Югорск (M\_СЮг-0628) | ЛЭП 10 кВ | 2026-2027 | плата за подключен. | - | - | - | 14 917 | 6 393 | - | - | - | - | 21 310 |
| 1.32 | Присоединение новых потребителей | Строительство КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 1,591 км для перевода нагрузок с ТП№9-8-7 на РП-10 №9-8-12 в г. Югорск (M\_СЮг-0630) | КЛ 10 кВ (1,591 км) | 2025-2027 | плата за подключен. | - | - | - | 1 497 | 14 159 | - | - | - | - | 15 656 |
| **2** | **Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение** | | | | | **4 150** | **9 802** | **9 802** | **9 802** | **8 840** | **-** | **-** | **-** | **-** | **42 396** |
| 2.1 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Создание точек учета розничного рынка электроэнергии г. Югорск (J\_ПУХМАО-0277) | - | 2023-2027 | собственные/кредитные средства | 4 150 | 9 802 | 9 802 | 9 802 | 8 840 | - | - | - | - | 42 396 |
| **Итого (АО «ЮРЭСК»)** | | | | | | **127 232** | **97 617** | **38 943** | **58 849** | **42 788** | **0** | **0** | **0** | **0** | **375 424** |
| **Всего** | | | | | | **127 853** | **100 993** | **38 943** | **58 849** | **42 788** | **9 996** | **0** | **0** | **0** | **379 422** |

* 1. Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

Перечень инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения представлен в таблице ниже.

1. Перечень инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения

| **№ п/п** | **Группа проекта** | **Мероприятие** | **Технические параметры** | **Срок реализации** | **Источник инвестиций** | **Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **Итого** |
| **1** | **Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем теплоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов** | | | | | **0** | **2 832** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 832** |
| **МУП «Югорскэнергогаз»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Присоединение новых потребителей | Подключение многовкартирного жилого дома по адресу ул. Магистральная, д. 21 к централизованному теплоснабжению | Ду 125 0,038 км. | 2024 | иные средства |  | 1 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262 |
| 1.2 | Присоединение новых потребителей | Подключение многоквартирного жилого дома по адресу ул. Магистральная, д. 21 к централизованному теплоснабжению | Ду 80 0,065 км. | 2024 | иные средства |  | 1 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 570 |
| **2** | **Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем теплоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов** | | | | | **27 477** | **123 960** | **1 157 567** | **1 103 203** | **770 695** | **446 120** | **449 980** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 079 002** |
| **МУП «Югорскэнергогаз» ТС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | котельной № 1 "Центральная-40 МВт" | 40 МВт | 2025 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 530 340 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 530 340 |
| 2.2 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство котельной № 2 "Западная-35 МВт" | 35 МВт | 2026 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0 | 461 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 461 120 |
| 2.3 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство котельной № 3 "Северная-25 МВт" | 25 МВт | 2027 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330 500 |
| 2.4 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство котельной № 4 "Калининская-20 МВт" | 20 МВт | 2025 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 265 180 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 265 180 |
| 2.5 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство котельной № 6 "Южная-25 МВт" | 25 МВт | 2026 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0 | 330 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330 500 |
| 2.6 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство котельной № 8 "Свердловская – 25 МВт" | 25 МВт | 2029 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330 500 |
| 2.7 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство котельной № 9 "Гарнизонная-9 МВт" | 9 МВт | 2027 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 84 847,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 847 |
| 2.8 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей на котельную №1 «Центральная» | - | 2025 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 52 491,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 491 |
| 2.9 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей на котельную №2 «Западная» | - | 2026 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0,0 | 39 069,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 070 |
| 2.10 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей на котельную №3 «Северная» | - | 2027 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 25 048,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 048 |
| 2.11 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей на котельную №4 «Калининская» | - | 2025 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 8 665,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 666 |
| 2.12 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей на котельную №6 «Южная» | - | 2026 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0,0 | 24 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 303 |
| 2.13 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей на котельную №8 «Свердловская» | - | 2029 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 480,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 480 |
| 2.14 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство новых тепловых сетей для переключения потребителей на котельную №9 «Гарнизонная» | - | 2027 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7 209,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 210 |
| 2.15 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Энтузиастов в городе Югорске | 1,13 км | 2023 | бюджеты различных уровней | 11 776 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 776 |
| 2.16 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Таежная в городе Югорске | 2,27 км | 2023 | бюджеты различных уровней | 15 701 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 701 |
| 2.17 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ул. Геологов д. 7 до ул. Геологов д. 15 г. Югорск (1 этап) | 1,41 км | 2024 | бюджеты различных уровней | 0 | 32 376 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 376 |
| 2.18 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной № 8 по ул. Геологов, 6Б в городе Югорске | 2,8 км | 2024 | бюджеты различных уровней | 0 | 91 584 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 584 |
| 2.19 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельных № 2,3,18 | 3,48 км | 2025 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 121 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 390 |
| 2.20 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельных № 6,8 | 15,36 км | 2025-2027 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 179 500,0 | 179 500,0 | 179 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538 500 |
| 2.21 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельных № 9 | 3,04 км | 2027 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 72 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 280 |
| 2.22 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельных № 12,17 | 2,12 км | 2026 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0,0 | 68 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 710 |
| 2.23 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельных № 7,10 | 1,78 км | 2027 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 71 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 310 |
| 2.24 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельных № 22 | 6,32 км | 2028 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 820 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197 820 |
| 2.25 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельных № 14 | 7,4 км | 2028-2029 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 940 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212 940 |
| 2.26 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Реконструкция котельной № 11 | 26 Гкал/ч | 2028 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 090 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 090 |
| 2.27 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Реконструкция котельной № 25 в 14-м микрорайоне | 8,94 Гкал/ч | 2028 | бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 270 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 270 |
| **ИТОГО:** | | | | | | **27 477** | **126 792** | **1 157 567** | **1 103 203** | **770 695** | **446 120** | **449 980** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 081 834** |

* 1. Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения

Перечень инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения представлен в таблице ниже.

1. Перечень инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения

| **№ п/п** | **Группа проекта** | **Наименование мероприятия** | **Технические параметры** | **Срок реализации** | **Источник инвестиций** | **Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий, тыс. руб.** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031-2035** | **ИТОГО** |
| **1** | **Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов** | | | | | **0,0** | **45698,3** | **47578,1** | **49481,2** | **51460,5** | **53518,9** | **55659,7** | **57886,1** | **326070,8** | **687353,6** |
| 1.1 | Присоединение  новых потребителей | Строительство водопроводных сетей | Протяженность  70,44 км | 2024-2035 | иные  средства | 0,0 | 45698,3 | 47578,1 | 49481,2 | 51460,5 | 53518,9 | 55659,7 | 57886,1 | 326070,8 | 687353,6 |
| **2** | **Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов** | | | | | **47711,0** | **266361,6** | **301046,6** | **255178,7** | **52963,2** | **53925,9** | **56082,9** | **58326,2** | **3435,8** | **1095031,9** |
| 2.1 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Герметизация оголовков скважин №№ 1,2,3,4,5а,6,7,9,12,14,15,15а,16,16а с целью исключения проникновения в межтрубное и затрубное пространство скважины поверхностной воды и загрязнений | 14 единиц | 2024-2026 | иные средства | 0,0 | 224,0 | 243,9 | 253,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,6 |
| 2.2 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Герметизация оголовка скважины № 1 (Югорск-2) с целью исключения проникновения в межтрубное и затрубное пространство скважины поверхностной воды и загрязнений | 3 единицы | 2026 | иные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 |
| 2.3 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Установка манометров на напорном трубопроводе обвязки скважин №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,15а,16,17,18,19 | 18 единиц | 2024 | иные средства | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
| 2.4 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Замена запорной арматуры водозаборных скважинах  ВОС-15000 со степенью износа выше 60% | 20 единиц | 2024 | иные средства | 0,0 | 901,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 901,6 |
| 2.5 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Установка запорной арматуры на напорном трубопроводе обвязки скважины №1 (Югорск-2) | 1 единица | 2024 | иные средства | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 |
| 2.6 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Ликвидация выведенной из эксплуатации водозаборной скважины № 21. Временная консервация волозаборной скважины №11 | 1 единица | 2024 | иные средства | 0,0 | 290,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,9 |
| 2.7 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Замена ветхих участков внутристанционных трубопроводов (распределительная система фильтров I, II ступени) из стальных труб на полиэтиленовые | Протяженность 2,688 км. | 2026 | иные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1133,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1133,4 |
| 2.8 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Замена выпрямительного агрегата УЗА-150-80 | 1 единица | 2024 | иные средства | 0,0 | 447,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447,1 |
| 2.9 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Замена заджвижек промывной воды на фильтрах №№1,2,3,4 ВОС-800 | 1 единица | 2024 | иные средства | 0,0 | 107,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,3 |
| 2.10 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Установка приборов учета промывной воды на ВОС-800 | 4 единицы | 2024 | иные средства | 0,0 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 |
| 2.11 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Устройство ограждения артскважин с периметральным освещением и видеонаблюдением (комплект) | 1 единица | 2024 | иные средства | 0,0 | 64644,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64644,0 |
| 2.12 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Устройство ограждения ВОС-800 Югорск-2 с периметральным освещением и видеонаблюдением | 1 комплект | 2025 | иные средства | 0,0 | 0,0 | 18162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18162,0 |
| 2.13 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Утепление водопроводных колодцев | 1935 единиц | 2024 | иные средства | 0,0 | 272,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,1 |
| 2.14 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Оснащение МКД общедомовыми приборами учета воды в комплекте с интерфейсным радиомодемом для автоматизированной передачи данных | 636 единиц | 2024-2026 | иные средства | 0,0 | 2928,1 | 2700,7 | 2808,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8437,6 |
| 2.15 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Оснащение индивидуальных потребителей автономными счетчиками горячей и холодной воды со встроенным радиомодулем для дистанционного учета потребления воды | 5724 единицы | 2024-2031 | иные средства | 0,0 | 2608,1 | 2715,4 | 2824,0 | 2937,0 | 3054,4 | 3176,6 | 3303,7 | 3435,8 | 24055,0 |
| 2.16 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Приобретение и установка стационарной радиостанции повышенной мощности для приема-передачи данных с приборов учета с внедрением веб-приложения для онлайн отображения показаний приборов учета (комплект) | 1 единица | 2024 | иные средства | 0,0 | 335,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,1 |
| 2.17 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Реконструкция трубопроводов водоснабжения с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы | Протяженность 15,5 км | 2024-2030 | иные средства | 0,0 | 43437,7 | 45224,5 | 47033,5 | 48914,8 | 50871,4 | 52906,3 | 55022,5 | 0,0 | 343410,9 |
| 2.18 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт ( с заменой) сетей водоснабжения по ул. Кольцевая от ул. Лермонтова до ул. Агиришская в городе Югорске | Протяженность  2,2 км | 2023 | бюджеты различных уровней | 27200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27200,0 |
| 2.19 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт (с заменой) сетей водоснабжения по ул. Попова в городе Югорске | Протяженность 1,5 км | 2025 | бюджеты различных уровней | 0,0 | 0,0 | 32000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32000,0 |
| 2.20 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт (с заменой) сетей водоснабжения от водозаборных сооружений до ВОС по ул. Агиришская, 12 в городе Югорске | Протяженность 10,6 км | 2025 | бюджеты различных уровней | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 |
| 2.21 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Снос индивидуальных гаражей, зона санитарной защиты которых пересекается с зоной санитарной охраны водозабора Югорск-2  согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СанПиН 2.1.4.1110-02 | 1 единица | 2026-2027 | бюджеты различных уровней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1068,6 | 1111,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2180,0 |
| 2.22 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения методом ГНБ по улице Снежная в городе Югорске | Протяженность 770 м | 2023 | бюджеты различных уровней | 8982,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8982,0 |
| 2.23 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство блочно-модульной фильтровальной станции очистки воды, производительностью 8,0 тыс. м3 /сутки, на территории ВОС по ул. Агиришская, 12 в городе Югорске | Производительность 8,0 тыс. м3/сутки | 2026 | бюджеты различных уровней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 |
| 2.24 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство насосной 1-го  подъема и двух резервуаров-усреднителей на территории водозаборных  сооружений, 4-й километр  автодороги Югорск-Агириш в городе Югорске | 1 единица | 2024 | бюджеты различных уровней | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
| 2.25 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения  методом ГНБ по улице Монтажников в городе Югорске | Протяженность 960 м | 2024 | бюджеты различных уровней | 11529,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11529,0 |
| **ИТОГО** | | | | | | **47711,0** | **312059,9** | **348624,7** | **304660,0** | **104423,7** | **107444,8** | **111742,6** | **116212,3** | **329506,6** | **1782385,5** |

* 1. Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения

Перечень инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения представлен в таблице ниже.

1. Перечень инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения

| **№ п/п** | **Группа проекта** | **Наименование мероприятия** | **Технические параметры** | **Срок реализации** | **Источник инвестиций** | **Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий, тыс. руб.** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031-2035** | **ИТОГО** |
| **1** | **Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов** | | | | | **0,0** | **48638,3** | **68694,6** | **71442,4** | **74300,1** | **181222,3** | **188471,2** | **196010,1** | **1229993,8** | **2058772,9** |
| 1.1 | Улучшение экологической ситуации | Строительство сетей ливневой канализации | Протяженность 98 км | 2028-2035 | бюджеты различных уровней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70545,3 | 73367,1 | 76301,8 | 429806,3 | 650020,5 |
| 1.2 | Улучшение экологической ситуации | Ливневая насосная станция | 15 единиц | 2028-2035 | бюджеты различных уровней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33404,9 | 34741,1 | 36130,7 | 203523,4 | 307800,0 |
| 1.3 | Улучшение экологической ситуации | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации | 3 единицы | 2033-2034 | бюджеты различных уровней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143304,0 | 143304,0 |
| 1.4 | Присоединение новых потребителей | Строительство напорных сетей хозяйственно-бытового водоотведения | Протяженность 14,86 км | 2025-2035 | иные средства | 0,0 | 0,0 | 9969,6 | 10368,4 | 10783,1 | 11214,4 | 11663,0 | 12129,5 | 68325,2 | 134453,1 |
| 1.5 | Присоединение новых потребителей | Строительство самотечных сетей хозяйственно-бытового водоотведения | Протяженность 84,7 км | 2024-2035 | иные средства | 0,0 | 48638,3 | 52722,1 | 54831,0 | 57024,2 | 59305,2 | 61677,4 | 64144,5 | 361324,3 | 759667,0 |
| 1.6 | Присоединение новых потребителей | Строительство канализационных насосных станций | 19 единиц | 2025-2033 | иные средства | 0,0 | 0,0 | 6003,0 | 6243,1 | 6492,8 | 6752,5 | 7022,6 | 7303,5 | 23710,7 | 63528,3 |
| **2** | **Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов** | | | | | **50000** | **192846,1** | **751278,5** | **80850,2** | **22635,1** | **6485,2** | **11839,8** | **12313,4** | **85757,7** | **1214006,1** |
| 2.1 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Реконструкция канализационных очистных сооружений КОС-7000 по ул. Декабристов, 28 в городе Югорске | 1 единица | 2025 | бюджеты различных уровней | 0,0 | 0,0 | 600000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600000,0 |
| 2.2 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство новой блочно-модульной КНС взамен КНС-20 | 1 единица | 2024 | иные средства | 0,0 | 11087,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11087,8 |
| 2.3 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство новой блочно-модульной КНС взамен КНС-4 | 1 единица | 2027 | иные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11713,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11713,8 |
| 2.4 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство новой блочно-модульной КНС взамен КНС-6 | 1 единица | 2026 | иные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10137,0 |
| 2.5 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство новой блочно-модульной КНС взамен КНС-8 | 1 единица | 2025 | иные средства | 0,0 | 0,0 | 10830,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10830,1 |
| 2.6 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство новой блочно-модульной КНС взамен КНС-19 | 1 единица | 2024 | иные средства | 0,0 | 2080,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2080,4 |
| 2.7 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Строительство новой блочно-модульной КНС взамен КНС-15 | 1 единица | 2027 | иные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4685,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4685,5 |
| 2.8 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Реконструкция ОГ КНС | Замена одного насоса производительностью 450м³/час (55кВт) на насос, производительностью 200м³/час (37кВт) | 2024 | иные средства | 0,0 | 3075,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3075,8 |
| 2.9 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Реконструкция  КНС-2  (ул. Железнодорожная) | Замена: - технологического трубопровода и арматуры (задвижка - 10 ед., обратный клапан - 3 ед.);  - насосной группы, производительность 160 м³/час на насосы с такой же производительностью; и установкой устройств для задержания крупных взвешенных компонентов | 2024 | иные средства | 0,0 | 659,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 659,9 |
| 2.10 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Реконструкция КНС-3 (ул. 40 лет Победы) | Зачистка трубопровода погружных насосов и нанесение гидроизоляции; - устройство системы вентиляции; - установка устройств для задержания крупных взвешенных компонентов; - замена отопительного прибора | 2024 | иные средства | 0,0 | 549,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 549,9 |
| 2.11 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Реконструкция КНС-5 | Замена насоса марки СМ 80-125-315/4 на насос такой же производительностью (2 шт.) и установкой отопительного прибора | 2025 | иные средства | 0,0 | 0,0 | 229,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,5 |
| 2.12 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Реконструкция КНС-10 (ул. Гоголя) | Замена технологического трубопровода и арматуры (задвижка - 12 ед., обратный клапан - 3 ед.), установкой насоса марки АС 125-100-400, установкой устройств для задержания крупных взвешенных компонентов и косметическим ремонтом машинного зала (нанесение защитного покрытия, покраска стен | 2024 | иные средства | 0,0 | 687,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687,4 |
| 2.13 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Реконструкция КНС-11 (ул. Южная) | Замена технологического трубопровода и арматуры (задвижка - 12 ед., обратный клапан - 3 ед.), установкой насоса марки АС 125-100-400, установкой устройств для задержания крупных взвешенных компонентов и косметическим ремонтом машинного зала (нанесение защитного покрытия, покраска стен | 2025 | иные средства | 0,0 | 0,0 | 429,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,8 |
| 2.14 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Реконструкция напорных сетей хозяйственно-бытового водоотведения | Протяженность 10,4 км | 2027-2035 | иные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6235,8 | 6485,2 | 6744,6 | 7014,4 | 39511,8 | 65991,7 |
| 2.15 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Реконструкция самотечных сетей хозяйственно-бытового водоотведения | Протяженность 2,2 км | 2031-2035 | иные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16396,6 | 16396,6 |
| 2.16 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Замена запорной арматуры на сетях водоотведения | 125 единиц | 2029-2035 | иные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5095,2 | 5299,0 | 29849,3 | 40243,6 |
| 2.17 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Утепление канализационных колодцев | 4282 единицы | 2024-2026 | иные средства | 0,0 | 1704,7 | 1774,8 | 1845,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5325,4 |
| 2.18 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт сетей водоотведения КНС №№ 14, 15 по ул. Таежная в городе Югорске | - | 2024 | бюджеты различных уровней | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
| 2.19 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт сетей водоотведения КНС № 6 по ул. Энтузиастов в городе Югорске | - | 2025 | бюджеты различных уровней | 0,0 | 0,0 | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 |
| 2.20 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт сетей водоотведения КНС № 20 по ул. Менделеева в городе Югорске | - | 2023 | бюджеты различных уровней | 50000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| 2.21 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт сетей водоотведения КНС № 4 по ул. Титова в городе Югорске | - | 2024 | бюджеты различных уровней | 0,0 | 23000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23000,0 |
| 2.22 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Реконструкция трубопроводов водоотведения с заменой стальных напорных коллекторов на полиэтиленовые от ОГКНС до КОС-7000 | 1,4 | 2026 | бюджеты различных уровней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43867,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43867,5 |
| 2.23 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Реконструкция трубопроводов водоотведения с заменой стальных напорных коллекторов на полиэтиленовые от КНС-6 до перекрестка ул. Мира - Таежная | 0,8 | 2025 | бюджеты различных уровней | 0,0 | 0,0 | 18014,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18014,3 |
| 2.24 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Капитальный ремонт сетей водоотведения КНС № 19 по ул. Титова в городе Югорске | - | 2026 | бюджеты различных уровней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 |
| **ИТОГО** | | | | | | **50000** | **241484,4** | **819973,1** | **152292,7** | **96935,2** | **187707,5** | **200311,0** | **208323,5** | **1315751,5** | **3272779,0** |

* 1. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения

Мероприятия в составе инвестиционной программы АО «Газпром газораспределение Север» на 2023 год отсутствуют.

* 1. Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО

Перечень инвестиционных проектов в отношении системы обращения с ТКО представлен в таблице ниже.

1. Перечень инвестиционных проектов в отношении системы обращения с ТКО

| **Группа проекта** | **Наименование мероприятия** | **Технические параметры** | **Основание проведения (документ)** | **Сроки реализации** | **Цель проекта** | **Ожидаемый эффект** | **Источник инвестиций** | **Капитальные затраты в ценах 2023 г. без НДС, тыс. руб.** | **Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **ИТОГО** |
| **Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов** | | | | | | | | **72200** | **0** | **72200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **72200** |
| Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуги | Создание мусороперегрузочной станции твердых коммунальных отходов г. Югорск | 20 тыс. тонн/год | Территориальная схема обращения с отходами в ХМАО-Югре | 2024 | Перегрузка твердых коммунальных отходов г. Югорск | Сокращение объема перевозок, уменьшение затрат на логистику | бюджеты различных уровней | 72200 |  | 72200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **72200** |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | **72200** | **0** | **72200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **72200** |

1. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
   1. Совокупные потребности в капитальных вложениях и источники инвестиций для реализации программы инвестиционных проектов

В настоящем разделе содержится обоснование ежегодной динамики:

* совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов, устанавливающей перечни мероприятий по развитию систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также объектов в сфере обращения с отходами в г. Югорске;
* величины изменения совокупных эксплуатационных затрат по каждой системе в целом в связи с реализацией проектов.

Предметом обоснования являются инвестиционные проекты, предполагающие поставку коммунальных услуг по регулируемым тарифам.

При оценке стоимости проектов величина текущих и инвестиционных затрат определяется на основании данных о стоимости ресурсов 01.01.2023 г. и ожидаемом изменении их стоимости в соответствии с долгосрочными прогнозами Министерства экономического развития Российской Федерации и/или аналогичными документами ХМАО.

Финансовые потребности для реализации мероприятий представлены в таблице ниже.

1. Финансовые потребности для реализации мероприятий

| **№ п/п** | **Наименование организации** | **Показатель** | **Финансовые потребности, без НДС, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **ВСЕГО** |
| **1** | **Система теплоснабжения** | | **27 477** | **126 792** | **1157567** | **1103203** | **770 695** | **446 120** | **449 980** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 081 834** |
| 1.1 | МУП «Югорскэнергогаз | **Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:** | **27 477** | **126 792** | **1157567** | **1103203** | **770 695** | **446 120** | **449 980** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 081 834** |
| бюджеты различных уровней | 27 477 | 123 960 | 1157567 | 1 103 203 | 770 695 | 446 120 | 449 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 079 002 |
| собственные/  кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные средства | 0 | 2 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 832 |
| **Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч.:** | **1 099** | **6 171** | **73 714** | **138 978** | **180 896** | **202 355** | **229 178** | **229 178** | **229 178** | **229 178** | **229 178** | **229 178** | **229 178** |  |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение затрат за счет увеличения амортизационных отчислений. | 1 099 | 6 171 | 73 714 | 138 978 | 180 896 | 202 355 | 229 178 | 229 178 | 229 178 | 229 178 | 229 178 | 229 178 | 229 178 |  |
| **2** | **Система водоснабжения** | | **47 711** | **312 060** | **348 625** | **304 660** | **104 424** | **107 445** | **111 743** | **116 212** | **63 637** | **62 610** | **65 114** | **67 719** | **70 427** | **1 782 385** |
| 2.1 | МУП «Югорскэнергогаз» | **Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:** | **47 711** | **312 060** | **348 625** | **304 660** | **104 424** | **107 445** | **111 743** | **116 212** | **63 637** | **62 610** | **65 114** | **67 719** | **70 427** | **1 782 385** |
| бюджеты различных уровней | 47 711 | 150 000 | 232 000 | 201 069 | 1 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **631 891** |
| собственные/  кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные средства | 0 | 162 060 | 116 625 | 103 591 | 103 312 | 107 445 | 111 743 | 116 212 | 63 637 | 62 610 | 65 114 | 67 719 | 70 427 | **1 150 494** |
| **Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч.:** | **1 589** | **19 417** | **31 822** | **48 881** | **52 494** | **56 174** | **60 001** | **63 981** | **66 215** | **68 300** | **70 468** | **72 723** | **75 068** |  |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение затрат за счет увеличения амортизационных отчислений. | 1 589 | 19 417 | 31 822 | 48 881 | 52 494 | 56 174 | 60 001 | 63 981 | 66 215 | 68 300 | 70 468 | 72 723 | 75 068 |  |
| **3** | **Система водоотведения** | | **50 000** | **241 484** | **819 973** | **152 293** | **96 935** | **187 708** | **200 311** | **208 323** | **219 684** | **228 471** | **307 857** | **311 627** | **248 113** | **3 272 779** |
| 3.1 | МУП «Югорскэнергогаз» | **Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:** | **50 000** | **241 484** | **819 973** | **152 293** | **96 935** | **187 708** | **200 311** | **208 323** | **219 684** | **228 471** | **307 857** | **311 627** | **248 113** | **3 272 779** |
| бюджеты различных уровней | 50 000 | 173 000 | 738 014 | 68 867 | 0 | 103 950 | 108 108 | 112 433 | 116 930 | 121 607 | 196 718 | 204 587 | 136 791 | **2 131 006** |
| собственные/  кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные средства | 0 | 68 484 | 81 959 | 83 425 | 96 935 | 83 757 | 92 203 | 95 891 | 102 754 | 106 864 | 111 139 | 107 040 | 111 322 | **1 141 773** |
| **Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч.:** | **1 665** | **10 009** | **41 627** | **46 972** | **50 582** | **57 503** | **64 871** | **72 533** | **80 603** | **88 996** | **100 534** | **112 107** | **121 103** |  |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение затрат за счет увеличения амортизационных отчислений. | 1 665 | 10 009 | 41 627 | 46 972 | 50 582 | 57 503 | 64 871 | 72 533 | 80 603 | 88 996 | 100 534 | 112 107 | 121 103 |  |
| **4** | **Система электроснабжения** | | **127 853** | **100 993** | **38 943** | **58 849** | **42 788** | **9 996** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **379 422** |
| 4.1 | АО «ЮРЭСК» | **Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:** | **127 232** | **97 617** | **38 943** | **58 849** | **42 788** | **9 996** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **375 424** |
| бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| собственные/  кредитные средства | 4 150 | 9 802 | 9 802 | 9 802 | 8 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **42 396** |
| плата за подключение | 123 082 | 87 815 | 29 141 | 49 047 | 33 948 | 9 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **333 029** |
| иные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч.:** | **7 495** | **8 793** | **10 755** | **12 181** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение затрат за счет увеличения амортизационных отчислений. | 7 495 | 8 793 | 10 755 | 12 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | АО «Россети Тюмень» | **Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:** | **621** | **3 377** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 998** |
| бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| собственные/  кредитные средства | 621 | 3 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3 998** |
| плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч.:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение затрат за счет увеличения амортизационных отчислений. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **5** | **Система газоснабжения** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1 | АО «Газпром газораспределение Север» | **Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| бюджеты различных уровней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные/  кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч.:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение затрат за счет увеличения амортизационных отчислений. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **6** | **Сфера обращения с ТКО** | | **0** | **72 200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **72 200** |
| 6.1 | АО «Югра –Экология» | **Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:** | **0** | **72 200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **72 200** |
| бюджеты различных уровней | 0 | 72 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **72 200** |
| собственные/  кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| иные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Изменение совокупных эксплуатационных затрат, в т.ч.:** | **0** | **0** | **2 888** | **2 888** | **2 888** | **2 888** | **2 888** | **2 888** | **2 888** | **2 888** | **2 888** | **2 888** | **2 888** |  |
| снижение эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение затрат за счет увеличения амортизационных отчислений. | 0 | 0 | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 2 888 |  |

* 1. Динамика уровней тарифов

Оценка доступности Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на до 2035 года сводится к оценке совокупного платежа граждан г. Югорск за коммунальные услуги на соответствие целевым критериям доступности, осуществляется в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» и Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее – Приказ) и предусматривает:

* расчет предельного индекса изменения размера платы граждан г. Югорск за коммунальные услуги;
* расчет прогнозного совокупного платежа населения г. Югорск за коммунальные услуги по видам коммунальных ресурсов;
* расчет прогнозной потребности населения в социальной поддержке и размера субсидий бюджета г. Югорск на оплату коммунальных услуг;
* расчет численных значений каждого из критериев доступности коммунальных услуг для населения и проверку доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа, путем сопоставления рассчитанных показателей и целевых критериев доступности.

Для оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем коммунальной инфраструктуры используется метод индексации установленных тарифов.

При расчёте тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, амортизацию основных средств и прибыль регулируемой организации.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надёжному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Законодательством определён механизм ограничения предельной величины тарифов путём установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путём установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

**Применение индексов-дефляторов**

Для расчета ценовых последствий были использованы индексы-дефляторы на основе данных сайта министерства экономического развития РФ:

* Сценарные условия функционирования экономики РФ и основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 14.04.2023);
* Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.09.2022);
* Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018).

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры индексы-дефляторы приведены в таблице ниже.

1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| Индекс-дефлятор в строительстве | 1,043 | 1,047 | 1,043 | 1,037 | 1,046 | 1,046 | 1,046 |
| ИПЦ среднегодовой | 1,052 | 1,049 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс-дефлятор водоснабжение/ водоотведение | 1,043 | 1,047 | 1,041 | 1,041 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс-дефлятор тепловая энергия | 1,073 | 1,044 | 1,046 | 1,046 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Индекс-дефлятор на газ | 1,085 | 1,070 | 1,070 | 1,030 | 1,025 | 1,025 | 1,025 |
| Индекс-дефлятор электроэнергия | 1,090 | 1,060 | 1,050 | 1,030 | 1,025 | 1,025 | 1,025 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Индекс-дефлятор в строительстве | 1,047 | 1,045 | 1,045 | 1,044 | 1,042 | 1,041 |
| ИПЦ среднегодовой | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс-дефлятор водоснабжение/ водоотведение | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс-дефлятор тепловая энергия | 1,035 | 1,033 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Индекс-дефлятор на газ | 1,025 | 1,023 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Индекс-дефлятор электроэнергия | 1,025 | 1,023 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |

* + 1. Система электроснабжения

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям рассчитывается в соответствии методическими указаниями, утверждёнными приказом ФАС РФ от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (с изменениями на 1 декабря 2021 года).

Распоряжением Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 ноября 2022 года № 40-нп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающих устройств заявителей на 2023 год» установлены размеры тарифных ставок за технологическое подключение к электрическим сетям (таблица ниже).

1. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающих устройств заявителей

| **Наименование ставки** | **Код ставки** | **С 01.12.2022 по 31.12.2023** |
| --- | --- | --- |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем (руб. за одно присоединение) | | |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организацией на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | *С*1.1. | 2 946 |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | *С*1.2.1 | 4 368 |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | *С*1.2.2 | 5 353 |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км) | | |
| Строительство воздушных линий на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010000F.png | 1 569 609 |
| Строительство воздушных линий на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100012.png | 1 426 186 |
| Строительство воздушных линий на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100015.png | 1 533 009 |
| Строительство воздушных линий деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100018.png | 2 667 874 |
| Строительство воздушных линий на металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010001B.png | 1 784 009 |
| Строительство воздушных линий на металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010001E.png | 2 362 302 |
| Строительство воздушных линий на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100021.png | 1 495 514 |
| Строительство воздушных линий на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100024.png | 1 702 546 |
| Строительство воздушных линий на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100027.png | 1 774 814 |
| Строительство воздушных линий на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010002A.png | 1 997 052 |
| Строительство воздушных линий на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010002D.png | 1 798 667 |
| Строительство воздушных линий на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100030.png | 2 072 428 |
| Строительство воздушных линий на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100033.png | 2 984 812 |
| Строительство воздушных линий на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100036.png | 2 451 931 |
| Строительство воздушных линий на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100039.png | 2 181 875 |
| Строительство воздушных линий на металлических опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010003C.png | 2 103 836 |
| Строительство воздушных линий на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010003F.png | 1 726 781 |
| Строительство воздушных линий на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100042.png | 2 291 323 |
| Строительство воздушных линий на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100045.png | 3 393 051 |
| Строительство воздушных линий на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100048.png | 1 973 669 |
| Строительство воздушных линий на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010004B.png | 2 203 029 |
| Строительство воздушных линий на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010004E.png | 3 341 965 |
| Строительство воздушных линий на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100051.png | 2 442 956 |
| Строительство воздушных линий на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100054.png | 2 361 073 |
| Строительство воздушных линий на металлических опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100057.png | 21 971 741 |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км) | | |
| Строительство кабельных линий в траншеях одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010005B.png | 2 742 959 |
| Строительство кабельных линий в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010005E.png | 4 334 800 |
| Строительство кабельных линий в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100061.png | 2 894 894 |
| Строительство кабельных линий в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100064.png | 3 096 123 |
| Строительство кабельных линий в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100067.png | 5 778 801 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010006A.png | 2 747 459 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010006D.png | 4 347 554 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100070.png | 2 913 645 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100073.png | 4 471 767 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100076.png | 3 074 237 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100079.png | 5 739 048 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010007C.png | 7 456 270 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010007F.png | 4 112 259 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100082.png | 6 969 440 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100085.png | 9 640 900 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100088.png | 4 364 400 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010008B.png | 4 417 688 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010008E.png | 7 298 806 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100091.png | 4 547 045 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100094.png | 7 709 856 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100097.png | 5 483 409 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010009A.png | 9 179 508 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010009D.png | 13 156 615 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000A0.png | 6 390 265 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000A3.png | 10 605 058 |
| Строительство кабельных линий в траншеях одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000A6.png | 4 196 037 |
| Строительство кабельных линий в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000A9.png | 4 333 867 |
| Строительство кабельных линий в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000AC.png | 4 586 563 |
| Строительство кабельных линий в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000AF.png | 7 813 392 |
| Строительство кабельных линий в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000B2.png | 5 085 376 |
| Строительство кабельных линий в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000B5.png | 9 456 885 |
| Строительство кабельных линий в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000B8.png | 5 906 297 |
| Строительство кабельных линий в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000BB.png | 6 950 126 |
| Строительство кабельных линий в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000BE.png | 4 626 681 |
| Строительство кабельных линий в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000C1.png | 4 919 650 |
| Строительство кабельных линий в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000C4.png | 8 820 397 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до. 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000C7.png | 4 402 679 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000CA.png | 7 946 002 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000CD.png | 4 511 312 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000D0.png | 7 274 294 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000D3.png | 5 059 157 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000D6.png | 9 532 175 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000D9.png | 3 705 095 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000DC.png | 4 301 826 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000DF.png | 7 835 367 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000E2.png | 4 588 247 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000E5.png | 7 403 513 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000E8.png | 5 057 580 |
| Строительство кабельных линий в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000EB.png | 9 387 124 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000EE.png | 9 923 489 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000F1.png | 6 893 141 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000F4.png | 11 412 424 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000F7.png | 7 731 107 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000FA.png | 5 272 172 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P001000FD.png | 5 487 876 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100100.png | 6 849 142 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100103.png | 11 369 136 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100106.png | 14 400 639 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100109.png | 4 934 806 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010010C.png | 5 412 383 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010010F.png | 9 832 438 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100112.png | 6 889 588 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100115.png | 11 562 430 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100118.png | 7 840 920 |
| Строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010011B.png | 14 628 676 |
| Стандартизированная тарифная ставка (С4) на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования на i-м уровне напряжения (руб./шт.) | | |
| Реклоузеры номинальным током до 100 А включительно | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010011F.png | 1 763 870 |
| Реклоузеры номинальным током от 100 до 250 А включительно | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100122.png | 1 790 919 |
| Реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100125.png | 1 824 622 |
| Комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100128.png | 4 626 121 |
| Комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010012B.png | 10 024 861 |
| Переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010012E.png | 33 428 001 |
| Переключательные пункты номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100131.png | 113 707 551 |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт) | | |
| Строительство однотрансформаторных подстанций (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100135.png | 30 461 |
| Строительство однотрансформаторных подстанций (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100138.png | 30 203 |
| Строительство однотрансформаторных подстанций (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010013B.png | 10 484 |
| Строительство однотрансформаторных подстанций (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010013E.png | 10 638 |
| Строительство однотрансформаторных подстанций (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100141.png | 5 661 |
| Строительство однотрансформаторных подстанций (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100144.png | 6 103 |
| Строительство однотрансформаторных подстанций (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100147.png | 9 350 |
| Строительство однотрансформаторных подстанций (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010014A.png | 4 575 |
| Строительство однотрансформаторных подстанций за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010014D.png | 7 152 |
| Строительство однотрансформаторных подстанций (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100150.png | 3 858 |
| Строительство однотрансформаторных подстанций (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100153.png | 5 385 |
| Строительство двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно блочного типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100156.png | 9 848 |
| Строительство двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100159.png | 5 806 |
| Строительство двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010015C.png | 9 785 |
| Строительство двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010015F.png | 5 372 |
| Строительство двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100162.png | 8 736 |
| Строительство двухтрансформаторных и более подстанций ((за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100165.png | 4 463 |
| Строительство двухтрансформаторных и более подстанций ((за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100168.png | 6 607 |
| Строительство двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010016B.png | 5 422 |
| Строительство двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно блочного типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0010016E.png | 5 090 |
| Строительство двухтрансформаторных и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно блочного типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00100171.png | 5 013 |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт) | | |
| Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций мощностью от 400 до 630 кВА включительно закрытого типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00110001.png | 16 482 |
| Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций мощностью от 630 до 1000 кВА включительно закрытого типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00110004.png | 11 349 |
| Строительство распределительных двухтрансформаторных подстанций мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно закрытого типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00110007.png | 10 213 |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт) | | |
| Строительство двухтрансформаторных и более подстанций мощностью от 16 МВА до 25 МВА включительно открытого типа | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0011000B.png | 17 833 |
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (рублей за точку учета) | | |
| Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0011000F.png | 13 338 |
| Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00110012.png | 27 594 |
| Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00110015.png | 38 255 |
| Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P00110018.png | 682 316 |
| Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | https://api.docs.cntd.ru/img/40/63/74/65/2/28baffe0-ddd0-488f-bb3e-1f5b4497ddbc/P0011001B.png | 39 685 |

**Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающих устройств заявителей**

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителей определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 16 Методических указаний по формуле:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики (далее - мероприятия «последней мили»)

П = С1 + С8,i \* q, где С1 = С1.1 + С1.2.1 или С1 = С1.1 + С1.2.2

2) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям предусматривается мероприятие "последней мили" по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

П= С1 + C8i\*q + ∑(С2i\*Li) + ∑( С3i\*Li);

а) для заявителей, указанных в пункте 12 Методических указаний:

С2,i = 0,

С3,i = 0;

3) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям предусматривается мероприятие "последней мили" по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за исключением, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС):

П=С1+С8,i\*q+∑(С2,i\*Li)+∑(С3,i\*Li)+∑(С4,i\*Mi)+∑(С5,i\*Ni)+∑(С6,i\*Ni)+∑(С7,i\*Ni);

а) для заявителей, указанных в пункте 12 Методических указаний:

С2,i = 0,

С3,i = 0,

С4,i = 0,

С5,i = 0,

С6,i = 0,

С7,i = 0;

где:

С1 - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем (руб. за одно присоединение)

С1.1 - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю (руб. за одно присоединение);

С1.2.1 - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний (руб. за одно присоединение);

С1.2.2 - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий заявителями, указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний (руб. за одно присоединение);

С2,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

С3,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

С4,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения (руб./шт.);

С5,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

С6,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

С7,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт);

С8,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (рублей за точку учета);

Ni - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем (кВт);

Li - протяженность воздушных и (или) кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения заявителя (км);

Mi - количество реклоузеров на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения заявителя (шт.);

q - количество точек учета (шт.).

В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения (технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение (Робщ) определяется в соответствии с выданными техническими условиями по формуле:

Робщ = Р + (Рист1 + Рист2) (руб.)

где:

Р - расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением мероприятий, указанных в п. 16 Методических указаний, за исключением указанных в подпункте «б» (руб.);

Рист1 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 16 Методических указаний, осуществляемых для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий, определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения в соответствии с главой II, главой III Методических указаний (руб.);

Рист2 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 16 Методических указаний, осуществляемых для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий, определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения в соответствии с главой II, главой III Методических указаний (руб.).

Если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период два года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, определяется в ценах года, соответствующего году утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)" на год, следующий за годом утверждения платы, публикуемый в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года (далее - Основы ценообразования) (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен);

Если при технологическом присоединении по инициативе (обращению) заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет не менее 670 кВт, установлены сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению более двух лет (но не более четырех лет), то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Стандартизированные тарифные ставки С2 и С3 применяются к протяженности линий электропередачи по трассе.

При расчете платы за технологическое присоединение с применением стандартизированных тарифных ставок используются расчетные показатели, в соответствии с техническими условиями, выданными заявителю.

1. Расходы территориальных сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение на 2023 год

| № п/п | Наименование территориальной сетевой организации | Размер плановых выпадающих доходов от технологического присоединения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Россети Тюмень» | 252 624,14 |
| 2 | АО «ЮТЭК-Региональные сети» | 21 095,08 |

Фактически понесенные расходы АО «Россети Тюмень», АО «ЮТЭК Региональные сети», связанные с осуществлением технологического присоединение к электрическим сетям и не включаемые в плату за технологическое присоединение, при представлении подтверждающих документов включаются в тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии в последующие периоды регулирования.

Порядок применения платы для Заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт (включительно), определен пунктом 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. 861 и пунктом 9 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФАС России от 29 августа 2017 г. № 1135/17 (таблица ниже).

1. Плата для Заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности, ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), объектов микрогенерации

| Максимальная мощность заявителя | Ставка платы за технологическое присоединение к электрическим сетям: | | |
| --- | --- | --- | --- |
| руб./кВт (без НДС) | рублей за присоединение для юридических лиц  (без НДС) | рублей за присоединение для физических лиц  (с НДС) |
| до 15 кВт включительно | - | 458,33 | 550,0 |

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей на территории г. Югорск на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 установлены Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приказом от 10.12.2022 № 97-нп.

Прогноз тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей на 2023-2035 гг. указан в таблице ниже.

1. Прогноз тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей на 2023-2035 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| 1. | Одноставочный тариф на электрическую энергию для населения и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей,  указанных в пунктах 2,3(с учетом НДС) | руб./кВт·ч | 3,45 | 3,66 | 3,84 | 4,03 | 4,23 | 4,45 | 4,67 | 4,90 | 5,15 | 5,40 | 5,67 | 5,96 | 6,25 |
| 2. | Одноставочный тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками,  и приравненные к ним (с учетом НДС) | руб./кВт·ч | 2,43 | 2,58 | 2,70 | 2,84 | 2,98 | 3,13 | 3,29 | 3,45 | 3,62 | 3,81 | 4,00 | 4,20 | 4,41 |
| 3. | Одноставочный тариф на электрическую энергию для объединений граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) и некоммерческих объединений граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности (с учетом НДС) | руб./кВт·ч | 3,45 | 3,66 | 3,84 | 4,03 | 4,23 | 4,45 | 4,67 | 4,90 | 5,15 | 5,40 | 5,67 | 5,96 | 6,25 |

* + 1. Система теплоснабжения

Оценены эксплуатационные затраты, а также значения тарифов на тепловую энергию по теплоснабжающей организации МУП «Югорскэнергогаз», оказывающей услуги теплоснабжения населению на территории г. Югорска.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, а также размер платы за резервирование тепловой мощности на территории г. Югорска на момент разработки ПКР не утверждены.

Среднегодовой тариф на тепловую энергию для МУП «Югорскэнергогаз» с 01.12.2022 по 31.12.2023 принят в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.11.2022 № 95-нп.

Ежегодное увеличение среднегодового тарифа на тепловую энергию для МУП «Югорскэнергогаз» в прогнозном периоде до 2035 г. не превышает 5,5%.

Расчет тарифов на тепловую энергию МУП «Югорскэнергогаз» на период 2023 2035 гг. представлен в таблице ниже.

1. Расчет тарифов на тепловую энергию МУП «Югорскэнергогаз» на период 2023-2035 гг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| 1. | Расходы на топливо и энергетические ресурсы | тыс. руб. | 256 771 | 274 642 | 293 736 | 302 601 | 310 241 | 318 075 | 326 108 | 334 345 | 342 134 | 349 099 | 356 207 | 363 463 | 370 869 |
| 2. | Операционные расходы | тыс. руб. | 166 022 | 172 449 | 177 560 | 184 716 | 190 138 | 195 696 | 201 402 | 207 265 | 215 463 | 221 764 | 228 249 | 234 924 | 241 794 |
| 3. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 63 347 | 65 192 | 66 661 | 68 673 | 70 242 | 71 849 | 73 507 | 75 212 | 77 537 | 79 373 | 81 267 | 83 222 | 85 238 |
| 3.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 4 508 | 4 730 | 4 920 | 5 118 | 5 321 | 5 532 | 5 751 | 5 978 | 6 215 | 6 461 | 6 718 | 6 985 | 7 264 |
| 3..2 | Аренда основных средств | тыс. руб. | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 |
| 3.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 3 461 | 3 413 | 3 430 | 3 379 | 3 328 | 3 278 | 3 227 | 3 177 | 3 126 | 3 076 | 3 025 | 2 974 | 2 924 |
| 3.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 43 190 | 44 861 | 46 191 | 48 053 | 49 463 | 50 909 | 52 393 | 53 919 | 56 051 | 57 690 | 59 377 | 61 114 | 62 901 |
| 3.5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 7 266 | 7 266 | 7 385 | 7 385 | 7 385 | 7 385 | 7 385 | 7 385 | 7 385 | 7 385 | 7 385 | 7 385 | 7 385 |
| 4. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 486 140 | 512 283 | 538 143 | 556 173 | 570 798 | 585 797 | 601 187 | 616 991 | 635 297 | 650 398 | 665 886 | 681 771 | 698 064 |
| 5. | Экономически обоснованный среднегодовой тариф | руб./Гкал | 2 047,33 | 2 157,43 | 2 266,33 | 2 342,26 | 2 403,86 | 2 467,02 | 2 531,84 | 2 598,39 | 2 675,49 | 2 739,09 | 2 804,31 | 2 871,21 | 2 939,82 |
| 6. | Рост тарифа год к году | % | - | 5,38% | 5,05% | 3,35% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,97% | 2,38% | 2,38% | 2,39% | 2,39% |
| 7. | Среднегодовой тариф для населения (с НДС) | руб./Гкал | 2 456,80 | 2 588,92 | 2 719,60 | 2 810,72 | 2 884,64 | 2 960,43 | 3 038,21 | 3 118,07 | 3 210,59 | 3 286,91 | 3 365,17 | 3 445,45 | 3 527,78 |

* + 1. Система водоснабжения и водоотведения

Услуги водоснабжения и водоотведения на территории г. Югорска предоставляет МУП «Югорскэнергогаз». Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение с 01.12.2022 по 31.12.2023 установлены Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приказом от 24.11.2022 № 86-нп.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на территории г. Югорск на момент разработки ПКР не установлена.

В таблицах ниже результаты расчетов тарифов на водоснабжение и водоотведение с учетом реализации инвестиционных проектов.

1. Прогноз тарифов на холодное водоснабжение на период 2023-2035 гг. для МУП «Югорскэнергогаз»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| 1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 103 926 | 108 231 | 113 816 | 119 818 | 125 071 | 131 126 | 136 512 | 142 093 | 147 840 | 152 898 | 158 299 | 162 906 | 167 694 |
| 1.1 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс. руб. | 17 175 | 18 377 | 19 664 | 20 254 | 20 760 | 21 279 | 21 811 | 22 356 | 22 870 | 23 328 | 23 794 | 24 270 | 24 756 |
| 1.2 | Операционные расходы | тыс. руб. | 72 442 | 75 246 | 77 476 | 79 793 | 82 135 | 85 390 | 87 879 | 90 438 | 93 075 | 95 797 | 99 594 | 102 506 | 105 504 |
| 1.2.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 63 054 | 65 495 | 67 436 | 69 452 | 71 491 | 74 324 | 76 491 | 78 718 | 81 013 | 83 382 | 86 687 | 89 222 | 91 832 |
| 1.2.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 1 033 | 1 073 | 1 104 | 1 137 | 1 171 | 1 217 | 1 253 | 1 289 | 1 327 | 1 365 | 1 420 | 1 461 | 1 504 |
| 1.2.3 | Административные расходы | тыс. руб. | 8 355 | 8 679 | 8 936 | 9 203 | 9 473 | 9 849 | 10 136 | 10 431 | 10 735 | 11 049 | 11 487 | 11 823 | 12 169 |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 14 309 | 14 607 | 16 676 | 19 771 | 22 176 | 24 457 | 26 822 | 29 298 | 31 895 | 33 773 | 34 911 | 36 129 | 37 434 |
| 2. | Амортизация | тыс. руб. | 8 882 | 8 882 | 15 488 | 20 397 | 24 904 | 29 712 | 34 915 | 40 544 | 46 634 | 50 012 | 53 666 | 57 620 | 61 898 |
| 3. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 112 808 | 117 113 | 129 304 | 140 215 | 149 975 | 160 838 | 171 428 | 182 636 | 194 474 | 202 909 | 211 965 | 220 526 | 229 592 |
| 4. | Экономически обоснованный среднегодовой тариф | руб./м3 | 48,34 | 50,18 | 55,41 | 60,08 | 64,27 | 68,92 | 73,46 | 78,26 | 83,33 | 86,95 | 90,83 | 94,50 | 98,38 |
| 5. | Рост тарифа год к году | % | - | 3,81% | 10,42% | 8,43% | 6,97% | 7,24% | 6,59% | 6,53% | 6,48% | 4,34% | 4,46% | 4,04% | 4,11% |
| 6. | Среднегодовой тариф для населения (с НДС) | руб./м3 | 58,01 | 60,22 | 66,50 | 72,10 | 77,13 | 82,71 | 88,16 | 93,92 | 100,00 | 104,34 | 109,00 | 113,40 | 118,06 |

1. Прогноз тарифов на водоотведение на период 2023-2035 гг. для МУП «Югорскэнергогаз»

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 110 886 | 115 467 | 120 150 | 125 188 | 130 375 | 136 862 | 142 416 | 148 002 | 153 819 | 159 839 | 167 334 | 173 884 | 180 542 |
| 1.1 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс. руб. | 14 625 | 15 649 | 16 744 | 17 247 | 17 678 | 18 120 | 18 573 | 19 037 | 19 475 | 19 865 | 20 262 | 20 667 | 21 080 |
| 1.2 | Операционные расходы | тыс. руб. | 88 125 | 91 537 | 94 250 | 97 067 | 99 917 | 103 876 | 106 905 | 110 017 | 113 225 | 116 536 | 121 155 | 124 698 | 128 345 |
| 1.2.1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 77 419 | 80 416 | 82 799 | 85 275 | 87 778 | 91 256 | 93 917 | 96 651 | 99 469 | 102 378 | 106 436 | 109 549 | 112 752 |
| 1.2.2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 510 | 530 | 546 | 562 | 578 | 601 | 619 | 637 | 655 | 675 | 701 | 722 | 743 |
| 1.2.3 | Административные расходы | тыс. руб. | 10 196 | 10 591 | 10 905 | 11 231 | 11 560 | 12 019 | 12 369 | 12 729 | 13 100 | 13 483 | 14 018 | 14 428 | 14 850 |
| 1.3. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 8 136 | 8 282 | 9 155 | 10 874 | 12 781 | 14 866 | 16 938 | 18 947 | 21 119 | 23 439 | 25 916 | 28 518 | 31 116 |
| 2. | Амортизация | тыс. руб. | 9 855 | 9 855 | 13 249 | 17 381 | 21 722 | 27 097 | 31 496 | 36 519 | 41 953 | 48 003 | 54 548 | 61 629 | 68 391 |
| 3. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 120 741 | 125 322 | 133 398 | 142 569 | 152 097 | 163 959 | 173 911 | 184 520 | 195 772 | 207 842 | 221 882 | 235 513 | 248 933 |
| 4. | Экономически обоснованный среднегодовой тариф | руб./м3 | 51,25 | 53,19 | 56,62 | 60,51 | 64,55 | 69,59 | 73,81 | 78,32 | 83,09 | 88,21 | 94,17 | 99,96 | 105,65 |
| 5. | Рост тарифа год к году | % | - | 3,79% | 6,45% | 6,87% | 6,68% | 7,81% | 6,06% | 6,11% | 6,09% | 6,16% | 6,76% | 6,15% | 5,69% |
| 6. | Среднегодовой тариф для населения (с НДС) | руб./м3 | 61,49 | 63,82 | 67,94 | 72,61 | 77,46 | 83,51 | 88,57 | 93,98 | 99,70 | 105,84 | 112,99 | 119,94 | 126,77 |

* + 1. Система газоснабжения

Розничная цена на природный газ, реализуемый населению, установлена Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приказом от 29.11.2022 № 104-нп.

Прогноз розничной цены на газ, реализуемый населению, на 2023-2035 годы, представлен в таблице ниже.

1. Прогноз розничной цены на природный газ, реализуемый населению в г. Югорска, на 2023–2035 гг. (с НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления использования газа населением | **Ед. изм.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| 1. | Для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности | руб./1000 куб. м | 5 299,04 | 5 669,97 | 6 066,87 | 6 248,88 | 6 405,10 | 6 565,23 | 6 729,36 | 6 897,59 | 7 056,24 | 7 197,36 | 7 341,31 | 7 488,13 | 7 637,90 |

* + 1. Сфера обращения с ТКО

Сбор, транспортировка, обработка и захоронение ТКО в городе Югорск осуществляется по тарифам на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденным приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.11.2022 № 93-нп.

АО «Югра-Экология» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории городского круга Югорск.

Прогноз предельных тарифов на услугу регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами в г. Югорск на 2023-2035 годы, представлен в таблице ниже.

1. Прогноз предельных среднегодовых тарифов на услугу регионального оператора в области обращения с ТКО на 2023-2035 гг. для населения (с НДС)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид тарифа** | **Ед. изм.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| предельные тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО (среднегодовые) | руб./1 куб. м | 821,57 | 847,45 | 896,47 | 988,26 | 1 109,69 | 1 173,70 | 1 220,65 | 1 269,47 | 1 320,25 | 1 373,06 | 1 427,99 | 1 485,10 | 1 544,51 |
| руб./тонна | 7 779,46 | 8 024,51 | 8 488,71 | 9 357,80 | 10 507,69 | 11 113,77 | 11 558,32 | 12 020,65 | 12 501,48 | 13 001,54 | 13 521,60 | 14 062,46 | 14 624,96 |

* 1. Доступность программы для населения

Прогноз совокупного платежа граждан муниципального образования за коммунальные ресурсы осуществлён на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение)) без учета льгот и субсидий, в том числе по следующим видам коммунальных ресурсов:

- холодное водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение (с учетом ГВС);

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- обращение с ТКО.

Рост тарифов на коммунальные услуги, а также прогнозные социально-экономические показатели приняты в соответствии с настоящей Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Югорска, а также на основе данных сайта министерства экономического развития РФ:

В результате расчета совокупного платежа граждан города Югорска за коммунальные услуги определена прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи (таблица ниже).

1. Расчет прогнозной доли расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демографический прогноз | тыс. чел. | 40,33 | 41,49 | 42,65 | 43,82 | 44,98 | 46,15 | 47,31 | 48,48 | 49,64 | 50,80 | 51,97 | 53,13 | 54,30 | 55,46 |
| 2. | **система холодного водоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы населения на холодное питьевое водоснабжение | млн. руб. | 44,6 | 49,0 | 54,9 | 65,3 | 75,8 | 86,3 | 98,0 | 110,2 | 122,4 | 137,5 | 150,8 | 165,3 | 180,0 | 195,8 |
| 2.2 | Полезный отпуск холодной воды населению | тыс. м3 | 845,3 | 845,3 | 912,4 | 982,4 | 1 051,1 | 1 118,4 | 1 185,4 | 1 249,9 | 1 303,6 | 1 374,6 | 1 445,6 | 1 516,6 | 1 587,6 | 1 658,6 |
| 2.3 | Среднегодовой тариф на холодную питьевую воду (без НДС) | руб./ м³ | 43,98 | 48,34 | 50,18 | 55,41 | 60,08 | 64,27 | 68,92 | 73,46 | 78,26 | 83,33 | 86,95 | 90,83 | 94,50 | 98,38 |
| 2.3 | Среднегодовой тариф на холодную питьевую воду  для населения (с НДС) | руб./ м³ | 52,78 | 58,01 | 60,22 | 66,50 | 72,10 | 77,13 | 82,71 | 88,16 | 93,92 | 100,00 | 104,34 | 109,00 | 113,40 | 118,06 |
| 3. | **система водоотведения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы населения на водоотведение | млн. руб. | 73,2 | 80,2 | 83,6 | 101,4 | 115,2 | 129,9 | 147,6 | 164,2 | 180,4 | 201,2 | 224,0 | 250,2 | 277,4 | 305,7 |
| 3.2 | Полезная реализация услуги водоотведения населению | тыс. м3 | 1 301 | 1 305 | 1 310 | 1 492 | 1 586 | 1 677 | 1 768 | 1 854 | 1 919 | 2 018 | 2 116 | 2 214 | 2 313 | 2 411 |
| 3.3 | Среднегодовой тариф на услуги водоотведения (без НДС) | руб./ м³ | 46,88 | 51,25 | 53,19 | 56,62 | 60,51 | 64,55 | 69,59 | 73,81 | 78,32 | 83,09 | 88,21 | 94,17 | 99,96 | 105,65 |
| 3.3 | Среднегодовой тариф на услуги водоотведения  для населения (с НДС) | руб./ м³ | 56,26 | 61,50 | 63,82 | 67,94 | 72,61 | 77,46 | 83,51 | 88,57 | 93,98 | 99,70 | 105,84 | 112,99 | 119,94 | 126,77 |
| 4. | **система газоснабжения (сетевой газ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Расходы населения на газ | млн. руб. | 65,2 | 74,7 | 83,3 | 93,7 | 99,6 | 105,2 | 111,0 | 117,1 | 123,4 | 129,6 | 135,8 | 142,1 | 148,5 | 155,2 |
| 4.2 | Полезная реализация услуги газоснабжения | млн. м3 | 13 602,7 | 14 090,3 | 14 685,6 | 15 444,9 | 15 933,0 | 16 421,1 | 16 909,1 | 17 397,2 | 17 885,3 | 18 373,3 | 18 861,4 | 19 349,5 | 19 837,6 | 20 325,6 |
| 4.3 | Среднегодовая цена на природный газ для населения | руб./ м³ | 4 796,37 | 5 299,04 | 5 669,97 | 6 066,87 | 6 248,88 | 6 405,10 | 6 565,23 | 6 729,36 | 6 897,59 | 7 056,24 | 7 197,36 | 7 341,31 | 7 488,13 | 7 637,90 |
| 5. | **система обращения с ТКО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Расходы населения на обращение с ТКО | млн. руб. | 83,58 | 116,97 | 124,56 | 141,33 | 151,91 | 149,90 | 159,80 | 170,29 | 181,35 | 193,03 | 205,35 | 218,35 | 232,06 | 246,52 |
| 5.2 | Полезная реализация услуги по обращению с ТКО | тыс. м3 | 111,3 | 121,8 | 124,3 | 124,3 | 128,7 | 132,1 | 135,4 | 138,7 | 142,1 | 145,4 | 148,7 | 152,1 | 155,4 | 158,7 |
| 5.3 | Среднегодовой тариф в сфере обращения с ТКО  для населения (с НДС) | руб./ м³ | 750,91 | 960,19 | 1 002,00 | 1 136,93 | 1 180,02 | 1 135,0 | 1 180,2 | 1 227,4 | 1 276,5 | 1 327,6 | 1 380,7 | 1 435,9 | 1 493,4 | 1 553,1 |
| 6. | **система теплоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расходы населения на теплоснабжение | млн. руб. | 295,8 | 319,6 | 338,1 | 363,0 | 395,0 | 423,7 | 451,7 | 480,3 | 509,0 | 540,0 | 568,4 | 596,8 | 627,3 | 660,2 |
| 6.2 | Полезный отпуск тепловой энергии населению | тыс. Гкал | 133,8 | 130,1 | 130,6 | 133,5 | 140,5 | 146,9 | 152,6 | 158,1 | 163,2 | 168,2 | 172,9 | 177,3 | 182,1 | 187,1 |
| 6.3 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию (без НДС) | руб./ Гкал | 1 841,87 | 2 047,33 | 2 157,43 | 2 266,33 | 2 342,26 | 2 403,86 | 2 467,02 | 2 531,84 | 2 598,39 | 2 675,49 | 2 739,09 | 2 804,31 | 2 871,21 | 2 939,82 |
| 6.4 | Среднегодовой тариф на тепловую энергию для населения (с НДС) | руб./ Гкал | 2 210,24 | 2 456,80 | 2 588,92 | 2 719,60 | 2 810,71 | 2 884,63 | 2 960,42 | 3 038,21 | 3 118,07 | 3 210,59 | 3 286,91 | 3 365,17 | 3 445,45 | 3 527,78 |
| 7. | **система электроснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Расходы населения на электроснабжение | млн. руб. | 146,6 | 166,7 | 181,2 | 198,1 | 212,7 | 227,8 | 243,7 | 260,6 | 278,5 | 297,2 | 316,5 | 337,0 | 358,7 | 381,6 |
| 7.2 | Полезный отпуск электроэнергии населению, в том числе: | млн. кВт·ч | 58,2 | 59,8 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 72,9 | 74,9 | 76,9 | 78,9 | 80,9 | 82,9 |
| 7.3 | Среднегодовой тариф на электроэнергию для населения, проживающего в домах, не оборудованных стационарными электроплитами (с НДС) | руб./кВт·ч | 3,12 | 3,45 | 3,69 | 3,95 | 4,07 | 4,17 | 4,27 | 4,38 | 4,49 | 4,59 | 4,69 | 4,78 | 4,88 | 4,97 |
| 7.46 | Среднегодовой тариф на электроэнергию для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами (с НДС) | руб./кВт·ч | 2,20 | 2,43 | 2,58 | 2,70 | 2,84 | 2,98 | 3,13 | 3,29 | 3,45 | 3,62 | 3,81 | 4,00 | 4,20 | 4,41 |

* + 1. Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, федеральных и региональных стандартов социальной нормы площади жилого помещения, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг

Размер прогнозируемой потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг формируется в соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 14.12.2005. № 761 (с изменениями на 17.08.2017) «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Перед прогнозом размера субсидий на оплату коммунальных услуг осуществлялся расчет доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения с учетом следующих условий (таблица ниже):

1) прогнозная стоимость жилищно-коммунальных услуг семьи определена как произведение прогнозируемой стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного жителя города Югорска и среднее число лиц, входящих в состав семьи;

2) прогнозная предельная величина расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг определяется по доходным группам исходя из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг, прогнозной величины среднедушевого денежного дохода населения по доходным группам и среднего числа лиц, входящих в состав семьи;

3) среднее число лиц, входящих в состав семьи, принято на уровне 2,5;

4) федеральный стандарт максимально допустимой доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи определен на уровне 22% в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.08.2005 N 541;

5) для семей с прогнозируемым среднедушевым доходом ниже прогнозируемой величины прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению прогнозируемого среднедушевого дохода семьи к прогнозируемой величине прожиточного минимума.

1. Расчет прогнозной доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 1.1. | Стоимость жилищно-коммунальных услуг  на семью в год | тыс. руб. | 67,91 | 73,22 | 75,82 | 80,32 | 84,10 | 86,91 | 90,49 | 94,01 | 97,49 | 101,40 | 105,13 | 109,04 | 113,08 | 117,30 |
| 1.2. | Совокупная плата за коммунальные услуги  на одного человека | тыс. руб. | 27,16 | 29,29 | 30,33 | 32,13 | 33,64 | 34,76 | 36,19 | 37,60 | 39,00 | 40,56 | 42,05 | 43,62 | 45,23 | 46,92 |
| 1.2.1. | Совокупная плата населения  за коммунальные услуги | млрд руб. | 1,10 | 1,22 | 1,29 | 1,41 | 1,51 | 1,60 | 1,71 | 1,82 | 1,94 | 2,06 | 2,19 | 2,32 | 2,46 | 2,60 |
| 1.2.2. | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 40,33 | 41,49 | 42,65 | 43,82 | 44,98 | 46,15 | 47,31 | 48,48 | 49,64 | 50,80 | 51,97 | 53,13 | 54,30 | 55,46 |
| 1.3. | Средний размер домохозяйства | чел | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 1.4. | Совокупная плата за коммунальные  услуги на семью | тыс. руб. | 62,5 | 67,4 | 69,8 | 73,9 | 77,4 | 80,0 | 83,2 | 86,5 | 89,7 | 93,3 | 96,7 | 100,3 | 104,0 | 107,9 |
| 1.5. | Величина прожиточного минимума | тыс. руб. | 18,63 | 19,65 | 20,62 | 21,44 | 22,31 | 23,19 | 24,11 | 25,06 | 26,05 | 27,09 | 28,16 | 29,28 | 30,44 | 31,66 |
| 2. | Доходные группы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. | 1 | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2. | 2 | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3. | 3 | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 4. | 4 | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5. | 5 | % | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 6. | 6 | % | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| 7. | 7 | % | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 8. | 8 | % | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 |
| 3. | Численность населения по доходным группам | тыс. чел. | 40,33 | 41,49 | 42,65 | 43,82 | 44,98 | 46,15 | 47,31 | 48,48 | 49,64 | 50,80 | 51,97 | 53,13 | 54,30 | 55,46 |
| 1. | 1 | тыс. чел. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2. | 2 | тыс. чел. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3. | 3 | тыс. чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4. | 4 | тыс. чел. | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| 5. | 5 | тыс. чел. | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,0 |
| 6. | 6 | тыс. чел. | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 12,0 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14,0 |
| 7. | 7 | тыс. чел. | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 |
| 8. | 8 | тыс. чел. | 15,8 | 16,2 | 16,7 | 17,1 | 17,6 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,4 | 19,9 | 20,3 | 20,8 | 21,2 | 21,7 |
| 4. | Среднедушевой доход населения по доходным группам в месяц | тыс. руб. | 62,80 | 65,31 | 67,14 | 68,81 | 70,54 | 72,30 | 74,11 | 75,96 | 77,86 | 79,96 | 82,12 | 84,34 | 86,61 | 88,95 |
| 1. | 1 | тыс. руб. | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,2 |
| 2. | 2 | тыс. руб. | 9,7 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 11,4 | 11,7 | 12,0 | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 13,4 | 13,7 |
| 3. | 3 | тыс. руб. | 12,9 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 14,9 | 15,3 | 15,6 | 16,0 | 16,5 | 16,9 | 17,4 | 17,8 | 18,3 |
| 4. | 4 | тыс. руб. | 18,6 | 19,3 | 19,9 | 20,4 | 20,9 | 21,4 | 21,9 | 22,5 | 23,0 | 23,7 | 24,3 | 25,0 | 25,6 | 26,3 |
| 5. | 5 | тыс. руб. | 25,9 | 26,9 | 27,7 | 28,3 | 29,1 | 29,8 | 30,5 | 31,3 | 32,1 | 32,9 | 33,8 | 34,7 | 35,7 | 36,6 |
| 6. | 6 | тыс. руб. | 43,6 | 45,4 | 46,7 | 47,8 | 49,0 | 50,3 | 51,5 | 52,8 | 54,1 | 55,6 | 57,1 | 58,6 | 60,2 | 61,8 |
| 7. | 7 | тыс. руб. | 59,8 | 62,2 | 63,9 | 65,5 | 67,2 | 68,9 | 70,6 | 72,3 | 74,2 | 76,2 | 78,2 | 80,3 | 82,5 | 84,7 |
| 8. | 8 | тыс. руб. | 97,0 | 100,9 | 103,7 | 106,3 | 108,9 | 111,7 | 114,5 | 117,3 | 120,3 | 123,5 | 126,8 | 130,3 | 133,8 | 137,4 |
| 5. | Среднедушевой доход семьи  по доходным группам в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 | тыс. руб. | 178,5 | 185,6 | 190,8 | 195,6 | 200,5 | 205,5 | 210,6 | 215,9 | 221,3 | 227,2 | 233,4 | 239,7 | 246,2 | 252,8 |
| 2. | 2 | тыс. руб. | 267,7 | 278,4 | 286,2 | 293,4 | 300,7 | 308,2 | 315,9 | 323,8 | 331,9 | 340,9 | 350,1 | 359,5 | 369,2 | 379,2 |
| 3. | 3 | тыс. руб. | 356,9 | 371,2 | 381,6 | 391,1 | 400,9 | 410,9 | 421,2 | 431,7 | 442,5 | 454,5 | 466,8 | 479,4 | 492,3 | 505,6 |
| 4. | 4 | тыс. руб. | 513,1 | 533,6 | 548,6 | 562,3 | 576,3 | 590,7 | 605,5 | 620,6 | 636,2 | 653,3 | 671,0 | 689,1 | 707,7 | 726,8 |
| 5. | 5 | тыс. руб. | 713,9 | 742,4 | 763,2 | 782,3 | 801,8 | 821,9 | 842,4 | 863,5 | 885,1 | 909,0 | 933,5 | 958,7 | 984,6 | 1 011,2 |
| 6. | 6 | тыс. руб. | 1 204,6 | 1 252,8 | 1 287,9 | 1 320,1 | 1 353,1 | 1 386,9 | 1 421,6 | 1 457,2 | 1 493,6 | 1 533,9 | 1 575,3 | 1 617,9 | 1 661,5 | 1 706,4 |
| 7. | 7 | тыс. руб. | 1 650,8 | 1 716,8 | 1 764,9 | 1 809,0 | 1 854,3 | 1 900,6 | 1 948,1 | 1 996,8 | 2 046,8 | 2 102,0 | 2 158,8 | 2 217,1 | 2 276,9 | 2 338,4 |
| 8. | 8 | тыс. руб. | 2 677,0 | 2 784,1 | 2 862,0 | 2 933,6 | 3 006,9 | 3 082,1 | 3 159,1 | 3 238,1 | 3 319,1 | 3 408,7 | 3 500,7 | 3 595,2 | 3 692,3 | 3 792,0 |
| 6. | Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | 2 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | 3 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4. | 4 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5. | 5 | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 6. | 6 | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 7. | 7 | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 8. | 8 | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 7. | Предельная величина расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 | тыс. руб. | 17,8 | 18,6 | 19,1 | 19,6 | 20,0 | 20,5 | 21,1 | 21,6 | 22,1 | 22,7 | 23,3 | 24,0 | 24,6 | 25,3 |
| 2. | 2 | тыс. руб. | 26,8 | 27,8 | 28,6 | 29,3 | 30,1 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | 33,2 | 34,1 | 35,0 | 36,0 | 36,9 | 37,9 |
| 3. | 3 | тыс. руб. | 35,7 | 37,1 | 38,2 | 39,1 | 40,1 | 41,1 | 42,1 | 43,2 | 44,3 | 45,4 | 46,7 | 47,9 | 49,2 | 50,6 |
| 4. | 4 | тыс. руб. | 51,3 | 53,4 | 54,9 | 56,2 | 57,6 | 59,1 | 60,6 | 62,1 | 63,6 | 65,3 | 67,1 | 68,9 | 70,8 | 72,7 |
| 5. | 5 | тыс. руб. | 157,0 | 163,3 | 167,9 | 172,1 | 176,4 | 180,8 | 185,3 | 190,0 | 194,7 | 200,0 | 205,4 | 210,9 | 216,6 | 222,5 |
| 6. | 6 | тыс. руб. | 265,0 | 275,6 | 283,3 | 290,4 | 297,7 | 305,1 | 312,8 | 320,6 | 328,6 | 337,5 | 346,6 | 355,9 | 365,5 | 375,4 |
| 7. | 7 | тыс. руб. | 363,2 | 377,7 | 388,3 | 398,0 | 407,9 | 418,1 | 428,6 | 439,3 | 450,3 | 462,4 | 474,9 | 487,8 | 500,9 | 514,4 |
| 8. | 8 | тыс. руб. | 588,9 | 612,5 | 629,6 | 645,4 | 661,5 | 678,1 | 695,0 | 712,4 | 730,2 | 749,9 | 770,2 | 791,0 | 812,3 | 834,2 |
| 8. | Численность населения получающих субсидию | тыс. чел | 3,47 | 3,57 | 3,67 | 3,77 | 3,87 | 3,97 | 4,07 | 4,17 | 4,27 | 4,37 | 4,47 | 4,57 | 4,67 | 4,77 |
| 1. | 1 | тыс. чел | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 |
| 2. | 2 | тыс. чел | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,50 |
| 3. | 3 | тыс. чел | 0,97 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,16 | 1,19 | 1,22 | 1,25 | 1,28 | 1,30 | 1,33 |
| 4. | 4 | тыс. чел | 2,02 | 2,07 | 2,13 | 2,19 | 2,25 | 2,31 | 2,37 | 2,42 | 2,48 | 2,54 | 2,60 | 2,66 | 2,71 | 2,77 |
| 5. | 5 | тыс. чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 6 | тыс. чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 7 | тыс. чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 8 | тыс. чел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Расчет прогнозного объема субсидий населению

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размер субсидии в год | млн. руб. | 29,0 | 34,8 | 37,6 | 43,5 | 48,5 | 52,1 | 57,0 | 62,0 | 67,0 | 72,7 | 78,1 | 84,0 | 90,2 | 96,8 |
| 2. | Количество семей, получающих субсидию | тыс. ед. | 1,51 | 1,55 | 1,59 | 1,64 | 1,68 | 1,73 | 1,77 | 1,81 | 1,86 | 1,90 | 1,94 | 1,99 | 2,03 | 2,07 |
| 1. | 1 | тыс. ед. | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2. | 2 | тыс. ед. | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 |
| 3. | 3 | тыс. ед. | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,57 | 0,58 |
| 4. | 4 | тыс. ед. | 0,88 | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 1,21 |
| 5. | 5 | тыс. ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 6 | тыс. ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 7 | тыс. ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 8 | тыс. ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Размер субсидии на семью в год | тыс. руб. | 118,29 | 132,56 | 138,31 | 151,36 | 161,63 | 168,28 | 177,66 | 186,75 | 195,59 | 205,56 | 214,76 | 224,51 | 234,59 | 245,21 |
| 1. | 1 | тыс. руб. | 44,63 | 48,80 | 50,68 | 54,34 | 57,32 | 59,41 | 62,19 | 64,90 | 67,57 | 70,56 | 73,38 | 76,35 | 79,42 | 82,63 |
| 2. | 2 | тыс. руб. | 35,71 | 39,52 | 41,14 | 44,56 | 47,30 | 49,13 | 51,66 | 54,11 | 56,50 | 59,20 | 61,71 | 64,37 | 67,11 | 69,99 |
| 3. | 3 | тыс. руб. | 26,78 | 30,24 | 31,60 | 34,78 | 37,28 | 38,86 | 41,12 | 43,31 | 45,44 | 47,84 | 50,04 | 52,38 | 54,80 | 57,35 |
| 4. | 4 | тыс. руб. | 11,17 | 14,00 | 14,90 | 17,67 | 19,74 | 20,88 | 22,70 | 24,43 | 26,08 | 27,96 | 29,62 | 31,41 | 33,26 | 35,23 |
| 5. | 5 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 6 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 7 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 8 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* + 1. Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги в соответствии с Приказом проводится по следующим критериям:

̶ доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

̶ уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

̶ доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

̶ доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Показатели «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» и «доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» определены в таблицах выше.

1. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |

Показатель «уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» рассчитывается на основе построения зависимости за предыдущие годы уровня собираемости платежей и доли расходов населения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи. Принята линейная зависимость уровня собираемости платежей за коммунальные услуги от доли расходов населения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи на основе фактических значений в 2022 году.

1. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля расходов населения на ЖКУ, % | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
| 2. | Собираемость платежей, % | 98,3 | 98,2 | 98,1 | 98,0 | 97,9 | 97,9 | 97,8 | 97,7 | 97,7 | 97,6 | 97,5 | 97,5 | 97,4 | 97,3 |

Полученные прогнозы развития систем коммунальной инфраструктуры Югорска на период до 2035 года в части критериев доступности для населения коммунальных услуг (таблица ниже) сопоставляются с целевыми значениями критериев доступности.

1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
| 2. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 98,3 | 98,2 | 98,1 | 98,0 | 97,9 | 97,9 | 97,8 | 97,7 | 97,7 | 97,6 | 97,5 | 97,5 | 97,4 | 97,3 |

Полученный результат по критериям доступности коммунальных услуг «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи», «уровень собираемости платежей за коммунальные услуги», «доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» соответствует высокому уровню доступности в соответствии со значениями, рекомендуемыми в рамках Приказа.

Таким образом, Программа комплексного развития города Югорска на период до 2035 года является доступной для населения в случае, если тарифы для населения будут установлены не выше требований МЭР.

1. Управление Программой
   1. Ответственный за реализацию Программы

Ответственным исполнителем за реализацию настоящей Программы назначается Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска в ходе реализации настоящей Программы:

* осуществляет контроль за деятельностью по выполнению инвестиционных проектов;
* разрабатывает и выносит на рассмотрение проекты нормативных правовых актов и других документов необходимых для реализации инвестиционных проектов;
* принимает нормативные правовые акты, необходимые для выполнения инвестиционных проектов;
* определяет механизмы реализации и состав исполнителей;
* осуществляет мониторинг выполнения настоящей Программы;
* подготавливает с учетом хода реализации Программы и представляет ежегодно в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование инвестиционных проектов на очередной год;
* представляет ежегодно доклад о ходе работ по настоящей Программе, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств;
* инициирует при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных инвестиционных проектов Программы;
* вносит предложения о корректировке, продлении срока реализации настоящей Программы или о прекращении ее выполнения (при необходимости).
  1. План-график работ по реализации Программы

План-график и сроки выполнения работ по реализации инвестиционных проектов настоящей Программы подробно изложен в разделе 6 «Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры».

В целях реализации инвестиционных программ коммунальных предприятий разрабатываются технические задания, которые в обязательном порядке содержат:

* цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
* требования к инвестиционной программе (перечень необходимых к выполнению работ);
* сроки разработки инвестиционной программы.

В рамках разработки инвестиционной программы должны быть определены финансовые потребности для ее реализации и источники финансирования.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств, а также подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе концессию, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

* 1. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы представлен в таблице ниже.

1. Порядок мониторинга и предоставления отчетности по выполнению Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Документы, устанавливающие порядок мониторинга и предоставления отчетности по выполнению Программы (в том числе, но не ограничиваясь) | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;  Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Основные задачи осуществления мониторинга реализации Программы | формирование комплексного подхода, преодоление ведомственных и межмуниципальных барьеров при реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города;  создание эффективного механизма контроля над достижением целевых показателей в ходе реализации Программы, инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, государственных программ, включающих мероприятия, направленные на развитие коммунальной инфраструктуры;  создание системы, ориентированной на результат в реализации Программы, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом интересов МО «город Югорск»;  создание на базе Генерального плана в рамках долгосрочной концепции развития субъекта Российской Федерации, единой обновляемой электронной информационной базы, содержащей сведения о состоянии и перспективах развития коммунальной инфраструктуры |
| Основные источники сбора и систематизации информации о выполнении Программы | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;  организации, осуществляющие электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов;  организации, осуществляющие разработку документов территориального планирования в границах МО «город Югорск» |
| Вид предоставления отчётности по выполнению Программы | Информация по итогам мониторинга предоставляется в виде отчета, состоящего из табличной части и пояснительной записки.  Табличная часть содержит сравнительный анализ по отношению к основным индикаторам:  исполнение графика разработки и утверждения программ комплексного развития;  изменение объема выработки коммунальных ресурсов за рассматриваемый период, соответствующий периоду, на который разработана программа комплексного развития и документы территориального планирования;  изменение уровня загрузки мощностей энергоисточников;  уровень соответствия мощностей объектов коммунальной инфраструктуры потребностям потребителей;  обеспеченность коммунальными ресурсами и энергетическими мощностями новых объектов капитального строительства;  расход энергоресурсов за период, соответствующий периоду, на который разработан Генеральный план;  удельный расход энергоресурсов в расчете на одного жителя (одну единицу площади) за рассматриваемый период;  удельные нормы расхода топлива на выработку одной единицы энергоресурса;  удельный расход энергоресурсов на производство одной единицы энергоресурса;  удельные потери энергоресурсов (на один километр сетей);  удельные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду;  уровень физического износа элементов систем коммунальной инфраструктуры (в процентах по данным бухгалтерского учета);  аварийность систем коммунальной инфраструктуры за рассматриваемый период;  доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности) за рассматриваемый период;  инвестиции на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счет собственных средств организаций коммунального комплекса (в том числе инвестиционная составляющая тарифа) с выделением каждого года рассматриваемого периода;  привлечение частных инвестиций, включая кредитные ресурсы, их соответствие утвержденным инвестиционным программам с выделением каждого года рассматриваемого периода;  бюджетное финансирование мероприятий, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, с выделением каждого года рассматриваемого периода;  изменение уровня платежей потребителей с выделением каждого года рассматриваемого периода;  изменение объема мер социальной поддержки по оплате жилищных и коммунальных услуг с выделением каждого года рассматриваемого периода.  Пояснительная записка содержит следующую информацию:  сроки разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и их соответствие мероприятиям программы комплексного развития;  объем планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;  объем и порядок отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации;  мероприятия на текущий и последующие годы при установлении тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;  объем ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на социальную поддержку в части выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по результатам проверки доступности тарифов на коммунальные услуги;  предложения о сроках актуализации (корректировка) программы комплексного развития и актуализации схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами |
| Периодичность предоставления информации по результатам мониторинга | Ежеквартально (до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) − информация по итогам мониторинга предоставляется муниципальными образованиями субъекту Российской Федерации;  по итогам полугодия (года) (до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) − информация по итогам мониторинга предоставляется субъектом Российской Федерации в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России).  Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска вправе установить свой график предоставления информации (информация должна предоставляться не реже вышеуказанных сроков) |

* 1. Порядок и сроки корректировки Программы

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Программа разрабатывается на срок до 2035 года. Предложения по корректировке Программы вносятся при необходимости по итогам мониторинга ее реализации и должны содержать следующую информацию:

* описание фактической ситуации (фактическое значение показателей на момент сбора информации, описание условий внешней среды);
* анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения показателей на момент сбора информации с точкой начала реализации Программы);
* анализ эффективности реализации Программы комплексного развития соотношения (сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию Программы комплексного развития, с полученным эффектом);
* выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке Программы комплексного развития разрабатываются Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска для принятия решения о корректировке перечня мероприятий и изменении схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами, а также внесения изменений в Программу.

В случае если в содержание мероприятий, включенных в схему и программу развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы в области обращения с отходами, вносятся изменения, Программа должна быть откорректирована в соответствии с ними. Корректировка Программы осуществляется в соответствии с требованиями к разработке и утверждению Программы.