Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«17» ноября 2016 г.                                                                                               № 0187300005816000318-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. Резинкина Ж.В. – председатель комиссии, заместитель начальника управления экономической политики;

Члены  комиссии:

2. Ермаков А.Ю. - заместитель директора департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска по земельным ресурсам;

3. Абдуллаев А.Т.  - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

4. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики администрации города Югорска.

Всего присутствовали 4 члена комиссии из 8.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, заместитель начальника  производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005816000318 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реализации объекта жизненного цикла: «Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб. м. в сутки в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005816000318, дата публикации 14.10.2016.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул. Механизаторов, д.22, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 17 ноября 2016 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

|  | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 1 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 2 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Ю. Ермаков |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		Ж.В. Резинкина

Члены  комиссии

_______________________ А.Ю. Ермаков

____________________ А.Т. Абдуллаев

______________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                               ________________ Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от «17»  ноября  2016 г. № 0187300005816000318-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реализации объекта жизненного цикла: «Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб. м. в сутки в городе Югорске»

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара |  |  |  | Номер заявки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Заявка №1 | Заявка №2 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: ) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II «Техническое задание» документации об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. | 1 | Объем не менее 2,0 м3 Материал – нержавеющая сталь или полиэтилен |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 2 | Технические характеристики Прозоры не более 6мм Наличие электропривода Стандарт защиты электропривода не ниже IP67 Производительность не менее 48 м³/час |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 3 | Технические характеристики Производительность не менее 48 м3/час Прозор ячейки фильтрующего полотна не более 1 мм Наличие системы промывки фильтрующего полотна |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 4 | Производительность не менее 48 м3/час Удаление песка в автоматическом режиме |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 5 | Наличие узла отжима отбросов; Блок для промывки сита барабанного микрофильтра холодной и горячей водой; Блок автоматизации, для обеспечения работы и промывки системы в автоматическом режиме |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 6 | Технические характеристики Материал - пластик Объем не менее 0,5 м³, |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 7 | Технические характеристики Тип- погружной Стандарт защиты IP68 Производительность не менее 48 м³/час; Напор не менее 15 м Мощность не более 5 кВт Наличие устройства для погружного монтажа. |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 8 | Технические характеристики Тип- бесшовная вертикального исполнения Объем не менее 8 м³, материал- полипропилен |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 9 | Влажность обезвоженного осадка не более 82%. В комплекте: - насос для подачи осадка на обезвоживание производительностью не более 3 м3/час, напор до 25 м, мощность до 3 кВт - обезвоживающий пресс, производительностью по сухому веществу до 15 кг/час -Станция приготовления и дозирования флокулянта мощностью до 0,5 кВт; - Контейнер для приема обезвоженного осадка объемом не менее 1 м3-3 шт; - Насос для подачи воды на промывку производительностью до 6 м3/час, напором до 40 м, мощность не более 2,0 кВт Блок автоматизации, для обеспечения работы оборудования в автоматическом режиме; |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 10 | Производительность – не более 2 м3/час Напор – не более 20 м Мощность – не более 2,0 кВт |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 11 | Количество рабочих – не менее 2. Производительность – до 120 м3/час Давление - не более 6мбар Мощность – не более 6 кВт |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 12 | Технические характеристики Емкость КНС количество 1 шт. Рабочая среда - бытовые сточные воды. Максимальная производительность не менее 500 м3/сут Материал изготовления: сталь или армированный стеклопластик Исполнение: подземная, вертикальная, цилиндрическая Диаметр не менее 1400 мм Высота не более 7200 мм Наличие: антикоррозийная защита внутренних и наружных поверхностей емкости; Подводящий трубопровод, исполнение согласно ГОСТа 10704-91 Диаметр подводящего трубопровода не менее 250 мм Глубина заложения подводящего трубопровода не более 2100 мм Материал изготовления подводящего трубопровода конструкционная углеродистая сталь Присоединение к КНС- сальниковое Отводящий трубопровод диаметром не более 125 мм Глубина заложения отводящего трубопровода не менее 2000 мм Материал изготовления отводящего трубопровода конструкционная углеродистая сталь Присоединение к КНС Количество напорных трубопроводов не менее 2 шт. Исполнение напорного трубопровода согласно ГОСТа 9940-81 Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем фланцевая не менее 2 шт. Крышка люка не менее 2 шт. Наличие: сороудерживающая корзина; лестница; направляющая для крепления поплавковых датчиков уровня; приточно-вытяжная вентиляция; решетчатый контейнер для улавливания твердых отбросов; анкерные болты Шаровой обратный клапан не менее 2 шт. Поплавковые датчики уровня не менее 4 шт. Насосный агрегат Общее количество насосов не менее 2 шт. Количество рабочих насосов не менее 1 шт. Количество резервных насосов не менее 1 шт. Тип насоса: погружной, канализационный Производительность насоса не менее 48м3/час Напор насоса не менее 15 м Мощность не более 7,5 кВт Частота вращения не менее 1440 об/мин Материал корпуса насоса чугун Напряжение питания 3-х фазное Взмучивающий клапан не менее 2 шт. Шкаф управления насосами – 1 шт. Степень защиты по ГОСТ 14254-96 Не ниже 54 IP Пуско-регулирующая аппаратура: Счетчик часов работы, амперметр, трансформатор тока, автоматический выключатель, устройство плавного пуска, трехфазное реле контроля перекоса и чередования фаз, блок питания, автоматы для защиты электродвигателей, Напряжение питания 3-х фазное, автоматический режим работы и ручной режим работы Частота не менее 50 Гц |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 13 | Назначение комплекса: для очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков Производительность комплекса - не менее 500 м3/сут Режим работы: автоматический, круглосуточный Температура поступающих сточных вод не ниже +12 С0 Поступление сточных вод напорное Схема очистки сточных вод: - механическая очистка - биологическая очистка - обеззараживание - механическое обезвоживание осадков Параметры сточных вод до очистки: |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  |  | Взвешенные вещества | мг/дм3 |  | не более 345 |  |  |
|  |  | Водородный показатель (рН) | Минимальное значение Максимальное значение |  | не ниже 6,5 не выше 8,5 |  |  |
|  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) | мгО2/дм3 |  | Не более 587 |  |  |
|  |  | Биологическое потребление кислорода (БПК) | мгО2/дм3 |  | Не более 350 |  |  |
|  |  | Азот нитратный | мг/дм3 |  | Не более 10 |  |  |
|  |  | Азот нитритный | мг/дм3 |  | Не более 0,1 |  |  |
|  |  | Азот аммонийный | мг/дм3 |  | Не более 50 |  |  |
|  |  | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) | мг/дм3 |  | Не более 12,3 |  |  |
|  |  | Железо общее | мг/дм3 |  | Не более 0,5 |  |  |
|  |  | Минерализация | мг/дм3 |  | Не более 1000 |  |  |
|  |  | Хлориды | мг/дм3 |  | Не более 224 |  |  |
|  |  | Фосфаты | мг/дм3 |  | Не более 6,5 |  |  |
|  |  | Нефтепродукты | мг/дм3 |  | Не более 7 |  |  |
|  |  | Параметры сточных вод после очистки: |  |  |  |  |  |
|  |  | Взвешенные вещества |  | мг/дм3 | Не более 5 |  |  |
|  |  | Плавающие примеси |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Окраска |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Запахи |  | балл | Не более 2 |  |  |
|  |  | Водородный показатель (рН) |  | Минимальное значение Максимальное значение | Не ниже 6,5 Не выше 8,5 |  |  |
|  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) |  | мгО2/дм3 | Не более 30 |  |  |
|  |  | Биологическое потребление кислорода (БПК)5 |  | мгО2/дм3 | Не более 4 |  |  |
|  |  | Растворенный кислород |  | мг/дм3 | Не менее 4 |  |  |
|  |  | Азот нитратный |  | мг/дм3 | Не более 10,16 |  |  |
|  |  | Азот нитритный |  | мг/дм3 | Не более 1,0 |  |  |
|  |  | Азот аммонийный |  | мг/дм3 | Не более 1,93 |  |  |
|  |  | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) |  | мг/дм3 | Не более 0,5 |  |  |
|  |  | Железо общее |  | мг/дм3 | Не более 0,3 |  |  |
|  |  | Минерализация |  | мг/дм3 | Не более 1000 |  |  |
|  |  | Хлориды |  | мг/дм3 | Не более 350 |  |  |
|  |  | Сульфаты для сброса в водоем хозяйственно-бытового назначения |  | мг/дм3 | Не более 500 |  |  |
|  |  | Сульфаты для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения |  | мг/дм3 | Не более 100 |  |  |
|  |  | Фосфаты |  | мг/дм3 | Не более 3,5 |  |  |
|  |  | Нефтепродукты |  | мг/дм3 | Не более 0,3 |  |  |
|  |  | Бактериологические показатели: - общие колиформные бактерии |  | КОЕ/мл | Не более 500/100 |  |  |
|  |  | - колифаги |  | БОЕ/мл | Не более 10/100 |  |  |
|  |  | Комплект поставки: |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружения должны быть компактны. Объем емкостей для разделения (сепарации) иловой смеси на ил и осветленную воду должен располагаться в объеме биологической очистки. В сооружениях сепарации устанавливается система аэрации. SOTE 6,5-10% SAE 2,5-8 кг О2/кВтч |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружения для разделения иловой смеси на ил и воду должны обеспечивать гарантированное качество осветленной воды при любых нештатных изменениях качества сточных вод и ила. Использование мембранного биореактора позволяет выполнить данное требование. |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетные параметры для биологического процесса. Концентрация ила в биологическом блоке – не менее 10г/л. Возраст ила – не менее 25 суток |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество рабочих линий должно обеспечивать гибкую работу сооружений. Рабочих ниток должно быть не менее 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сооружения для удаления фосфора. Удаление фосфора биологическим путем не менее 40%. |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования по энергоэффективности. кВТ/ч на 1 м3 очищенной воды. Менее 1 кВт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Компоновочные решения по блоку биологической очистки должны обеспечить сохранение исходных характеристик стоков, влияющих на скорость окислительных процессов. Биологическая очистка должна располагаться в закрытом помещении |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Панели типа «Сэндвич» на стальном каркасе, толщиной не менее 160 мм и не более 200 мм. ГОСТ 32603-2012. Рабочая ширина панели не менее 1000 мм и не более 1160 мм. Ширина листовой заготовки для внутренней облицовки не менее 1090 мм и не более 1250 мм. Плотность минераловатных плит не менее 105 кг/м, включительно. Нормативный предел прочности на растяжение (разрыв слоев) материала сердцевины не менее 0,1Н/мм, включительно. Влажность по массе не более 1%, включительно. |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 15 | Водно-дисперсионная окраска ГОСТ 28196-89. Цвет пленки краски: белый или бледно-фисташковый. Массовая доля нелетучих веществ в диапазоне 53-59%. Укрывистость высушенной пленки не более 120 г/м2, включительно. Степень перетира не более 30 мкм, включительно. Время высыхания до степени 3 при температуре (20+-2)°С не более 1 ч, включительно. |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 16 | Керамическая глазурованная плитка ГОСТ 6141-91. Квадратные плитки,боковые грани плиток без завала. Размеры (Длина*Ширина): – не менее 200мм*200мм, толщина – не менее 7 мм и не более 8 мм. Водопоглощение не более 16%. Предел прочности при изгибе не менее 15 Мпа. Водопоглощение плиток из масс, содержащих карбонаты и полиминеральные глины, не должно быть более 24%. |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 17 | Структурные стеклообои под покраску ГОСТ 52805-2007. Обои стеклотканевые однослойные, размер полотна не менее 1,0х25,0 м. Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании не менее 20%. Белизна не менее 70% |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 18 | Трубы стальные электросварные прямошовные в соответствии с ГОСТ 10704-91. Наружный диаметр не менее 159 мм и не более 168 мм Толщина стенки не менее 4,5 мм и не более 5,0 мм Масса одного погонного метра труб не менее 17,15 кг и не более 20,10 кг. |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 19 | Трубы стальные электросварные прямошовные в соответствии с ГОСТ 10704-91. Наружный диаметр не менее 57 мм и не более 60 мм Толщина стенки не менее 2,2 мм и не более 2,5 мм Масса одного погонного метра труб не менее 2,97 кг и не более 3,55 кг |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 20 | Металлополимерные трубы по СП 41-102-98 Внешний диаметр в диапазоне от 16 мм до 40 мм Рабочее давление не более 10 бар. Повышенная гибкость. Срок гарантии не менее 7 лет, срок эксплуатации не менее 50 лет |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 21 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые по ГОСТ 26633-2015. Класс бетона по прочности на сжатие в проектном возрасте не ниже В25. Марка по морозостойкости не ниже F150. Марка по водонепроницаемости не ниже W4. Средняя плотность крупных заполнителей не менее 2000 кг/м3 и не более 3000 кг/м3. Содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе не более 1% массы, включительно. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не более 35% массы, включительно. |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 22 | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. Форма сечения круг или прямоугольник Шов сварной или фальцевый Направление шва прямое или по спирали. Диаметр в диапазоне от 100мм до 1250 мм Толщина стали не менее 0,5 мм и не более 1,25 мм Длина не менее 3 м и не более 25 м |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 23 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем по ГОСТ 9573-2012. Технические характеристики: Плиты жесткие, негорючие, Марка по плотности не ниже 120 Длина, мм – не менее 1000 и не более 2000; Ширина, мм – не менее 1000; Толщина, мм – не менее 100 и не более 200 Плотность, кг/м3 – не менее 110 и не более 130, включительно Сжимаемость, % - не более 4 Прочность на отрыв слоев, кПа – не менее 6,5 Содержание органических веществ, % по массе – не более Влажность, % по массе – не более 1 |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 24 | Труба пластмассовая канализационная ПНД по ГОСТ 22689-2014. Технические характеристики: труба должна выдерживать понижение температуры до -40°С; диаметр трубы в диапазоне 16 мм — 100 мм; рабочее давление в диапазоне 4-10 бар. |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 25 | Плитки керамические фасадные по ГОСТ 6787-2001. Плитки неглазурованные цокольные, координационные размеры (длина*ширина)-не менее 300мм*150мм номинальная толщина - не менее 9мм Водопоглощение - не менее 2% и не более 5% Предел прочности при изгибе – не менее 8 МПа |  |  |  | соответствует | соответствует |
|  | 26 | Плитки керамические для полов по ГОСТ 6787-2001. Плитки основные неглазурованные квадратные, координационные размеры (длина*ширина) - не менее 300мм*300мм номинальная толщина - не менее 7,5мм и не более 9мм. Водопоглощение - не более 3,5% Предел прочности при изгибе – не менее 28,0 МПа |  |  |  | соответствует | соответствует |