- Ответы на замечания БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве»

- по представленной на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий

| - Замечания | - Пояснение |
| --- | --- |
| - Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» |  |
| - В подразделе «Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду» отсутствует сведения о результатах опробования почв, грунтов по химических, микробиологическим, паразитологическим и токсиколотическим показателям (п, 1 ст. 15 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЭ, пункт 8.16 СНиП 11-02-96, пупкт 25 (а) постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию» », п. 8.8 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»). | - Замечание принимается. Добавлена информация о результатах опробования почв, грунтов по химических, микробиологическим, паразитологическим и токсиколотическим показателям. Изменения внесены на л. 13, 13.1. |
| - Подраздел 2.3 «Оценка существующего состояния окружающей среды. Лист- 10. Представлены сведения об историко-культурной экспертизы документации территории Вати некого лицензионного участка, что не соответствует наименованию объекта. | - Замечание принимается. Сведения об историко-культурной экспертизы Ватинского м/р удалена. Изменения внесены на л. 10 |
| - Проектом предусматривается KIIC. Лист 29. В период эксплуатации не учтены выбросы от КНС, не определена СЗЗ для КНС в соответствии с СанПиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (п. 25 (б) постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»). | - Замечание принимается. Добавлена информация о выбросах с КНС, определена СЗЗ для КНС. Изменения внесены на л. 50 тома 8. |
| - Указать санитарные разрывы от автомобилышх стоянок до объектов для которых устанавливается разрыв в соответствии с п. таблицей 7.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". | - Замечание принимается. Добавлена информация о санитарных разрывах проектируемых автостоянок до зданий и сооружений согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Изменения внесены на л.50. |
| - В разделе отсутствуют сведения о проектируемых ЛОС, что не соответствует проектным решениям, предусмотренным в других разделах проектной документации" (постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»). | - Замечание принимается добавлена информация об локальных очистных сооружениях «Векса-М», предназначенных для очистки дождевых и талых вод поступающих с площадки проектируемого объекта. |
| - В разделе отсутствует расчет объема дождевых стоков, не обоснованы проектные решения по отводу дождевых и талых вод. Не предусмотрены решения но утилизации загрязненных сточных вод, образованных при испытании водопровода (п. 25 (б) постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию») | - Замечание принимается с пояснением. Добавлена информация по объему дождевых стоков, а также решения по их утилизации. Расчет объема представлен в разделе 5.2 «Система водоснабжения». Добавлена информация по утилизации загрязненных сточных вод, образованных при испытании водопровода. Изменения внесены на л. 31, 34 |
| - Указать правовые основания вырубки деревьев и представить необходимые согласования. В соответствии с и. 8.6.7. Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований (приказ от 27.12.2011 № 27 Министерства регионального развития РФ) снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону' застройки или прокладки подземных коммуникаций и других сооружений в границах муниципального образования, рекомендуется производить только по письменному разрешению администрации муниципальной) образования (подпункт «б» пункта 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Прави тельства Российской Федерации о-т 16.02.2008 № 87) | - Замечание принимается. Добавлено новое приложение Г, в котором представлено согласование администрации г. Югорск касательно вырубки растительности в границах населенного пункта. Добавлен л.81.1 |
| - Указать затраты па проведение рекультивации, благоустройства (пункт 25 (в) постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»). | - Замечание принимается. Добавлена информации о затратах на проведение рекультивации и благоустройства территории. Изменения внесены на л. 71 |
| - Указать источник и объем привозного песка при проведении планировочных работ территории строящегося объекта (и. 25 (б) Пос тановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию») | - Замечание принимается. Добавлена информация об источнике насыпного грунта под строительство проектируемого объекта. Изменения внесены на л.23. Информация об объемах грунта представлена в разделе 2 «ПЗУ». |
| - Не учтены следующие виды отходов на период эксплуатации: «Медицинские отходы» (п. 25 (б) постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к и,ч содержанию») | - Замечание принимается. Добавлены расчеты объемов медицинских отходов. Добавлен л. 45.1, 46 |
| - Указать специализированные предприятия, которым по договору будут передаваться отходы I класса опасности и медицинские отходы (п. 25 (б) постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»). | - Замечание принимается с пояснением. Проектируемый объект не является функционирующим, выбор подрядной организации по осуществлению деятельности, связанной с обращением отходов будет произведен после ввода объекта в эксплуатацию. Копия гарантийного письма представлена в приложении Д. |
| - Не предоставлены данные по объектам размещения опасных отходов (полигоны ТБО и IIO) (п. 25 (б) постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»). | - Замечание принимается с пояснением. Проектируемый объект не является функционирующим, выбор подрядной организации по осуществлению деятельности, связанной с обращением отходов будет произведен после ввода объекта в эксплуатацию. Копия гарантийного письма представлена в приложении Д. |
| - Материалы раздела откорректировать в соответствии с принятыми изменениями в остальных разделах проекта (постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»). | - Замечание принимается. Раздел «ПМООС» откорректирован в соответствии с изменениями, внесенными в другие разделы ПД. |
| - Предоставить ситуационный план района строительства в соответствии с требованиями пункта 25 (г) постановления Правительства от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». | - Замечание принимается. Откорректирован ситуационный план района строительства в соответствии с требованиями пункта 25 (г) постановления Правительства от 16.02.2008 № 87. Изменения внесены на л.1 графической части. |
| - На картс-схеме указать месторасположение трансформаторной подстанции. Согласно п. 12.26 СП 42.13330.2011 при размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжепием 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, по пс мснсс 10 м. а до зданий лечебнопрофилактических учреждений - не менее 15 м. | - Замечание принимается. На карте-схеме указано расположение трансформаторной подстанции и определена граница ее санитарного разрыва. Изменения внесены на л.1 графической части. |