Приложение №2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| №п.п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель | Силовой кабель алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката/ Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 - Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С - Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% - Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: не менее 0°С и не более -5°С - Минимальный радиус изгиба при прокладке: не менее 10 наружных диаметров, кабелей многожильных - не менее 7.5 наружных диаметров. - Номинальная частота: 50 Гц - Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ – 3 кВ на напряжение 1 кВ – 3.5 кВ - Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С - Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 2,5 - 16 мм2 - 450 м 25 - 70 мм2 - 300 м 95 мм2 и выше - 200 м - Гарантийный срок эксплуатации: не менее 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию - Срок службы: не менее 30 лет |
| 2 | Кабель | Силовой кабель с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке с характеристиками: Диапазон температур эксплуатации: марки ............................................... от -40°С до +50°С Прокладка и монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не мене 0°С и не более -5°С Температура эксплуатации кабелей: - от -40°С до +50°С Гарантийный срок эксплуатации кабеля не менее 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Строительная длина кабелей: с номинальным сечением основных жил до 35 мм2 включительно, не менее - 150 м Срок службы кабеля.........................................не менее 4 года (срок службы исчисляется с момента изготовления кабеля) Вес кабеля.......................................................не более 5000 кг. за 1км. |
| 3 | Автоматический выключатель | Технические характеристики Автоматический выключатель ВА 88-800 А предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400 В и на номинальные токи от 12,5 до 800 А. Дополнительные устройства: -аварийный контакт; -дополнительный контакт; -независимый расцепитель; -расцепитель минимального напряжения; -привод ручной поворотный; -электропривод; -втычная панель; -выдвижная панель. |
| 4 | Автоматический выключатель | Технические характеристики: Автоматический выключатель предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400 В и на номинальные токи от 12,5 до 250А. Максимальный номинальный ток (базовый габарит) Inm: не более 250 A Номинальный ток (уставка теплового расцепителя), In: 250А Уставка электромагнитного расцепителя Im : 10 In Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics: 25 кА Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, при 220 В: 35 кА Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, при 690 В: 14 кА Механическая износостойкость циклов В О, не менее 7000 Электрическая износостойкость циклов В О, не менее 2000 Присое-динение внешних проводников: переднее Вид привода: электро-привод; ручной поворотный Расцепитель сверхтоков: тепловой и электро-магнитный Вес не менее 3 кг и не более 4,1 кг |
| 5 | Контактор | Технические характеристики: Предназначен для использования в схемах управления для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с номинальным напряжением до 660 В переменного тока, а также могут быть использованы для включения и отключения других электроустановок: освещения, нагревательных установок и различных индуктивных нагрузок Номинальный рабочий ток : 185 А Номинальное напряжение катушек управления: не менее 230 В и не более 600 В Вид и количество контактов: 1з Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 230; 400; 660 В Номинальное напряжение изоляции U„ : 1000 В Условный тепловой ток Ith (t°<40°), категория применения АС-1: не менее 160 А и не более 275 А Номинальная нагрузка по АС-3, 230 В : 55 Вт Номинальная нагрузка по АС-3, 400 В : 90 Вт Номинальная нагрузка по АС-3, 660 В : 110 Вт Максимальная кратковременная нагрузка (t<1 с): 1480 А Условный ток короткого замыкания I„c: 10000 А Защита от сверхтоков -предохранитель gG: 315 А Повторно-кратковременный режим, циклов оперирования в час: 120 |
| 6 | Наконечник | Климатическое исполнение УХЛЗ, закрепляемые опрессовкой предназначены для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением от 16 до 240 мм2 на напряжение до 35кВ. Алюминиевые наконечники изготавливаются из алюминиевой трубы марок не ниже АД0М и АД1М по ГОСТ 18475-82. Технические характеристики: Материал — алюминий Диаметр контактного стержня — не менее 16 мм и не более 26 мм B не более — 36 мм L — не менее 56 мм и не более 116мм Масса — не менее 60,9 г/шт и не более 78,9 г/шт Рекомендуемое использование: Cечение проводов 185 мм.кв., класс жилы — C |
| 7 | Наконечник | Наконечники кабельные медные закрепляемые опрессовкой предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2.5 до 240 мм.кв. на напряжение до 35 кВ. Наконечники изготавливаются из цельнотянутой медной трубы марки не ниже М2, ГОСТ617-72. Климатическое исполнение медных наконечников — УХЛЗ. - Материал — медь - Диаметр контактного стержня — не менее 10 мм и не более 16 мм - Размеры: - B не более — 24 мм - L — не менее 10 мм и не более 65 мм - Масса — не менее 20 г/шт и не более 37,4 г/шт - Рекомендуемое использование: - Cечение проводов 70 мм.кв., класс жилы — C, D, E, F - Cечение проводов 95 мм.кв., класс жилы — A |