Система водоотведения

12

- Исходные данные

Настоящий подраздел проектной документации разработан  для объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (Корректировка проектной документации) в г.Югорск, ул.Студенческая, 35 на основании задания заказчика на проектирование.

Основные технические решения приняты в соответствии с требованиями действующих на обязательной основе нормативных документов и руководящих материалов по проектированию:

- Федеральный  закон № 384-фз от 30 декабря 2009г "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

-   СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-   СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-   СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

-   СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

-   СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»;

-   СНиП 2.08.02-89*  «Общественные здания и сооружения»

-   СП 40-107-2003 « Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб».

-   СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и

канализации из полимерных материалов»

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 Строительное производство».

а. Сведения о существующих и проектируемых системах канализации

13

На площадке под строительство «Физкультурно - спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» сооружения  канализации и станции очистки отсутствуют.

Канализационные выпуски К-1 от проектируемого здания запроектированы диаметром ПЭ 110мм, выпуск К3-1 и К3-3 – ПЭ 160мм, выпуск К3-2 – ПЭ 200мм. Сброс сточных вод производится в существующую сеть канализации.

Производится демонтаж участка от КК-2 до КК-4, с проектированием нового участка с промежуточным колодцем КК-3 длиной 56,5м, и замена канализационного трубопровода ПЭ 160мм  на участке от КК-8 – КК-9 на трубопровод большего диаметра ПЭ 200мм (длиной 19,6м).

На площадке физкультурно-спортивного комплекса проектируется КНС. Существующая бытовая канализация, отводящая стоки от объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» , подключается к проектируемой КНС (с производительностью 29,6м3/ч). Далее бытовые стоки от проектируемой КНС поступают по существующему напорному трубопроводу Кн Д160мм  в действующий городской напорный коллектор, проходящий по ул.Декабристов.

Наружные сети водоотведения представлены на листе 1 графической части проектной документации.

б. Обоснование принятых систем  сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентрации загрязнений, способов предварительной очистки

Системы сбора стоков приняты на основании СП 30.13330.2012 , СП 32.13330.2012 диаметры выбраны согласно расчетам.

В проектируемом здании культурно-спортивного комплекса предусматриваются следующие системы канализации:

- бытовая канализация  К1 – для  отведения  сточных вод от санитарно-технических  приборов.

- производственная канализация К3 – внутренние водостоки от промывки фильтров, слива бассейнов и мойки обходных дорожек и полов в аквапарке.

Бытовые стоки в полном объеме поступают в наружную сеть бытовой  канализации  без предварительной очистки.

Концентрации загрязнений в составе бытовых стоков следующие:

-взвешенные вещества - 65г/чел сут;

-БПКполн - 75г/челсут;

Существующие  сети принимают стоки с данными загрязнениями и отводят их на  городские очистные сооружения.

Объем бытовых стоков составляет 176,15м3/сут.

Расходы сточных вод по проектируемому зданию приведены в таблице 1

КНС комплектуется промышленными погружными насосами «Иртыш ПФ 2 50/125.98-1,1/2-006» рассчитанными на тяжелые условия эксплуатации. Корпусные детали изготовлены из серого чугуна стойкого к абразивному износу. Корпус КНС изготавливается из стальной трубы диаметром 1400мм и длиной 5500мм с толщиной стенки 14-16мм.

2

14

Таблица 1

| Наименование системы | Расчетный расход |  |  |  | Установлен. мощность элекродвиг.квт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | л/сек | При пожаре |  |  |
| Спортзалы | 39,0 | 5,12 | 2,51 | - |  |  |
| Зрители | 6,516 | 1,27 | 0,777 | - |  |  |
| Администрация | 2,544 | 1,40 | 0,77 | - |  |  |
| Буфет | 0,68 | 0,4 | 0,3 | - |  |  |
| Аквапарк | 8,10 | 1,54 | 0,97 | - |  |  |
| Большой бассейн: - в режиме опорожнения - в режиме промывки фильтров - сброс воды при рециркуляции воды | 452 29,6 36,0 | 37,67 29,6 18,0 | 10,46 68,89 5,0 | - - |  | 2 раза в год |
| Детский бассейн: - в режиме опорожнения - в режиме промывки фильтров - сброс воды при рециркуляции воды | 26,7 7,22 7,44 | 2,22 7,22 3,72 | 0,62 18,89 1,04 | - - |  | 2 раза в год |
| Бассейн для маломобильных: - в режиме опорожнения - в режиме промывки фильтров - сброс воды при рециркуляции воды | 34,74 3,61 3,78 | 2,9 3,61 1,9 | 0,8 9,44 0,52 | - - |  | 2 раза в год |
| Холодный бассейн: - в режиме опорожнения - в режиме промывки фильтров - сброс воды при рециркуляции воды | 7,22 1,39 2,82 | 0,6 1,39 1,42 | 0,17 5,0 0,4 | - - |  | 2 раза в год |
| СПА бассейны (1и 2): - в режиме опорожнения - в режиме промывки фильтров - сброс воды при рециркуляции воды | 8,12 2,78 2,86 | 0,68 2,78 1,44 | 0,19 13,34 0,4 | - - |  | 2 раз в год |
| Мытье обх. дорожек и полов | 4,53 | 2,27 | 0,63 |  |  | 3 |
| Проходные ножные души | 17,28 | 1,44 | 0,8 |  |  | 15 |
| Итого: | 176,15 | 78,78 | 128,08 |  |  |  |

в. Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов – для объектов производственного назначения.

Проектом не предусмотрено.

г. Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов, условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Схема прокладки канализационных трубопроводов принята с учетом СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Наружные сети бытовой канализации.

Протяженность существующей бытовой канализации  составляет:    296,63 м - самотечной (К1). Прокладка проектируемого трубопровода предусмотрена открытым способом.

На участке КК-5 – КК-7 установлен дополнительный канализационный колодец для выпуска производственной канализации (Выпуск К3-1).

Существующие сети наружной канализации до проектируемой КНС проложены из безнапорных полипропиленовых канализационных труб  Øн160 мм по ТУ 2248-002-50930589-2005. Выпуски от бытовой канализации запроектированы из безнапорных полипропиленовых канализационных труб  Øн110 мм по ТУ 2248-002-50930589-2005. Выпуски от производственной канализации запроектированы из безнапорных полипропиленовых канализационных труб  - К3-1 - Øн160 мм, К3-2 – Øн200 мм, К3-3 - Øн160 мм.

Для трубопроводов самотечной канализации в проекте предусматривается грунтовое плоское основание с подготовкой из песчаного грунта высотой 100 мм с дальнейшей засыпкой над верхом трубы песчаным грунтом на 300мм.

Дополнительные канализационные  колодцы запроектированы диаметром 1020мм металлические, типа «кессон» с утепленной крышкой. Глубина заложения труб бытовой канализации не менее 3,0м.

Внутренняя бытовая канализация К-1

Для отвода сточных вод от санитарно-технических приборов предусматривается устройство самотечной сети хоз-бытовой канализации.

Согласно п.17.15 СП 30.13330.2012, прокладка отводных трубопроводов от приборов, устанавливаемых в санузлах, предусмотрена над полом.

Сети бытовой канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, вентилируются через стояк dу100мм через кровлю, на чердаке трубы покрываются теплоизоляцией "Rockwool", толщиной 100мм. Кровля здания плоская неэксплуатируемая, поэтому согласно п.17.18 СП 30.13330.2012, вытяжная часть вентиляционного канализационного стояка выводится через кровлю на высоту 0,3 м.

4

Отводные трубопроводы от санитарно-технических приборов и трапов, стояки запроектированы из полипропиленовых канализационных труб Ø 50, 110 мм по ТУ 2248-043-00284581-2000. Магистральные трубопроводы, проложенные под полом, запроектированы из полипропиленовых канализационных труб Ø 110 по ТУ 2248-043-00284581-2000. Согласно п.17.23 СП 30.13330.2012, на сети внутренней канализации предусмотрена установка ревизий и прочисток.

16

Выпуски бытовой канализации до первого колодца запроектированы из полипропиленовых канализационных труб Ø 110 по ТУ 2248-043-00284581-2000.

Выпуски производственной канализации до канализационного колодца запроектированы из полипропиленовых канализационных труб диаметрами 160мм и 200мм по ТУ 2248-043-00284581-2000.

Производственная канализация К-3

Система распределения устроена следующим образом: с поверхности бассейна вода перетекает в переливной канал, откуда самотеком отводится в балансный резервуар. Забор воды на фильтрацию осуществляется одновременно из балансного резервуара и донных заборных устройств, перекрытых решетками. Заборные устройства обеспечивают скорость движения воды не более 0,5 м/с. Запорно-регулирующая арматура позволяет в зависимости от условий изменять соотношение расходов донного и поверхностного забора.

Опорожнение бассейнов предусматривается по напорным трубопроводам в бак разрыва струи (бак-гаситель) и далее в ливневую канализацию с применением насосов, рассчитанных на опорожнение каждой из ванн в течении 12 часов (не дольше), согласно СП 31-113-2004 п.10.32. Промывка фильтров предусматривается в бак-гаситель с разрывом струи по напорному трубопроводу и далее в ливневую канализацию.

Остатки воды из трубопроводов и от опорожнения оборудования отводятся самотеком в бытовую канализацию.

Загрязненная вода от мытья стенок и дна ванн бассейнов и балансных резервуаров отводится в дренажный приямок, откуда удаляются дренажным насосом в бытовую канализацию. Расход воды на мытье ванн бассейнов и балансных резервуаров в таблицах водоотведения не учтен.

Выпуски оснащены воздушными разрывами и гидравлическими затворами, исключающими обратный сток и попадание запаха из канализации.

д. Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков.

- расчетный расход поверхностных вод, поступающих на рельеф qr=149,0 л/сек

- общий годовой расход поверхностных вод: Wд+Wт+ Wп-м=8360,42 м3/год

Ливневых, талые, поливомоечные и поверхностные стоки по уклону планируемого рельефа участка сливаются в водоотводные железобетонные лотки накрытые чугунными решетками. По уклону лотков сточная вода стекает и собирается в дождеприемных железобетонных колодцах ЛК-1, 2, 3, 4, 5 диаметрами 1000мм и 1500мм. Далее по самотечной ливневой канализации из полиэтиленовых труб dу 400 мм. по ТУ 2248-002-50930589-2005 ливневые стоки стекают в проектируемое подземное ливневое очистное сооружение (ЛОС)  "Векса-160", рабочим объемом 152,4м3 и производительностью 160 л/с. Процесс очистки поверхностных стоков в установках Векса проходит в нескольких блоках: Песколовка предназначена для отделения крупных минеральных примесей и пленочных нефтепродуктов. Тонкослойный блок служит для задержания мелкодисперсных взвешенных веществ, посредством установления ламинарного режима течения воды и большой площади для осаждения взвешенных частиц. Коалесцентный сепаратор способствует укрупнению частиц эмульгированных нефтепродуктов, позволяя им в дальнейшем всплыть и не попасть в очищенную воду. Фильтр применяется для окончательной очистки поверхностных ливневых стоков от загрязнений, позволяя добиться требуемых показателей и тем самым избежать загрязнения водных объектов. Для очистных сооружений ливневой канализации Векса-М устанавливается двухступенчатый сорбционный фильтр, степень очистки на котором позволяет добиться требуемых концентраций нефтепродуктов для сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения.

5

Из ЛОС очищенная вода по самотечной ливневой канализации из полиэтиленовых труб поступает на естественный рельеф через укрепление матрацами "Рено" выпуск с устройством железобетонного оголовка. Очищенная таким образом, сточная вода поступает в грунт, где не несет агрессивного воздействия на окружающую среду.

16

17

Заверенная копия сертификата соответствия и экспертного заключения прилагается в приложении 2.

Основные характеристики ливневого очистного сооружения "Векса-160".

| Производительность |  | Количество корпусов | Размер корпуса |  | Высота патрубков |  | Диаметр патрубков | Рабочий объем | Масса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина | Ширина | входного | выходного |  |  | сухая | с водой |
| м3/час | л/с | шт. | мм | мм | мм | мм | мм | м3 | т | т |
| 44,4 | 160 | 8 | 24610 | 11000 | 1800 | 1550 | 315/ 500 | 152,4 | 12,0 | 164,4 |

Самотечная ливневая канализация проложена на глубине 1,8 м. от поверхности земли, канализационный трубопровод утепляется скорлупами из жесткого пенополиуретана ТИС для трубы Ду400 мм (с покровным слоем) по ТУ 5768-002-27519262-97.

В проекте применены ж/б лотки с чугунной решеткой серии SUPER (DN300), поставляемые компанией ООО«Геотрейдинг» , при равных заявленных прочностных характеристиках для нагрузок класса D400и Е600(40-60тон) , обладает дополнительными преимуществами, которые позволяют повысить срок службы данных лотков и сделать их более удобными при установке и эксплуатации.

е. Решения по сбору и отводу дренажных вод.

Проектом не предусмотрено.

6