II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование работ: Текущий ремонт по утеплению и гидроизоляции вентиляционных шахт г. Югорск, ул. Студенческая, 35

Заказчик: МБУ СШОР "Центр Югорского спорта", г. Югорск, ул. Студенческая, 35

Сроки работ

-  начало: с даты заключения гражданско-правового договора;

- окончание: 30 календарных дней с даты заключения гражданско-правового договора.

Источник финансирования:

Средства бюджетных учреждений города Югорска на 2020 год

Место проведения работ

г. Югорск, ул. Студенческая, 35

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца с даты подписания акта приемки результата исполнения договора заказчиком.

Объем и характеристика выполняемых работ указана в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года  (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

| № п/п | Наименование материала | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теплоизоляция ППУ 20-25 мм (Компанент А, компанент Б) | Бесшовной теплоизоляции ППУ методом напыления, плотность покрытия составляет от 30 до 50 кг/м3. Подходит для защиты от шума и сохранения тепла на чердаках, мансардах, в зданиях. Не уязвим к механическим нагрузкам. Вспенивается фреоном. Требует температуры воздуха при нанесении, превышающую от +10 до +30. В комплекте компонент А полиол Химтраст КАН-30/141 и компонент Б Полиизоцианат. Компонент А — прозрачная жидкость, имеет желто-коричневый оттенок или бесцветный. Компонент Б — прозрачная коричневая жидкость, без расслоения или с расслоением. |
| 2 | Гидро-пароизоляционный материал | С характеристиками: тканевое полотно, изготовлено из специального высокотехнологичного полипропилена с высокой степенью прочности. Состав 100% полипропилен; Полотно рулонного материала не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок кроме материалов на перфорированной основе. Температурный диапазон применения от -60 ºС до +80ºС # Плотность от 90гр/м2, водоупорность от 1000 мм. # В соответствии с ГОСТ 2678-94 и ГОСТ 30547-97 |
| 3 | Лист оцинкованный | Лист оцинкованный плоский размером 1000×2000 мм или 1250х2000 или 1250×2500 мм, толщиной от 0,35 мм до 0,70 мм. |
| 4 | Зонты | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали: прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм. ГОСТ 29093-91 |
| 5 | Винты | Винты самонарезающие кровельные окрашенные с уплотнительной прокладкой размером не менее 4,8х35 мм. # В соответствии с ГОСТ 10618-80 |

Требования на период проведения работ

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав и виды работ | Подготовительные работы: 1. Демонтаж имеющейся фальцевой кровли (250 м2); 2. Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (128 м2); 3. Демонтаж обшивки (64м2); 4. Демонтаж зонтов над шахтами (16 шт). Кровельные работы: - Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления (100 м3); - Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (250 м2); - Монтаж кровельного покрытия: из гладкого листа при высоте здания до 25 м (с учетом монтажа обшивки) (378 м2); - Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (250 м2); - Резка стального профилированного настила (50 метров); - Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения (16 шт); - Устройство ендов из листовой оцинкованной стали (48 м2). - Устройство воронок внутри здания для сбора конденсата – 16 шт. - Заполнение каркасов из профилированной трубы ППУ. |
| 2 | Требования к документации | 1. Предоставление паспортов и сертификатов на материалы и изделия; 2. Предоставление актов на скрытые работы, фото скрытых работ. 3. Исполнительная документация на выполненные работы. |
| 3 | Ссылка на нормативные документы | - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СП 17.13330.2011 (СНиП II-26-76 «Кровли»); - СП 56.13330.2011 (СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»); - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». |
| 4 | Особые условия | - Ремонт выполняется на эксплуатируемых зданиях; - Запрещается проводить демонтажные работы, не предусмотрев дополнительных мероприятий по защите от протечек в помещения. - Нанесение ППУ только установкой высокого давления. |
| 5 | Организационные требования | - Перед началом работ оформить акт-допуск на предприятие; - Оформить приказ на ответственных лиц за безопасное производство работ; - Перед началом работ оформлять наряд-допуск на работы повышенной опасности, огневые и высотные работы; - Подрядчик несет ответственность за сохранность приобретенных материалов; - Работы производить согласно требованиям ОТ и ПБ; - При производстве работ грузоподъемными механизмами руководствоваться требованиями нормативной документации; - Совместно с заинтересованными представителями Заказчика оформить и согласовать график производства работ; - Нарушенные в процессе производства работ конструкции и элементы зданий, восстанавливаются Подрядчиком за свой счет; - В конце рабочего дня производить уборку рабочих мест с выносом мусора в контейнеры на территории Предприятия. - После завершения работ Подрядчик в течение трех дней должен вывезти с места проведения работ, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество. |

Директор МБУ СШОР «Центр Югорского спорта»                                              Н.А. Солодков