Система водоснабжения

12

- Исходные данные.

Настоящий подраздел проектной документации разработан  для объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорске» (Корректировка проектной документации) в г.Югорск, ул.Студенческая, 35 на основании задания заказчика на проектирование.

Основные технические решения приняты в соответствии с требованиями действующих на обязательной основе нормативных документов и руководящих материалов по проектированию:

- Федеральный  закон № 123-фз от 22 июля 2008г "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":

-   СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-   СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-   СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

-   СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»;

-   СНиП 2.08.02-89*  «Общественные здания и сооружения»;

-   СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания»;

-   СанПиН 2.1.2.188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»;

-   СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";

-   СП 40-107-2003 « Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»;

-   СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования;

-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 Строительное производство»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной безопасности. Внутренний противопожарный водопровод».

а. Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения

13

Водоснабжение проектируемого объекта предусмотрено от ранее запроектированного хоз-питьевого водопровода диаметром  D=160 мм двумя вводами.

Подключение к водопроводу предусматривается в проектируемом водопроводном колодце.

Зона влажности согласно СНиП 23-02-2003 – нормальная.

Климат района резко континентальный и характеризуется суровой продолжительной зимой и коротким жарким летом. Наиболее низкая среднемесячная температура поверхности почвы наблюдается в январе, наиболее  высокая – в июле. С глубиной температура почвы в летние месяцы убывает, в зимние, напротив, температура почвы с глубиной выше, так как сначала охлаждается ее поверхность. Нормативная глубина сезонного промерзания почвы составляет от 216 до 280 см.

Распределение осадков в течение года неравномерное. Большая часть осадков выпадает в теплый период года (441 мм), за холодный период года - 159 мм. Самое большое количество осадков приходится на весну и осень. Суточный максимум осадков составляет 64 мм.

Для целей инженерной геологии большое значение имеет верхний гидрогеологический комплекс, особенно верхний гидрогеологический этаж. В верхней части разреза располагается гидродинамическая зона интенсивного водообмена подземных вод. Подземные воды этой зоны имеют непосредственную связь с реками, озерами, атмосферой.

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока напорных вод из нижележащих горизонтов. Разгрузка подземных вод идет в ближайшие ручьи и реки.

Подземные воды встречаются на глубине 2,9-3,5 м, установление уровня подземных вод зафиксировано на глубине 2,6-2,9 м (абсолютные отметки 111,86-112,58 м). Водовмещающими отложениями являются пески средней крупности.. По характеру залегания и условиям питания подземные воды относятся к грунтовым безнапорным. Тип режима – террасовый,  способ питания преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков. В связи с этим уровень подвержен сезонным и годовым колебаниям. В аналогичных условиях в разрезе года максимальный уровень подземных вод наблюдается в мае-июне, минимальный – в сентябре марте. Годовая амплитуда колебания уровня по данным многолетних наблюдений составляет 1,2 м.

По лабораторным данным по химическому составу подземные воды гидрокарбонатные натриево-кальциевые.

б. Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения,  водоохранных зонах

Рассматриваемый объект размещен вне пределов водоохранных зон водных объектов.

в. Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров

Для водоснабжения физкультурно - спортивного комплекса с универсальным игровым залом в городе Югорске предусматривается вводы водопровода в две нитки диаметром Ду 150 мм из оцинкованной стали. Каждый ввод водопровода рассчитан для пропуска 100% расхода воды.

Ввод водопровода и обводная линия водомерного узла, рассчитаны на пропуск максимально секундного расхода на хоз – питьевые нужды без учета пожарного расхода воды.

2

Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована кольцевой.

14

Подача воды предусматривается:

- в сан узлы;

- душевые;

- на подпитку системы теплоснабжения;

- на систему водоподготовки бассейнов.

Распределительные магистральные трубопроводы холодного водоснабжения прокладываются по стенам и под потолком.

Проектом предусматривается  внутреннее и наружное пожаротушение.

Проектируемое здание Физкультурно-спортивного комплекса:

Степень огнестойкости - II;

Уровень ответственности - II;

Класс конструктивной пожарной опасности здания -  С0;

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 2.1, Ф2.2, Ф3.6 (В соответствии с  Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.08 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  ст.32).

Площадь застройки – 8341,5 м2;

Общая площадь здания – 8311,5 м2;

Строительный объем – 118000,0 м3.

Для внутреннего пожаротушения необходимо минимум 2,5 л/с, на одну струю согласно табл. 2 СП 10.13130.2009. Для внутреннего пожаротушения устанавливаются шкафы ШПК-320-12, производства НПО “ПУЛЬС” с пожарными кранами Ø50, латексированными рукавами длиной 20 м и диаметром спрыска 16 мм.

На наружное пожаротушение требуется -  1 пожар х 30.0 л/сек.

Для обеспечения необходимого расхода на наружное пожаротушение в существующих водопроводных колодцах проектируются четыре пожарных гидранта. Существующий кольцевой объединенный хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод  подключен к существующему кольцевому водопроводу.

Проектом предусматривается уплотнение вводов водопровода.

Общая длина наружного водопровода: существующий В1 – 545,1м, запроектированный В1 – 36,0м.

В «Физкультурно-спортивном комплексе с универсальным игровым залом в г.Югорске» запроектированы развлекательный бассейн, детский бассейн (7 лет и старше), охлаждающий и гидромассажные бассейны типа «джакузи» с сидячими местами (Согласно таблице 1 СаНПиН 2.1.2.1188-03 и таблице 10.3 СП 31-113-2004).

Принципиальные технические решения для большого бассейна сведены в таблицу 1.

Таблица 1

|  | Един. измер. | Норма СанПиН | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| Время полного водообмена | час | Не более 4 | 3,65 |
| Рециркуляционный расход на каждого посетителя | м3/ч | Не менее 1,8 | 2,07 |
| Рециркуляционный расход | м3/ч | Не менее 108 | 124 |
| Пополнение свежей воды | м3/сут | Не менее 36 | 36 |
| Площадь фильтрации | м2 | - | 6,28 |
| Скорость фильтрации | м/час | - | 18 |
| Число смен в сутки | смен | - | 12 |
| Число посетителей в смену | чел | - | 60 |
| Продолжительность одной смены | часов | - | 1 3 |

15

Принципиальные технические решения для детского бассейна сведены в таблицу 2.

Таблица 2

|  | Един. измер. | Норма СанПиН | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| Время полного водообмена | час | Не более 2 | 0,78 |
| Рециркуляционный расход на каждого посетителя | м3/ч | Не менее 1,8 | 2,83 |
| Рециркуляционный расход | м3/ч | Не менее 21,6 | 34 |
| Пополнение свежей воды | м3/сут | Не менее 7,2 | 7,44 |
| Площадь фильтрации | м2 | - | 1,72 |
| Скорость фильтрации | м/час | - | 18 |
| Число смен в сутки | смен | - | 12 |
| Число посетителей в смену | чел | - | 12 |
| Продолжительность одной смены | часов | - | 1 |

Принципиальные технические решения для бассейна для маломобильных посетителей сведены в таблицу 3.

Таблица 3

|  | Един. измер. | Норма СанПиН | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| Время полного водообмена | час | Не более 6 | 2,04 |
| Рециркуляционный расход на каждого посетителя | м3/ч | Не менее 1,8 | 4,25 |
| Рециркуляционный расход | м3/ч | Не менее 7,2 | 17 |
| Пополнение свежей воды | м3/сут | Не менее 2,4 | 3,78 |
| Площадь фильтрации | м2 | - | 0,86 |
| Скорость фильтрации | м/час | - | 18 |
| Число смен в сутки | смен | - | 12 |
| Число посетителей в смену | чел | - | 4 |
| Продолжительность одной смены | часов | - | 1 |

4

16

Принципиальные технические решения для холодного бассейна сведены в таблицу 4.

Таблица 4

|  | Един. измер. | Норма СанПиН | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| Время полного водообмена | час | Не более 6 | 0,8 |
| Рециркуляционный расход на каждого посетителя | м3/ч | Не менее 1,8 | 9 |
| Рециркуляционный расход | м3/ч | Не менее 1,8 | 9 |
| Пополнение свежей воды | м3/сут | Не менее 0,6 | 1,41 |
| Площадь фильтрации | м2 | - | 0,33 |
| Скорость фильтрации | м/час | - | 18 |
| Число смен в сутки | смен | - | 12 |
| Число посетителей в смену | чел | - | 1 |
| Продолжительность одной смены | часов | - | 1 |

Принципиальные технические решения для СПА бассейна 1 сведены в таблицу 5.

Таблица 5

|  | Един. измер. | Норма СанПиН | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| Время полного водообмена | час | Не более 4 | 0,34 |
| Рециркуляционный расход на каждого посетителя | м3/ч | Не менее 2 | 4,0 |
| Рециркуляционный расход | м3/ч | Не менее 6 | 12 |
| Пополнение свежей воды | м3/сут | Не менее 1,8 | 1,43 |
| Площадь фильтрации | м2 | - | 0,33 |
| Скорость фильтрации | м/час | - | 40 |
| Число смен в сутки | смен | - | 12 |
| Число посетителей в смену | чел | - | 3 |
| Продолжительность одной смены | часов | - | 1 |

Принципиальные технические решения для СПА бассейна 2 аналогичны таблице 5.

5

г. Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды

17

Расчетные расходы на хозяйственно - питьевые нужды сведены в таблицу 6.

Таблица 6

| Наименование системы | Расчетный расход |  |  |  | Установлен. мощность элекродвиг.квт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | л/сек | При пожаре |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Спортзалы | 39,0 | 5,12 | 2,51 | - |  |  |
| Зрители | 6,516 | 1,27 | 0,777 | - |  |  |
| Администрация | 2,544 | 1,40 | 0,77 | - |  |  |
| Буфет | 0,68 | 0,4 | 0,3 | - |  |  |
| Аквапарк | 8,10 | 1,54 | 0,97 | - |  |  |
| На поливку зеленых насаждений, газонов и цветников | 14,34 | 5,74 | 1,6 | - |  |  |
| Большой бассейн: - в режиме наполнения - в режиме подпитки - при промывке фильтров | 452,0 36,0 29,6 | 18,83 18,0 29,6 | 5,23 5,0 68,89 | - - - |  | 1 раз в год |
| Детский бассейн: - в режиме наполнения - в режиме подпитки - при промывке фильтров | 26,7 7,44 7,22 | 2,22 3,72 7,22 | 0,62 1,04 18,89 | - - - |  | 1 раз в год |
| Бассейн для маломобильных: - в режиме наполнения - в режиме подпитки - при промывке фильтров | 34,74 3,78 3,61 | 2,9 1,9 3,61 | 0,8 0,52 9,44 | - - - |  | 1 раз в год |
| Холодный бассейн: - в режиме наполнения - в режиме подпитки - при промывке фильтров | 7,22 2,82 1,39 | 0,6 1,42 1,39 | 0,17 0,4 5,0 | - - - |  | 1 раз в год |
| СПА бассейны (1и 2): - в режиме наполнения - в режиме подпитки - при промывке фильтров | 8,12 2,86 2,78 | 0,68 1,44 2,78 | 0,19 0,4 13,34 | - - - |  | 1 раз в год |
| Мытье обх. дорожек и полов | 4,53 | 2,27 | 0,63 | - |  |  |
| Проходные ножные души | 17,28 | 1,44 | 0,8 | - |  |  |
| Общий расход | 190,49 | 84,52 | 129,68 | - |  | Расходы в режиме подпитки |

6

д) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды

18

Проектом не предусмотрено.

е. Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети

Согласно технических условий, напор в наружных сетях водопровода составляет 1.8кгс/см2. Для подкачки недостающего напора на 1 этаже под помещением аквапарка предусмотрена насосная установка WILO Comfort Vario COR4 MVIE 406-2G/VR – три рабочих насоса и один резервный. При расходе 8,5л/сек , насосы обеспечивают напор 17,0м.

Для обеспечения необходимого давления воды на нужды пожаротушения на противопожарном водопроводе предусмотрена насосная установка Иртыш-Комфорт-2 ЦНК50/160.167-11/2 (с одним рабочим насосом и одним резервным) производительностью 68 м3/ч и напором 38 м.

Для снижения избыточного давления между пожарным краном и соединительной головкой предусматривается установка диафрагм.

ж. Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите

Магистральные трубопроводы хозяйственно-питьевого водопровода, запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.

Разводка труб в санитарных узлах и душевых запроектированы из полипропиленовых труб РРRC РN 10 по ТУ 2248-032-00284581-98. Мероприятия по предотвращению промерзания водопровода обеспечены положительной температурой воздуха в помещениях проектируемого объекта. Магистральные трубопроводы, разводящие сети и стояки, изолируются теплоизоляцией Энергофлекс. Толщина изоляции для трубопроводов холодного водоснабжения толщиной  9 -13 мм.

Вводы водопровода - из стальных водогазопроводных труб по  ГОСТ 3262-75 Ст.150х4,5мм.

Проектируемая сеть водопровода заложена выше глубины промерзания, на глубине 2,24м в скорлупе из жесткого пенополиуретана ТИС по ТУ 5768-002-27519262-97.

Проектируемая сеть водопровода пересекает ранее запроектированную сеть канализации.

В целях защиты от коррозии стальные трубы (футляры) покрыть антикоррозионной изоляцией «Весьма усиленного типа» по ГОСТ 9.602-2005.

Водопроводный колодец диаметром 1000мм выполняется из сборных железобетонных элементов по т.пр. 901-09-11.84 альбомы II. В колодцах предусмотрены вторые утепляющие крышки.

Для защиты пучинистых грунтов по трассе трубопровода от переувлажнения осадками следует предусмотреть:

-	траншеи минимальной ширины, необходимой для прокладки трубопровода (при открытом способе прокладки);

-	уплотнение грунта обратной засыпки до исходной плотности;

-	исключение попадания в траншеи и котлованы ливневых стоков путём устройства отмостки, обвалования с нагорной стороны и отвода вод, восстановления, при необходимости, почвенного слоя и посева трав.

При устройстве колодцев и камер котлован не менее 0,5 м от стенок должен засыпаться непучинистым грунтом. Площадка должна быть выше окружающей территории на 0,3 м с уклоном для отвода вод и устройством, при необходимости, дренажа.

7

Конструкция колодцев и камер исключает их затопление поверхностными водами.

19

Водопровод прокладывается открытым траншейным способом. Способ прокладки принят в связи с небольшой длиной участка водопровода. В местах пересечения с существующими коммуникациями производство работ вести в присутствии владельцев сетей или  представителей соответствующих служб эксплуатации. Отметки существующих инженерных коммуникаций уточнить по месту.

До начала земляных работ необходимо получить в установленном порядке разрешение  на производство работ, произвести шурфование с целью уточнения расположения существующих коммуникаций.

Предусмотрена песчаная подсыпка 150 мм по всей длине траншей.

Противопожарный водопровод запроектирован из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 Ду159х4,5, Ду50х3,0.

При обвязке бассейнов применить трубы, соединительные детали и запорно-регулирующую арматуру из поливинилхлорида. Применение трубопроводов из полимеров предопределено их преимуществами: высокая химическая стойкость, отсутствие электрохимической коррозии, долговечность, устойчивость к осадку камня и загрязнению, высокая скорость и безопасность монтажа.

Соединение труб осуществляется с помощью зазорозаполняющего клея на основе раствора поливинилхлоридной смолы в тетрагидрофуране.

Трубопроводы прокладываются открыто и закрепляются на опорах и подвесах.

з. Сведения о качестве воды

По ТУ представлен анализ воды соответствующий требуемому  качеству воды.

Качество воды для хозяйственно - питьевых нужд соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

и. Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды

Для очистки и обеззараживания воды для бассейнов принят водообмен рециркуляционного типа. Фильтрационное и насосное оборудование систем водоснабжения бассейнов, а также регулирующие (балансные) резервуары, теплообменники, установки ультрафиолетовой обработки воды, блок дозирования реагентов располагаются на 1-ом этаже на условной отметке пола 0.000м.

Каждый бассейн, в том числе и СПА бассейны, имеют независимую систему водоподготовки.

Система распределения устроена следующим образом: с поверхности бассейна вода перетекает в переливной канал, откуда самотеком отводится в балансный резервуар. Забор воды на фильтрацию осуществляется одновременно из балансного резервуара и донных заборных устройств, перекрытых решетками. Заборные устройства обеспечивают скорость движения воды не более 0,5м/с. Запорно-регулирующая арматура позволяет в зависимости от условий изменить соотношение расходов донного и поверхностного забора.

Отфильтрованная, обеззараженная и подогретая вода подается в ванну через донные форсунки. Расположение форсунок обеспечивает равномерное распределение подготовленной (подогретой и обеззараженной) воды по всему объему ванны. Скорость выхода воды из подающих отверстий 2м/с.

8

Механическая очистка осуществляется на скорых песочных фильтрах с предварительной коагуляцией. Фильтрующий материал - кварцевый песок фракционного состава 0,4-0,8мм.

20

Конструкция фильтров позволяет задерживать частицы размером от 20 микрон. Перед циркуляционными насосами и на заборе воды из балансных резервуаров устанавливаются предварительные сетчатые фильтры с ячейкой 6мм. В процессе эксплуатации производится периодическая промывка песочных фильтров обратным током воды с отводом загрязненных вод в канализацию.

Коагулянт вводится в циркуляционный трубопровод перед фильтром с применением автоматического дозатора. Доза коагулянта регулируется в зависимости от качества воды вручную.

Первоначальный нагрев и поддержание постоянной температуры воды предусматривается на водоводяных теплообменниках ( во всех бассейнах, кроме холодного и СПА бассейнов). Для автоматической регулировки установлены электронный измеритель-регулятор температуры с датчиком на всасывающем трубопроводе, циркуляционный насос и электромагнитный клапан на трубопроводе с теплоносителем.

Система позволяет программировать температуру (t) и величину перепада (Δt). Текущая температура отображается на экране прибора.

Нагрев воды в СПА бассейнах предусматривается на электрических проточных водонагревателях с датчиком потока, мощность которых рекомендована производителями данных гидромассажных ванн.

Температура воды в холодном бассейне должна быть не ниже 12°С. Поддержание требуемой температуры осуществляется при помощи специального агрегата охлаждения воды в бассейнах Chiller. Устройство работает по принципу теплонасоса - тепловая энергия передается воздуху, прокачиваемому через агрегат.

Для обеззараживания воды принят комбинированный метод: хлорирование и обработка воды ультрафиолетовым излучением.

Хлорирование осуществляется с применением автоматического анализатора-дозатора, контролирующего водородный показатель (рН) и остаточную концентрацию обеззараживающего реагента - свободного хлора. Оборудование позволяет программировать требующийся режим, включая повышение концентрации до 1,5мг/л, что необходимо в период продолжительного перерыва в работе бассейна. Текущее состояние отображается на экране прибора.

На технологических трубопроводах в бассейнах установлены:

- расходомеры, показывающие количество воды, подаваемой в ванну;

- расходомеры, показывающие количество свежей водопроводной воды, поступающей в рециркуляционную систему.

Система оборудована кранами для отбора проб воды для исследования по этапам водоподготовки: на трубопроводе подпитки, на циркуляционном трубопроводе до и после фильтров и перед подачей в ванну.

к. Перечень мероприятий по резервированию воды

Резервирование воды не предусматривается.

9

21

л. Перечень мероприятий по учету водопотребления

Для учета расхода воды на вводе водопровода предусматривается установка водомерного узла со счетчиком ВСХ-80 и обводной линией с электрическим дисковым затвором. Диаметр условного прохода счетчика рассчитан для пропуска максимального секундного расхода воды.

м. Описание системы автоматизации водоснабжения

Система автоматизации водоснабжения включает открытие затвора с электроприводом, установленного на обводной линии водомерного узла и на линии пожаротушения.

Открытие электрического затвора на линии пожаротушения происходит дистанционно от кнопок, установленных у пожарных кранов.

Автоматизация водоподготовки обеспечивает поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы системы водоподготовки, а также повышение ее технологической и санитарно-гигиенической надежности, а именно:

- поддержание заданной температуры воды, поступающей в ванну бассейна;

- поддержание заданных уровней воды в балансном резервуаре;

- защиту циркуляционных насосов от «сухого хода»;

- включение/выключение дренажных насосов по заданному уровню воды в водосборном приямке;

- работу системы дозирования реагентов по заданным параметрам;

- выключение электрического теплообменника при отсутствии протока воды;

- блокировку электрооборудования, предотвращающую самопроизвольное включение при восстановлении внезапно исчезнувшего напряжения.

н. Перечень мероприятий по рациональному использованию воды и ее экономии

Для экономии воды предусмотрены следующие мероприятия:

-  система циркуляции горячего водоснабжения;

-  кольцевание трубопроводов в душевых помещениях;

- установка водосберегающей  санитарно-технической арматуры с керамическими шайбами;

-  установка водомеров с импульсным выходом;

-  установка регуляторов давления;

- система оборотного водоснабжения в системе водоподготовки бассейна.

о. Описание системы горячего водоснабжения

Приготовление горячей воды предусматривается от ИТП.

Разводка труб прокладывается под потолком.

На ответвлениях к водоразборным приборам предусматривается установка запорной арматуры.

В душевых предусматривается закольцованные трубопроводы с установкой отключающей арматуры.

10

В верхних точках трубопроводов системы горячего водоснабжения предусматривается устройство для выпуска воздуха, в нижних точках спускные вентили.

22

Магистральные трубопроводы, разводящие сети и стояки изолируются теплоизоляцией Энергофлекс. Трубопроводы холодного водоснабжения толщиной 9 горячего-13 мм.

Разводка труб запроектирована из полипропиленовых труб РРRC РN 20 по ТУ 2248-032-00284581-98.

Первоначальный нагрев и поддержание постоянной температуры воды в бассейнах предусматривается на водоводяных теплообменниках ( во всех бассейнах, кроме холодного и СПА бассейнов). Для автоматической регулировки установлены электронный измеритель-регулятор температуры с датчиком на всасывающем трубопроводе, циркуляционный насос и электромагнитный клапан на трубопроводе с теплоносителем.

Система позволяет программировать температуру (t) и величину перепада (Δt). Текущая температура отображается на экране прибора.

Нагрев воды в СПА бассейнах предусматривается на электрических проточных водонагревателях с датчиком потока, мощность которых рекомендована производителями данных гидромассажных ванн.

Температура воды в холодном бассейне должна быть не ниже 12°С. Поддержание требуемой температуры осуществляется при помощи специального агрегата охлаждения воды в бассейнах Chiller. Устройство работает по принципу теплонасоса - тепловая энергия передается воздуху, прокачиваемому через агрегат.

Расчетная температура воды в ваннах бассейнов принимается согласно "Своду правил по проектированию и строительству бассейнов для плавания" табл.10.3:

Большой бассейн 1 .........................................................................................28-30°С

Бассейн для маломобильных посетителей ...................................................36°С

Холодный бассейн............................................................................................до 12°С

Детский бассейн ............................................................................................  29-30°С

Бассейн СПА .....................................................................................................35-39°С

п. Расчетный расход горячей воды

Проектируемые расчетные расходы на хозяйственно - питьевые нужды:

Таблица 7

| Наименование системы | Расчетный расход |  |  |  | Установлен. мощность элекродвиг.квт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | л/сек | При пожаре |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Спортзалы | 23,40 | 2,92 | 1,51 | - |  |  |
| Зрители | 2,172 | 0,54 | 0,37 | - |  |  |
| Администрация | 1,113 | 0,80 | 0,45 | - |  |  |
| Буфет | 0,32 | 0,30 | 0,2 | - |  |  |
| Аквапарк | 4,86 | 0,88 | 0,60 | - |  |  |
| Большой бассейн: - в режиме подпитки | 18,0 | 9,0 | 2,5 | - |  |  |
| Детский бассейн: - в режиме подпитки | 3,72 | 1,86 | 0,52 | - |  |  |
| Бассейн для маломобильных: - в режиме подпитки | 1,89 | 0,95 | 0,26 | 23 - |  | 11 |
| СПА бассейны (1и 2): - в режиме подпитки | 1,43 | 0,72 | 0,2 | - |  |  |
| Мытье обх. дорожек и полов | 3,26 | 1,63 | 0,45 | - |  |  |
| Проходные ножные души | 8,64 | 0,72 | 0,4 | - |  |  |
| Общий расход | 68,81 | 89,13 | 7,46 | - |  |  |

р. Описание системы оборотного водоснабжения

Системой технологического водоснабжения бассейна предусмотрены: рециркуляционная оборотная схема  движения воды с ее очисткой на песочных фильтрах, загруженных песком, обработка жидкости химическими  реагентами, включая дезинфекцию воды и применение оборудования для автоматического поддержания  температуры воды в ванне бассейна.

с. Баланс водопотребления и водоотведения

Таблица 8

| Наименование системы | Расчетный расход |  |  |  | Установлен. мощность элекродвиг.квт | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/ч | л/с | При пожаре |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водопотребление |  |  |  |  |  |  |
| Спортзалы | 39,0 | 5,12 | 2,51 | - |  |  |
| Зрители | 6,516 | 1,27 | 0,777 | - |  |  |
| Администрация | 2,544 | 1,40 | 0,77 | - |  |  |
| Буфет | 0,68 | 0,4 | 0,3 | - |  |  |
| Аквапарк | 8,10 | 1,54 | 0,97 | - |  |  |
| На поливку зеленых насаждений, газонов и цветников | 14,34 | 5,74 | 1,6 | - |  |  |
| Большой бассейн: - в режиме наполнения - в режиме подпитки - при промывке фильтров | 452,0 36,0 29,6 | 18,83 18,0 29,6 | 5,23 5,0 68,89 | - - - |  | 1 раз в год |
| Детский бассейн: - в режиме наполнения - в режиме подпитки - при промывке фильтров | 26,7 7,44 7,22 | 2,22 3,72 7,22 | 0,62 1,04 18,89 | - - - |  | 1 раз в год |
| Бассейн для маломобильных: - в режиме наполнения - в режиме подпитки - при промывке фильтров | 34,74 3,78 3,61 | 2,9 1,9 3,61 | 0,8 0,52 9,44 | - - - |  | 1 раз в год 12 24 |
| Холодный бассейн: - в режиме наполнения - в режиме подпитки - при промывке фильтров | 7,22 2,82 1,39 | 0,6 1,42 1,39 | 0,17 0,4 5,0 | - - - |  | 1 раз в год |
| СПА бассейны (1и 2): - в режиме наполнения - в режиме подпитки - при промывке фильтров | 8,12 2,86 2,78 | 0,68 1,44 2,78 | 0,19 0,4 13,34 | - - |  | 1 раз в год |
| Мытье обх. дорожек и полов | 4,53 | 2,27 | 0,63 |  |  |  |
| Проходные ножные души | 17,28 | 1,44 | 0,8 |  |  |  |
| Общий расход | 190,49 | 84,52 | 129,68 | - |  | Расходы бассейнов в реж.подпитки |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| Спортзалы | 39,0 | 5,12 | 2,51 | - |  |  |
| Зрители | 6,516 | 1,27 | 0,777 | - |  |  |
| Администрация | 2,544 | 1,40 | 0,77 | - |  |  |
| Буфет | 0,68 | 0,4 | 0,3 | - |  |  |
| Аквапарк | 8,10 | 1,54 | 0,97 | - |  |  |
| Большой бассейн: - в режиме опорожнения - в режиме промывки фильтров - сброс воды при рециркуляции воды | 452 29,6 36,0 | 37,67 29,6 18,0 | 10,46 68,89 5,0 | - - |  | 2 раза в год |
| Детский бассейн: - в режиме опорожнения - в режиме промывки фильтров - сброс воды при рециркуляции воды | 26,7 7,22 7,44 | 2,22 7,22 3,72 | 0,62 18,89 1,04 | - - |  | 2 раза в год |
| Бассейн для маломобильных: - в режиме опорожнения - в режиме промывки фильтров - сброс воды при рециркуляции воды | 34,74 3,61 3,78 | 2,9 3,61 1,9 | 0,8 9,44 0,52 | - - |  | 2 раза в год |
| Холодный бассейн: - в режиме опорожнения - в режиме промывки фильтров - сброс воды при рециркуляции воды | 7,22 1,39 2,82 | 0,6 1,39 1,42 | 0,17 5,0 0,4 | - - |  | 2 раза в год |
| СПА бассейны (1и 2): - в режиме опорожнения - в режиме промывки фильтров - сброс воды при рециркуляции воды | 8,12 2,78 2,86 | 0,68 2,78 1,44 | 0,19 13,34 25 0,4 | - - |  | 2 раз в год 13 |
| Мытье обх. дорожек и полов | 4,53 | 2,27 | 0,63 | - |  |  |
| Проходные ножные души | 17,28 | 1,44 | 0,8 |  |  |  |
| Общий расход | 176,15 | 78,78 | 128,08 |  |  | Расходы бассейнов в реж.подпитки |

14