Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме

«13» октября 2014 г.                                                                                        № 0187300005814000513-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия):

1. Долгодворова Т.И. – заместитель главы администрации города;

Члены  комиссии:

2. Морозова Н.А. – советник главы города Югорска;

3. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

4. Резинкина Ж.В. – заместитель начальника управления экономической политики;

5.Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства;

6. Захарова Н.Б. - начальник отдела муниципальных  закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 6 членов комиссии из 9.

Представитель заказчика: Омельченко Олеся Леонидовна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005814000513 на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по объекту: «Расширение канализационных очистных сооружений в городе Югорске».

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005814000513, дата публикации 22.09.2014.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 13 октября 2014 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «08» октября 2014г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером №2837147).

5. В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

6. Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, и приняла решение:

6.1) о соответствии участника аукциона, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, и поданной им заявки №2837147 требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и  документации об аукционе.

7. Сведения об участнике закупки, подавшем единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме:

| Номер заявки | Наименование участника закупки |
| --- | --- |
| 2837147 | Наименование участника; Общество с ограниченной ответственностью "БПКстрой". ИНН; 6679016763. КПП; 667901001. Юридический адрес; 620024, Свердловская обл, Екатеринбург г, Горный Щит с, ул.Елизаветинское шоссе, д.29 - 302. Почтовый адрес; 620024, Свердловская обл, Екатеринбург г, Горный Щит с, ул.Елизаветинское шоссе, д.29 - 302. Контактный телефон; +79122427128. |

8. Заказчику согласовать решение об осуществлении закупки у единственного поставщика с органом местного самоуправления городского округа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок.

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Г.А. Ярков |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                          ________________  Т.И. Долгодворова

Члены  комиссии

_____________________ Н.А. Морозова

_________________________ Г.А. Ярков

_________________________Ж.В. Резинкина

__________________ А.Т. Абдуллаев

___________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                                    ________________О.Л. Омельченко

Приложение 1

к протоколу рассмотрения единственной заявки

на участие в аукционе в электронной форме

от «13» октября  2014  г. № 0187300005814000513-1

Таблица рассмотрения заявки единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение дополнительных работ по объекту:

«Расширение канализационных очистных сооружений в городе Югорске».

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Порядковый номер заявки / защищенный номер заявки |  | 1 / 2837147 |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Обязательные требования | Общество с ограниченной ответственностью «БПКстрой», г. Екатеринбург |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в части II. «Техническое задание» документации об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара | Бетон тяжелый, класс не менее В 7,5, марка по водонепроницаемости не менее W6 , марка бетона по морозостойкости не менее F100. | соответствует |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая А-I, диаметром: не более 6 мм. | соответствует |
|  | Песок природный средний, модуль крупности Мк не менее 2,0 не более 2,5 полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не более 45% Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%. | соответствует |
|  | Бетон тяжелый, класс не менее В 25, марка по водонепроницаемости не менее W6 , марка бетона по морозостойкости не менее F100. | соответствует |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая А-III, диаметром: не менее 16 и не более 18 мм. | соответствует |
|  | Плотность, кг/м3 - не менее 28 и не более 37; Плотность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, МПа (кгс/см2; т/м2) - не более 0,25 (2,5; 25); Предел прочности при статическом изгибе, Мпа – не более 0,4; Модуль упругости, Мпа – не более 15; Водопоглощение за 24 часа, не более, % по объему- 0,4; Водопоглощение за 30 суток, не более, % по объему – 0,5; Категория стойкости к огню, группа – Г1; Коэффициент теплопроводности при (25±5)°С, не более. Вт/(м•°С) – 0,030; Коэффициент паропроницаемости, Мг/(м•ч•Па)- не более 0,008; Капиллярность-0; Температурный диапазон эксплуатации, °С - -50 ... +75 | соответствует |
|  | Технические данные; Ед. изм.. Длина рулона, не более; м.п; 20. Ширина рулона, не более; м.п; 2,07. Площадь рулона, не менее; м2; 41,4. Толщина материала, не более; мм; 0,65. ТолТолщина мембраны (с выступами), не более; мм; 8,5. Вес, не более; кг/м2; 0,78. Разрывная при растяжении в продольном / поперечном направлении, не более; Н/5см; 520 / 520. Относит. удлинение при растяжении в продольном / поперечном направлении, не более; %; 33 / 34. Водопоглащение в течение не менее 24 часов по массе; %; 0. Предел прочности при сжатии, не более; кН/м2; 320. Предел прочности при сдвиге, не менее; Н/см; 4,2. Объем воздушного зазора, не более; л/м2; 5,7. Звукопоглощение; дБ; не более 14 дБ при 500 Гц. Диапазон рабочих температур; °С; от -30 до +60. Плотность полиэтилена, не более; кг/м3; 950,5. Гибкость на брусе радиусом (5,0±0,2)мм при температуре минус 20ºС; После огибания на брусе радиусом 5,0мм и температуре минус 20ºС на лицевой поверхности образцов трещины и отслаивания должны отсутствовать. Водонепроницаемость: при 0,001 МПа в течение 72ч; В течение 72ч при давлении 0,001 МПа на поверхности образцов не должна появляться вода. Водонепроницаемость: при 0,2 МПа в течение 2ч; В течение 2ч при давлении 0,2 МПа на поверхности образцов не должна появляться вода. Поверхностная плотность полотна стабилизирующего покрытия, не более; г/м2; 81. Разрывная нагрузка полотна стабилизирующего покрытия, по длине / по ширине, не более/не менее; Н; 280 / 175. Удлинение при разрыве полотна стабилизирующего покрытия, по длине / по ширине; %; 35 / 32. Дренажная (пропускная) способность материала в горизонтальном направлении при уклоне 1%, не более; л/с·м; 1,21. Фильтрующая способность в направлении перпендикулярном плоскости полотна через 1м2, не менее; л/с; 60,2. | соответствует |
|  | Внешний вид пленки; После высыхания должна образовывать однородную ровную пленку без расслаивания, посторонних включений, кратеров.. Массовая доля нелетучих веществ, %; не менее 54 и не более 60. Условная вязкость по ВЗ-4 при температуре (20+0,5) С°, с не менее; 45. Степень перетира, мкм; не более 40. Время высыхания при температуре 20 + 2 0С,ч; не менее 24. Адгезия. ,балл; не более 1. Стойкость пленки к воздействию 3% раствора NaCl, ч , не менее; 24. Температура эксплуатации; От - 300 С° до + 60 С°. Расход при толщине сухой пленки 25-30 мкм; 120 гр на 1 м2. | соответствует |
|  | Сэндвич панель трехслойная стеновая с видным креплением, с наполнителем из минеральной ваты, плотностью не менее 100 и не более 110 кг/м3, толщина не более 200 мм, тип покрытия должен быть полиэстер, толщина металлических облицовок не более 0,5 мм. | соответствует |
|  | Сэндвич-панель трехслойная кровельная с наполнителем из пенополистирола плотностью не менее 18 и не более 25 кг/м3, толщина не более 150мм, тип покрытия должен быть полиэстер, толщина металлических облицовок не 0,5 мм. | соответствует |
|  | Плитки керамогранитные, размером не менее 600*600*10мм, цвет должен быть белый. | соответствует |
|  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками, площадь не более 49 м2. | соответствует |
|  | Дверное полотно двери должно быть оборудовано замком-защелкой, обеспечивающим зацепление полотна с коробкой в районе вертикальной стойки коробки. По периметру дверной коробки должна устанавливаться термоуплотнительная лента, заполняющая зазоры между полотном и коробкой в случае пожара. Со стороны петель на раме должны имеються неподвижные противосъёмные ригели. Дверь должа обладает звукоизоляционным свойством - Предел огнестойкости, минуты, не менее –60 - Инерционность срабатывания, сек., не более - 15 - Усилие открывания двери в начальный период, кгс, не более - 30 - Тип привода закрывания - местный - Тип привода открывания – ручной - Цвет должен быть белый - Размер по коробке, мм: не менее 1050х2075 Строительный проём, мм: не менее 1100х2100 | соответствует |
|  | Асфальтобетонная смесь с характеристиками: рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня и песка с минеральным порошком) с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии, плотные марки I, тип А с пористостью не более 6,0 %. Размер зерен не менее 50 мм и не более 60 мм. | соответствует |
|  | Шкаф распределенного ввода/вывода может быть выполнен на основе компактного центрального процессора. Шкаф обрабатывает сигналы с датчиков, концевых выключателей, переключателей и других устройств и выдает сигналы для управления исполнительными механизмами приводов, звуковой и световой сигнализациями. | соответствует |
|  | Мощность, кВт, не более 1,5 Номинальный ток, А: 8 Напряжение питания, В: не менее 200 и не более 240 Фазность (количество фаз): не мболее 1 Выходная частота, Гц: 0.1-599 Класс защиты IP: IP 20 Перегрузка, % в течение 1 минуты: не более 150 Время разгона, с: 0,1-999,9 Время торможения, с: 0,1-999,9 ЭМС фильтр: + Тормозной блок: опция Аналоговый вход, кол-во: не более 2 Дискретный вход, кол-во: не более 7 Аналоговый выход, кол-во: не более 1 Дискретный выход, кол-во: не более 2 Релейный выход, кол-во: не более 2 Интерфейс RS485 (Modbus RTU): CANopen, Modbus Регулятор: ПИД - регулирование Управление по ВЧХ: + Векторное управление о обратной связью: + Бессенсорное векторное управление: + Рабочая температура, °С: -10......+50 Температура хранения, °С: -25......+70 Габариты (ШхВхГ), мм: 155х260х187 Вес, кг: не более 4 | соответствует |
|  | Комплект програмного обеспечения предназначен для организации централизованных пунктов диспетчерского и технологического контроля и управления различными объектами и является мощной модульной, масштабируемой системой для сбора, хранения, обработки и отображения тенологической информации. | соответствует |
|  | Число жил и номинальное сечение 5*10 мм2 Вид климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5; Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С; Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%; Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С; Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С; Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к.з.: + 400°С Гарантийный срок эксплуатации: не менее 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: не менее 30 лет | соответствует |
|  | Число жил и номинальное сечение 5*4 мм2 Вид климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5; Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С; Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%; Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С; Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С; Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к.з.: + 400°С Гарантийный срок эксплуатации: не менее 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: не менее 30 лет | соответствует |
|  | Число жил и номинальное сечение 4*2,5 мм2 Вид климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5; Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С; Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%; Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С; Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С; Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к.з.: + 400°С Гарантийный срок эксплуатации: не менее 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: не менее 30 лет | соответствует |
|  | Число жил и номинальное сечение 4*4 мм2 Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5. Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: - для гибкого монтажа 15 наружных диаметров - для стационарного монтажа 5 наружных диаметров Частота переменного тока не более 60 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: -на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ -на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: не более 100 м Срок службы не менее 15 лет Гарантийный срок эксплуатации – не менее 3 лет с даты ввода кабелей в эксплуатации | соответствует |
|  | Число жил и номинальное сечение 3*2,5 мм2 Вид климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5; Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С; Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%; Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С; Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С; Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к.з.: + 400°С Гарантийный срок эксплуатации: не менее 5 лет (с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления) Срок службы: не менее 30 лет | соответствует |
|  | - Стандартный экранированный Ethernet кабель для быстрого монтажа. - 4 жилы - 5 категория Поставка по метражу от 20 до 1000 метров | соответствует |
|  | Рабочая температура от -400С до +750С Рабочее напряжение не более 100 В Нагрузка на растяжение не более 100 N Сопротивление не более 100 Ом/км Стандартный двухжильный экранированный кабель разработанный для быстрого монтажа с двумя слоями изоляции и усиленной защитой от радиопомех. Предназначен для сухих и влажных помещений, должен быть стойкий к УФ-излучению, для фиксированной прокладки. Конструкция проводника - моножила, изоляция -ПВХ фиолетового цвета. Кабель применяется в системах автомотизации. Кабель отрезается любой длинной в пределах от 20м до 1000м | соответствует |
|  | Число жил и номинальное сечение 4*1,5 мм2 Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5. Диапазон температур эксплуатации от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: - для гибкого монтажа 15 наружных диаметров - для стационарного монтажа 5 наружных диаметров Частота переменного тока не более 60 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: -на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ -на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: не более 100 м Срок службы не менее 15 лет Гарантийный срок эксплуатации – не менее 3 лет с даты ввода кабелей в эксплуатации | соответствует |
|  | Кабели бронированные с индивидуальным экранированием витых пар и общим экраном. Номинальное напряжение - 75 V Сертифицирован. Проводник - лужёная многопроволочная медная жила. Изоляция - полимерный компаунд синего и красного цветов. Скрутка - общая скрутка витых пар. Маркировка - цифровая нумерация витых пар. Индивидуальный экран- алюминепластмассовая лента и луженый медный проводник для заземления Общий экран - алюминепластмассовая лента и луженый медный проводник для заземления Заполнение - полимерный компаунд и фиксирующая лента Подушка - поливинилхлоридный компаунд Броня - двойная оцинкованная стальная лента. Оболочка - поливинилхлоридный пластикат черного цвета количество тпж, шт; 12х(2+1)шт. материал изоляции должен быть; ПЭ. материал тпж; Медь. сечение тпж, кв.мм; не более 0,5кв.мм. | соответствует |
|  | Подача до 4.600 куб.м/час (20.250 галлонов США/мин) Напор до 100 м (330 футов) Скорость до 1750 мин –1 (1750 об/мин) Типоразмеры: Напорные фланцы DN125 до DN600 (5”до 24”) размеры DN 32 до DN150 (11/4”до 6”) Температура: Макс. 180 o С (350 o F) Давление в корпусе: до 12/16 бар (170/230 psig) Перекачиваемые жидкости: Чистые и слегка загрязненные жидкости (без крупных твердых частиц) Горячая и холодная вода Конденсат и деионат Нефтепромысловые воды и кислоты Взвеси бумажной массы до 1,2 % Q=не более 221 м3/ч, Н= не менее 12,1 и не более 12,1 м, Iп= 22А, Р2= не более 10кВт, 3х380-415В | соответствует |
|  | Подача до 4.600 куб.м/час (20.250 галлонов США/мин) Напор до 100 м (330 футов) Скорость до 1750 мин –1 (1750 об/мин) Типоразмеры: Напорные фланцы DN125 до DN600 (5”до 24”) размеры DN 32 до DN150 (11/4”до 6”) Температура: Макс. 180 o С (350 o F) Давление в корпусе: до 12/16 бар (170/230 psig) Перекачиваемые жидкости: Чистые и слегка загрязненные жидкости (без крупных твердых частиц) Горячая и холодная вода Конденсат и деионат Нефтепромысловые воды и кислоты Взвеси бумажной массы до 1,2 % Q= не более 396m5/4, Н = не более 12,1 м, Iп=37А, Р2=не более 10кВт, 3х380-415В | соответствует |
|  | Подача до 4.600 куб.м/час (20.250 галлонов США/мин) Напор до 100 м (330 футов) Скорость до 1750 мин –1 (1750 об/мин) Типоразмеры: Напорные фланцы DN125 до DN600 (5”до 24”) размеры DN 32 до DN150 (11/4”до 6”) Температура: Макс. 180 o С (350 o F) Давление в корпусе: до 12/16 бар (170/230 psig) Перекачиваемые жидкости: Чистые и слегка загрязненные жидкости (без крупных твердых частиц) Горячая и холодная вода Конденсат и деионат Нефтепромысловые воды и кислоты Взвеси бумажной массы до 1,2 % Q= не более 163,8м /ч, Н = не менее 12,2м, Iп=15,2А, Р2= не более 7,5кВт, 3х380-415В | соответствует |
|  | - Подключение к блоку питания датчиков: по 2-х проводной схеме не менее 12 и не более 36 В постоянное; - Температура внутри резервуара с продуктом: от -30 °C до +90 °C; - Температура воздушных масс в месте установки: от -30 до +80°C; - Максимальная температура воздуха в зоне установки датчика с термочехлом и подогревом: от -70 до +80°C; - Избыточное давление в резервуарах, влияющее на работоспособность прибора: не менее 0,3 и не более 3 бар; - Прибор выпускается с диапазонами измерения (в зависимости от кода заказа): не менее 0,25 и не более 60 м; - Уровнемер выпускается с выходным сигналом: аналоговым 4-20 мА с поддержкой протокола HART, дополнительно наличие релейного выхода; Степень защищенности от проникновения влаги и пыли: не ниже IP 68 | соответствует |
|  | - Число сигнализируемых положений уровня…………………………………………не менее 6; - Параметры питания номинальные значения…………………………………….220 В, 50 или 60 Гц; - Потребляемая мощность не более………………………12 В*А; - Электрическая нагрузка на контакты выходного реле:.12-220 (допускается увеличение до 250) В, 50, 60 Гц; Ток — 0,5-2,5 А (допускается до 5 А на время не более 0,1 с).; - Сопротивление проводов для соединения электронного блока с датчиком не более…………………….20 Ом; Сопротивление срабатывания (сопротивление жидкости между электродом и корпусом датчика, при котором происходит срабатывание сигнализатора), не более………………………………………………………….5000 Ом; 7. Масса: -электронного блока…………………………….не более 2,4 кг; -датчика — не более 0,65 кг. | соответствует |
|  | Выходной сигнал – переключающие контакты реле Нагрузка на контакты выходного реле: ток, А ................................................0,52,5 частота, Гц .........................................не менее 50 и не более 60 напряжение, В..................................12-250 допустимое увеличение тока на время не более 0,1 с, А, не более...........5 Верхнее значение сопротивления срабатывания, Ом.........не более 5000 Длина линии связи между датчиками и передающим преобразователем при сопротивлении каждой жилы до 20 Ом .............1000 м Параметры питания (номинальное значение): напряжение переменного тока, В .................................... 220, 240, 380 частота, Гц .........................................50, 60 потребляемая мощность, В. А, не более7,0 Масса, кг: передающего преобразователя.................не более 2 датчика.................................................не более 0,65 | соответствует |
|  | Диапазон (бар):; Дифференциал (бар):; Макс. давление (бар):. От -0,7 до 6; от 0,6 до 4; 16,5. | соответствует |
|  | Термозистор изготовлен из термистора NTC, помещенного в металлическую гильзу и залитого теплопроводящей шпаклевкой. Высокая электрическая прочность, отвечающая требованиям двойной изоляции, вес не менее 4,5 г. | соответствует |
|  | Механизм: корпус электрического щита с монтажной платой без боковых стен Размер: не более 1800х600х500 мм Материал: листовая сталь; Каркас шкафа, крыша, задняя стенка и панели основания: не более 1,5 мм; Дверь: не менее 2,0 мм; Монтажная панель: не менее 2,0 мм и не более 3,0 мм; Обработка поверхности должна быть: внутренняя часть - грунтовка, снаружи порошковое покрытие; Монтажная панель и панели основания должны быть оцинкованные. Комплект поставки: каркас шкафа с дверями, монтажной панелью, панелями основания, задней стенкой, потолочной панелью и 2 монтажными перемычками. Степень защиты: не ниже IP 55 | соответствует |
|  | Материал: Листовая сталь Обработка поверхности: Корпус и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие Монтажная панель должна быть оцинкованная Степень защиты: не ниже IP 66 Комплект поставки: Корпус должен быть полностью закрытый однодверный, 1 фланш-панель в основании корпуса, навеска двери правая, меняется на левую с замком, с двумя поворотными замками, литое уплотнение двери, монтажная панель. | соответствует |
|  | Преобразователи мощностью от 0.75 до 75 кВт для трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. | соответствует |
|  | Диаметр корпуса люка, мм не менее 770 и не более 780 Высота корпуса люка, мм не менее 75 и не более 90 Вес корпуса люка, кг не менее 35 и не более 39 Диаметр крышки люка, мм не менее 666 и не более 675 Толщина крышки люка, мм не менее 40 и не более 43 Вес крышки люка, кг не менее 30 и не более 48 Предельная нагрузка, т/с не менее 3и не более 4,5 | соответствует |
|  | Вес, не более 3.2 кг Количество ступеней должно быть 4.0 Максимальная высота не более 0.95 м Материал изготовления должен быть алюминий Тип лестницы двусторонняя | соответствует |
|  | Вес, не более - 5 кг Длина лестницы, не менее - 1,08 м Количество ступеней должно быть 5 | соответствует |
|  | Тип - стремянка Общая длина, мм - не более 490 Размер в сложенном состоянии, см – не более 49 Max рабочая нагрузка, кг не более 150 Количество ступеней должно быть, шт 2х2 Материал должен быть - алюминий Вес, кг – не более 2,5 . | соответствует |
|  | - Рабочая высота: не менее 3,15 м. - Высота площадки: не более 1,05 м. - Количество ступеней должно быть 5 - Ширина нижней части: не менее 0,437 м. - Вес: не более 4,2 кг. | соответствует |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву не более 38 кгс/мм2, наружный диаметр не более 426 мм, толщина стенки не более 8 мм. | соответствует |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву не более 38 кгс/мм2, наружный диаметр не более 820 мм, толщина стенки не более 9 мм. | соответствует |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр не более 219 мм, толщина стенки не более 6 мм. | соответствует |
|  | Песчано-гравийные смеси характеризуют: - содержанием гравия и песка в смеси; - наибольшей крупностью зерен гравия; - показателями, принятыми для оценки гравия по ГОСТ 8267-93 (зерновым составом, прочностью, содержанием зерен слабых пород, морозостойкостью, содержанием пылевидных, глинистых и илистых частиц, глины в комках и минералого-петрографическим составом); - показателями, принятыми для оценки песка по ГОСТ 8736-93 (зерновым составом и модулем крупности, содержанием пылевидных, глинистых и илистых частиц, в том числе глины в комках, содержанием органических примесей и минералого-петрографическим составом). | соответствует |
|  | Диаметр не более 22, Конструктивное исполнение - Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) с овальной быстросъемной головкой, с подсветкой, Функциональное назначение - Оперативное управление контакторами: «Пуск-Стоп», Подсветка должна быть неоновой лампой ВА 9S на 230 В. | соответствует |
|  | Технология подключения - 1-проводное Спецификация переключение на отрицательный потенциал “0”: 18…30 В постоянного тока, “1”: 0…7 В постоянного тока, станд. 3 мА входного тока Кол-во вводов – не менее 8 Номинальное напряжение - 24 В постоянного тока (-15 %/+20 %) Уровень логического нуля - не менее 18 и не более 30 В Уровень логической единицы - 0…7 В Входной ток - станд. 3 мА Входной фильтр - станд. 10 мкс Распределенные часы EtherCAT – Потребление тока по контактам питания - станд. 25 мА Потребление тока через шину E-bus - станд. 90 мА Электрическая изоляция - 500 В (E-bus/потенциал выходных цепей) Размер имиджа процесса в битах - не менее 8 входов Конфигурирование без настроек адреса или конфигурации Вес. – не более 50 гр. Температура эксплуатации/хранения - 0…+55 °C/-25…+85 °C Относительная влажность - не более 95 %, без конденсации Удароустойчивость согласно нормам EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 ЭМС согласно нормам EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 Класс защиты / положение при монтаже - не ниже IP 20 | соответствует |
|  | Кол-во вводов - не менее 4 Сигнал - 4…20 мА Технология подключения - одножильное Внутреннее сопротивление 80 Ом + 0.7 В Разрешение не более 12 бит Время преобразования ~ 4 мс Погрешность измерения < ±0.3 % (относительно предельного значения шкалы) Устойчивость к скачкам напряжения не более 35 В. Электрическая изоляция 500 В (K-bus/напряжение сигнала) Потребление тока по контактам питания - без контактов питания Потребление тока через шину K-bus станд. 75 мА Размер имиджа процесса в битах вход: 4 x 16 бит данных (4 x 8 бит контроля/статуса в качестве опции) Конфигурирование должно быть без настроек адреса или конфигурации Особенности - для 2-х проводных датчиков Вес – не более 70 гр. Температура эксплуатации/хранения 0…+55 °C/-25…+85 °C Относительная влажность 95 %, без конденсации Удароустойчивость согласно нормам EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 ЭМС согласно нормам EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 Класс защиты / положение при монтаже не ниже IP 20 | соответствует |
|  | Технология подключения 1-проводная Количество выводов - не более 8 Питание 24 В постоянного тока через контакты питания Напряжение сигнала 0…10 В Распределенные часы EtherCAT есть Точность распределенных часов << 1 мкс Нагрузка > 5 кОм (защита от короткого замыкания) Погрешность выходного сигнала < 0.1 % (относительно конечного значения) Разрешение не менее 12 бит Электрическая изоляция 500 В (E-bus/напряжение сигнала) Время преобразования ~ 400 мкс Потребление тока по контактам питания станд. 25 мА Потребление тока через шину E-bus станд. 100 мА Размер имиджа процесса в битах 8 x 16 битных выходов аналоговых сигналов Особенности Сторожевой таймер в качестве опции: выходное значение с линейным импульсом, в соответствии с требованиями пользователей; может быть активизирована синхронизация пользователем. Вес не более 85 гр. Температура эксплуатации/хранения 0…+55 °C/-25…+85 °C Относительная влажность 95 %, без конденсации Удароустойчивость согласно нормам EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 ЭМС согласно нормам EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 Класс защиты / положение при монтаже не ниже IP 20 | соответствует |
|  | Номинальное напряжение изоляции, В: не более 250. Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, кВ: не менее 3,6. Электрическая прочность (действующее напряжение), В: - между катушкой и контактом 2500 - между полюсами 2500 - между контактами 1500. Характеристики контактов: Кол-во и тип контактов: - не менее 2 перекидных - не менее 3 перекидных - не менее 4 перекидных. Условный тепловой ток, А: 3, 6, 10, 12 Номинальный рабочий ток, А: - НО 2, 6, 10, 12 - НЗ 1, 3, 5, 6. Максимальная частота срабатывания (кол-во рабочих циклов в час): - без нагрузки не более 18 000 - под нагрузкой не более 1200. Напряжение коммутации, В: не более 250 Коммутационная способность: - минимальная 10мА при 17В, 2мА при 5В - максимальная, ВА 750, 1500, 2500, 3000 Механическая износостойкость, циклов В-О: не более 10 млн. Температура окружающего воздуха, C: - при хранении от -40 до +85 - при эксплуатации от -40 до +55 Степень защиты: не ниже IP40 | соответствует |
|  | Номинальное напряжение изоляции, В, не более: 250. Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, кВ, не менее: 3,6. Электрическая прочность(действующее напряжение), В: - между катушкой и контактом не более 2500 - между полюсами не более 2500 - между контактами не более1500. Характеристики контактов: Кол-во и тип контактов должны быть: - 2 перекидных - 3 перекидных - 4 перекидных. Условный тепловой ток, А: 3, 6, 10, 12 Номинальный рабочий ток, А: - НО 2, 6, 10, 12 - НЗ 1, 3, 5, 6. Максимальная частота срабатывания (кол-во рабочих циклов в час): - без нагрузки не более 18 000 - под нагрузкой не более1200. Напряжение коммутации, В: не более 250 Коммутационная способность: - минимальная 10мА при 17В, 2мА при 5В - максимальная, ВА 750, 1500, 2500, 3000 Механическая износостойкость, циклов В-О: не более 10 млн. Температура окружающего воздуха, C: - при хранении от -40 до +85 - при эксплуатации от -40 до +55 Степень защиты: не ниже IP40 | соответствует |
|  | Светосигнальные индикаторы предназначены для индикации состояния электрических цепей. Применяются в электрощитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения. Кнопки управления и переключатели предназначены для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой не менее 50Гц, напряжением не более 660В или постоянного тока напряжением не более 400В. Цвет должен быть зеленый. | соответствует |
|  | Монтажный двужильный экранированный провод с ПВХ изоляцией, предназначен для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при переменном напряжении до 500 В частоты не более 400 Гц или 700 В постоянного тока. Провод МКЭШ размерами не более 2*0,75 должен состоять из двух многопроволочных жил сечением не более 0,75 кв.мм из медных луженых проволок, с ПВХ изоляцией, в экране в виде оплетки из медной проволоки, в общей оболочке из ПВХ пластиката. | соответствует |
|  | Температура эксплуатации кабеля от -60 до +50 градусов Цельсия. Номинальное напряжение до 500 Вольт частотой не более 400 Герц. Номинальное постоянное напряжение не более 750 Вольт. Размеры кабеля МКЭШ не более 7х0,75. Наружный диаметр кабеля – не менее 10,8 миллиметров. Срок службы кабеля МКЭШ не менее 15 лет. Вес кабеля МКЭШ не более 160 килограмм в метре. | соответствует |
|  | Кабель должен состоять из 4-х пар одножильных проводников из омедненного алюминия (CCA). Диаметр проводника не более 24AWG. Каждый проводник должен быть заключен в полиэтиленовую (HDPE) изоляцию. Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом должны составляют одну витую пару. 4 витые пары должны быть заключены в общую оболочку из ПВХ (PV). | соответствует |
| 1.Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. | декларация | информация продекларирована |
| 2.Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке | декларация | Информация продекларирована |
| 3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. | декларация | информация продекларирована |
| 4. Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | декларация | информация продекларирована |
| 5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. | декларация | информация продекларирована |
| 6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки – юридическом лице, в том числе сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – для юридического лица | отсутствие | информация отсутствует |
| 7. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки | Наличие копии свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ, а именно: 6.1. Опалубочные работы 6.2. Арматурные работы 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации Или группа: 33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство; 33.5. Объекты теплоснабжения; 33.7. Объекты водоснабжения и канализации. | Копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с обязательным видом работ №СРОСР-С-5700.1-31072012 от 31 июля 2012 года: 6.1. Опалубочные работы 6.2. Арматурные работы 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации группа: 33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство; 33.5. Объекты теплоснабжения; 33.7. Объекты водоснабжения и канализации. |
| 8. Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе | в полном объеме |
| 9. Начальная максимальная цена контракта — 31 017 650 рублей |  |  |