- Приложение №2

- к техническому заданию

- Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Панель | Негорючая панель "Унипрок-НГ" или эквивалент с техническими характеристиками: негорючая панель с защитно-полимерным покрытием. Основу материала составляет негорючая плита. Обратная сторона листов защищена влагозащитным слоем. Длина – не менее 2400мм и не более 2450мм, Ширина – не менее 1200мм и не более 1250мм, Толщина – не менее 6 мм и не более 7мм. Класс горючести материала – негорючие (НГ); Плотность кг/м3 – не менее 1300 кг/м3; Обладают высокой влагостойкостью, светостойкостью и стойкостью к истиранию. В соответствии с ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ Р 53295-2009 |
| 2 | Панель | Панель "Унипрок-Акустика" или эквивалент с техническими характеристиками: панель неокрашенная, обладающая эффектом звукопоглощения. Длина – не менее 2440мм и не более 2450мм, Ширина – не менее 1220мм и не более 1250мм, Толщина – не менее 6 мм и не более 8мм. Класс горючести материала – негорючие (НГ); Плотность кг/м3 – не менее 1000 кг/м3; Коэффициент звукопоглощения, NRC – до 0,93. В соответствии с ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ Р 53295-2009 и ГОСТ 23499-2009 |
| 3 | Панель | Панель с техническими характеристиками: звукопоглощающая акустическая панель квадратной формы. Размеры - не менее 600х600мм и не более 610х610 мм. Толщина плиты не менее 20 мм и не более 60 мм. Плотность кг/м3 – не менее 8 кг/м3; коэффициент звукопоглощения, в диапазоне средних и низких частот (от 500 Гц до 1000 Гц) – не менее 0,92; Класс горючести материала – Г1 (слабогорючий). Класс по воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемый), В соответствии с ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ Р 53295-2009 и ГОСТ 23499-2009 |
| 4 | Плиты фибролитовые | Плиты с техническими характеристиками: плиты фибролитовые на портландцементе. Размеры: длина - не менее 3000 мм и не более 3050мм, ширина - не менее 600 мм и не более 650 мм, толщина – не менее 18 мм и не более 22 мм. Плотность кг/м3 – не менее 1050 кг/м3; Влажность – не более 12%, Твердость – не менее 40 Мпа. Класс горючести материала – Г1 (слабогорючий). Класс по воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемый). В соответствии с ГОСТ 10178-85 и ГОСТ 5244-79 |
| 5 | ОМЕГА-профиль | ОМЕГА-профиль с техническими характеристиками: профиль применяется для стыковки панелей между собой на ровной плоскости. Материал – алюминий, длина – не менее 3000мм, толщина стенок – не более 1мм. Цвет профиля - RAL 9010 (неизменяемое значение); Стойкость к повреждениям очень высокая. В соответствии с ГОСТ 14350-80 |
| 6 | П-заглушка | П-заглушка с техническими характеристиками: П-заглушка применяется для скрытия саморезов. Крепится к лицевой стороне ОМЕГА – профиля. Материал – алюминий, длина – не менее 3000мм, толщина стенок – не более 1мм. Цвет профиля - RAL 9010 (неизменяемое значение); Стойкость к повреждениям очень высокая. В соответствии с ГОСТ 14350-80 |
| 7 | L-профиль | L-профиль с техническими характеристиками: L-профиль применяется для оформления внутренних углов при креплении панелей. Материал – алюминий, длина – не менее 3000мм, толщина стенок – не более 1мм. Цвет профиля - RAL 9010 (неизменяемое значение); Стойкость к повреждениям очень высокая. В соответствии с ГОСТ 14350-80 |
| 8 | F-профиль | F-профиль с техническими характеристиками: F-профиль применяется для оформления наружных углов при креплении панелей. Материал – алюминий, длина – не менее 3000мм, толщина стенок – не более 1мм. Цвет профиля - RAL 9010 (неизменяемое значение); Стойкость к повреждениям очень высокая. В соответствии с ГОСТ 14350-80 |
| 9 | Негорючая панель | Негорючая панель "АКВАПАНЕЛЬ" или эквивалент с техническими характеристиками: негорючая панель внутренняя неокрашенная. Универсальный экологически чистый листовой строительный материал, прямоугольной формы. Состоит из сердечника на цементной основе с легким минеральным заполнителем, армированного с обеих сторон щелочестойкой стеклосеткой. Размеры: ширина – не менее 900 мм и не более 950 мм; длина – не менее 1200 мм и не более 2400 мм; толщина – не менее 12,5 мм. И не более 13 мм. Плотность кг/м3 – не менее 1050 кг/м3; Класс пожарной опасности – Г1 (слабогорючий). В соответствии с ГОСТ 6266-97, ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ Р 53295-2009 |
| 10 | Профиль потолочный | Профиль потолочный для гипсокартона с техническими характеристиками: профиль, предназначенный для формирования каркаса подвесных потолков и облицовки стен. Профиль потолочный сделан методом холодного проката из оцинкованной металлической ленты толщиной не более 0,5 мм. Тип – потолочный направляющий; размеры: высота – не менее 27 мм и не более 30 мм, ширина – не менее 60 мм и не более 63 мм, длина – не менее 3000 мм и не более 3005 мм. В соответствии с ГОСТ 30245-2003 |
| 11 | Профиль потолочный | Профиль потолочный для гипсокартона с техническими характеристиками: профиль, предназначенный для формирования каркаса подвесных потолков и облицовки стен. Профиль потолочный сделан методом холодного проката из оцинкованной металлической ленты толщиной не более 0,5 мм. Тип – потолочный направляющий; Размеры: высота – не менее 27 мм и не более 28 мм, ширина – не менее 28мм и не более 30 мм, длина – не менее 3000 мм. И не более 3005мм. В соответствии с ГОСТ 30245-2003 |
| 12 | Трубы стальные прямоугольные | Трубы стальные прямоугольные с техническими характеристиками: размеры сечения трубы: ширина - не менее 60 мм и не более 70 мм; высота – не менее 40 мм и не более 50 мм, толщина стенки – не менее 3 мм и не более 3,5 мм. Площадь сечение – не менее 5,48 см2 и не более 7,70 см2. В соответствии с ГОСТ 8645-68 |
| 13 | Трубы стальные квадратные | Трубы стальные квадратные с техническими характеристиками: Размеры сечения трубы - не менее 100ммх100 мм и не более 110ммх110мм, толщина стенки не менее 6 мм и не более 7 мм. В соответствии с ГОСТ 8639-82 |
| 14 | Плитки керамогранитные | Плитки керамогранитные с техническими характеристиками: синтетический облицовочный камень, изготавливаемый из каолиновых глин, кварца и полевого шпата. Плитки квадратной формы, размерами - не менее 600х600х10 мм и не более 650х650*10 мм, Водопоглощение - не более 0,5 %; цвет - светло-бежевый. Должны обладать высокой износостойкостью. В соответствии с ГОСТ Р 57141-2016 |
| 15 | Люк противопожарный | Люк противопожарный с техническими характеристиками: Люк противопожарный металлический состоит из рамы, изготовленной из стального листа, согнутого в сложный профиль, внутренняя полость профиля в районе притвора заполнена теплоизоляционным материалом. Размеры: не менее 1000х1000мм и не более 1050х1050мм; предел огнестойкости равен 60 минут (класс не ниже EI 60), инерционность срабатывания – не более 15 сек. Толщина листа не менее 1,5 мм и не более 2,0 мм. Толщина полотна не менее 45мм и не более 55 мм. Тип привода закрывания – местный, тип привода открывания – ручной. В соответствии с ГОСТ 53307-2009 |
| 16 | Витраж | Витраж боковой на центральном входе с техническими характеристиками: многофункциональная фасадная система размерами не менее 3440*4850 мм и не более 3480х4890 мм. Цвет профиля – белый. Размеры должны соответствовать эскизу. Соответствие ГОСТ 22233-2001, ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 21519-2003 |
| 17 | Витраж | Витраж на центральном входе с техническими характеристиками: многофункциональная фасадная система размерами не менее 3860*4000 мм и не более 3900х4040мм. Цвет профиля – белый. Размеры должны соответствовать эскизу. Соответствие ГОСТ 22233-2001, ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 21519-2003 |
| 18 | Листы гипсокартонные | Листы гипсокартонные ГИПРОК или эквивалент с техническими характеристиками: листы гипсокартонные огнестойкие, лицевой картон огнестойкого листа окрашен в светло-розовый цвет. Ширина листа – не менее 1200мм и не более 1250 мм; длина не менее 2500 мм и не более 3000 мм. Толщина листа не менее12,5 мм и не более 15 мм. Поверхностная плотность – не более 10,0 кг/м2; Паронепроницаемость – не менее 0,075 мг/(м*ч*Па). Класс горючести материала – Г1 (слабогорючий). В соответствии с ГОСТ 6266-97. |
| 19 | Грунтовка акриловая | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная или эквивалент с техническими характеристиками: грунтовка акриловая применяется для подготовки основания. Внешний вид – жидкость, цвет – белый, вязкость в диапазоне от 10 до 20 мПа∙с. Температура эксплуатации – диапазон от -5ºС до +90ºС. В соответствии с ГОСТ 51693-2000. |
| 20 | Грунтовка | Грунтовка с техническими характеристиками: цвет и внешний вид пленки - красно-коричневый, пленка матовая или полуглянцевая; после высыхания пленка ровная, однородная. Массовая доля нелетучих веществ в диапазоне от 54 до 60%. Степень перетира не более 40 мкм. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Адгезия пленки не более 1 балла. Расслаивание не более 5 см3. В соответствии с ГОСТ 25129-82 |
| 21 | Сэндвич-панель | Сэндвич-панель трехслойная кровельная с техническими характеристиками: кровельная трехслойная сэндвич-панель. Наполнитель из минеральной ваты (НГ) плотностью 110 кг/м3, толщиной не менее 200 мм и не более 250 мм. Рабочая ширина панели не менее 1000 мм и не более 1160 мм. Тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок не более 0,6 мм. Плотность минераловатных плит не менее 105 кг/м. Нормативный предел прочности на растяжение (разрыв слоев) материала сердцевины не менее 0,1Н/мм. Влажность по массе не более 1%. В соответствии с ГОСТ 32603-2012 |
| 22 | Выравнивающая смесь | Выравнивающая смесь типа "Ветонит" 3000 или эквивалент с техническими характеристиками: выравнивающая смесь используется для выравнивания поверхностей внутри помещения. Вяжущее вещество – цемент. Максимальный размер фракции заполнителя раствора – не более 0,3 мм. Рабочая температура в диапазоне от +10º до+25ºС (неизменяемое значение). Расход готовой смеси составляет не более 1,5 кг/м2/мм. Усадка (при +30º) – менее 0,8 %. В соответствии с ГОСТ Р 55936-2014. |
| 23 | Раствор | Раствор готовый кладочный цементный с техническими характеристиками: наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более 2,5 мм; Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. В соответствии с ГОСТ 28013-98. |
| 24 | Витраж | Витраж помещения администратора с техническими характеристиками: многофункциональная фасадная система размерами не менее 2400*8250мм и не более 2450х8300мм. Соответствие ГОСТ 22233-2001, ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 21519-2003 |
| 25 | Дверь | Дверь ДПМО-01/60 или эквивалент с техническими характеристиками: дверь противопожарная состоит из рамы и полотна. Рама изготавливается из стального листа, согнутого в сложный профиль, внутренняя полость профиля в районе притвора заполнена теплоизоляционным материалом. Рама является жесткой конструкцией и одновременно образует наличник. На раму с помощью регулируемых петель навешивается полотно коробчатого типа. Дверное полотно однопольной двери оборудовано замком-защелкой, обеспечивающим зацепление полотна с коробкой в районе вертикальной стойки коробки. По периметру дверной коробки устанавливается термоуплотнительная лента, заполняющая зазоры между полотном и коробкой в случае пожара. Со стороны петель на раме имеются неподвижные противосъёмные ригели. Дверь обладает звукоизоляционным свойством до 35 Дб. Предел огнестойкости равен 60 минут (класс не ниже EI 60), инерционность срабатывания – не более 15 сек. Тип привода закрывания – местный, тип привода открывания – ручной. Размер по коробке – не менее 980х2080 мм. И не более 1000х2100 мм. Противопожарные двери должны быть сертифицированы. В соответствии с ГОСТ Р 53303-2009 |
| 26 | Теплоизоляционные плиты | Теплоизоляция плитами "Rocwol Венти Баттс" или эквивалент с техническими характеристиками: жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты. Размеры: ширина – не менее 600 мм и не более 610 мм; длина – не менее 1000 мм и не более 1010 мм; толщина – не менее 100 мм и не более 110 мм. Плиты относятся к негорючим материалам (НГ). В соответствии с ГОСТ 9573-2012 и ГОСТ 30247.0-94. |
| 27 | Теплоизоляционные плиты | Теплоизоляция плитами "Rocwol Лайт Баттс" или эквивалент с техническими характеристиками: легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из минеральной ваты на основе базальтовых пород. Размеры: ширина – не менее 600 мм и не более 610 мм; длина – не менее 1000 мм и не более 1010 мм; толщина – не менее 50 мм и не более 60 мм. Плиты относятся к негорючим материалам (НГ). В соответствии с ГОСТ 9573-2012 и ГОСТ 30247.0-94. |
| 28 | Грунтовка водно-дисперсионная | Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" или эквивалент с техническими характеристиками: водно-дисперсионная грунтовка на основе синтетической дисперсии с добавлением калиброванных наполнителей, не содержит растворителей, взрывопожаробезопасна и нетоксична. Основа – синтетический полимер, консистенция – тиксотропная жидкость, время высыхания – не более 3 часов. В соответствии с ГОСТ 33290-2015. |
| 29 | Бетон | Бетон тяжелый в соответствии с ГОСТ 26633-2015. Технические характеристики: средняя плотность не менее 2000 кг/м3 и не более 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях. Класс бетона по прочности на сжатие – не ниже В20. Наибольшая крупность заполнителя - не более 20 мм. |
| 30 | Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III с характеристиками: диаметр стержня не менее 8 мм и не более 10 мм. Площадь поперечного сечения стержня не менее 0,503 см2 и не более 0,785 см2. В соответствии с ГОСТ 5781-82 |
| 31 | Бетонная смесь | Безусадочная, быстротвердеющая бетонная смесь наливного типа Mapefill 10 или эквивалент с техническими характеристиками: сухая бетонная смесь, созданная на основе высокопрочного цемента, фракциони рованного песка и специальных расширяющихся добавок. Благодаря наличию в составе расширяющихся добавок, является безусадочным материалом, в котором отсутствует процесс усадки, как в пластичной, так и в последующей фазе твердения. В затвердевшем состоянии представляет собой высокопрочный бетон, обладающий высокой адгезией к стали и бетону, высоким показателем морозостойкости и водонепроницаемости. Максимальный размер заполнителя – не более 10 мм, температура нанесения в диапазоне от +5ºС до +35ºС. В соответствии с ГОСТ 25192-2012. |
| 32 | Клей | Клей для плитки Гидрофлекс или эквивалент с техническими характеристиками: клей плиточный применяется для внутренних и наружных работ. Представляет собой клеевую смесь для укладки плит всех типов во влажных помещениях. Изготовлен из экологически чистого сырья на основе портландцемента, минеральных наполнителей и полимерных добавок. Прочность сцепления с основанием – не менее 1,0 Мпа, стойкость к сползанию – не более 0,5 мм, содержание зерен наибольшей крупностью – не более 0,5%, плотность готового раствора – не менее 1600 кг/м3 и не более 1700 кг/м3. Цвет – серый. В соответствии с ГОСТ Р 56387-2015. |
| 33 | Затирка | Затирка межплиточных швов Ultracolor с техническими характеристиками: шовный заполнитель высокого качества на основе цемента. Быстро схватывается и высыхает. Выполняет функцию герметизации межплиточного пространства шириной от 2 мм до 20 мм. Время высыхания в диапазоне от 3 ч до 24 ч. Цвет – белый. В соответствии с ГОСТ 31357-2007 |
| 34 | Плитка | Плотная напольная плитка сер. VarioColor, с техническими характеристиками: плитка керамическая напольная размерами не менее 244х119х10 мм и не более 249х124х15мм. цвет белый. В соответствии с ГОСТ 6787-2001 |
| 35 | Плитка | Плотная напольная - сер. VarioColor, с техническими характеристиками: плитка керамическая напольная размерами не менее 244х119х10мм и не более 249х124х15мм., цвет - бежевый, матовый рефленый. В соответствии с ГОСТ 6787-2001 |
| 36 | Переливная кромка | Переливная кромка "Finnland" - сер. VarioColor или эквивалент, с техническими характеристиками: слив перелива воды по периметру внешней части бассейна на уровне пола. Бортовой элемент чаши с ручным захватом (рукохват), выполненный под уклоном, размерами не менее 244х119х15мм и не более 249х124х25мм., цвет - бежевый, рифленый. В соответствии с ГОСТ 23289-94. |
| 37 | Клей | Клей для мозаики TENAX H40 или эквивалент с техническими характеристиками: однокомпонентный клей с высокой сопротивляемостью нагрузкам, повышенной устойчивостью к деформациям и исключительно высокой стойкостью к действию воды и отрицательных температур. Это продукт на базе гидравлических высокопрочных цементов, синтетических смол, кварцевых заполнителей с контролируемым гранулометрическим составом и специальных добавок. Вид – сухая смесь белого цвета, безвредная, объемная плотность - не менее 1,38 кг/дм3, температура эксплуатации в диапазоне от -40°С +90°С. В соответствии с ГОСТ 30535-97. |
| 38 | Фарфоровая плитка | Фарфоровая плитка SERA POOL или эквивалент с техническими характеристиками: плитка глазурованная, размеры: длина – не менее 245мм и не более 250 мм, ширина – не менее 120мм и не более 125мм, толщина не менее 7,8 мм и не более 8 мм, цвет – голубой. В соответствии с ГОСТ 6787-2001. |
| 39 | Мозаика | Мозаика Trend Mix Aquatica Summer Time 2x2 или эквивалент с техническими характеристиками: глянцевая мозаика с фишками квадратной формы; размером не менее 31,6х31,6мм и не более 32,6х32,6 мм, голубого цвета. В соответствии с ГОСТ 17057-89. |
| 40 | Листы гипсоволокнистые | Листы гипсоволокнистые ГВЛ-ПК с техническими характеристиками: гипсоволокнистый лист с прямой кромкой, размером длина – не менее 250 см и не более 270 см, ширина – не менее 100 см и не более 120 см, толщиной листа – не менее 1 см и не более 1,25 см. В соответствии с ГОСТ Р 51829-2001. |
| 41 | Вагонка | Вагонка сибирский кедр Экстра с техническими характеристиками: материал сибирский кедр, сорт «Экстра», размером длина – не менее 300 см и не более 400 см, ширина – не менее 12,5 см и не более 14,0 см, толщина – не менее 1,4 см и не более 1,5 см. В соответствии с ГОСТ 8242-88. |
| 42 | Дюбель-гвоздь | Дюбель-гвоздь с характеристикой длина не менее 39 мм и не более 40 мм, диаметр дюбеля-гвоздя – не менее 5 мм и не более 6 мм. |
| 43 | Дюбель пропиленовый | Дюбель пропиленовый, марка Omax или эквивалент с техническими характеристиками: длина не менее 50 мм и не более 60 мм, диаметр дюбеля – не менее 8 мм и не более 12 мм. |
| 44 | Алюминиевые кассеты | Алюминиевые кассеты "GASELL" или эквивалент с техническими характеристиками: лицевая поверхность кассет покрывается полимерными покрытиями, которые наносятся промышленным роликовым способом и наиболее устойчивы к ультрафиолетовому излучению, тверды, не выцветают, имеют красивый блеск, стойки к агрессивным средам. Поверхность может быть глянцевой или матовой, а также с металлическим оттенком в серебристых или медных тонах. Длина кассет – не менее 2000мм и не более 2500 мм, ширина – не менее 240 и не более 800 мм. Толщина металла кассеты равна 1,0 или 1,2 мм. В соответствии с ГОСТ 4784-97. |
| 45 | Линолеум | Линолеум на теплоизоляционной основе с техническими характеристиками: линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове. Номинальные размеры: длина не менее 12000 мм и не более 24000 мм, ширина не менее 1200 мм и не более 2000 мм. Толщина общая не менее 3,60 мм. Истираемость не более 50 мкм, абсолютная остаточная деформация не более 1,4 мм, Изменение линейных размеров не более 1,5%. В соответствии с ГОСТ 18108-2016 |
| 46 | Покрытие Будо маты | Покрытие Будо маты (додянги) с техническими характеристиками: компактное, высококачественное напольное покрытие, имитирующее натуральное покрытие – «плетенку», поверхность имеет рельефную текстуру, что позволяет увеличить сцепление мата с ногами спортсменов, уменьшает травматизм. Будо маты (додянги) обладают хорошей упругостью, ударопрочностью, амортизацией, отличной шумо и теплоизоляцией, износоустойчивостью, гипоаллергенные. Будо маты (додянги) имеют крепление (зацепы) — «ласточкин хвост», которое прочно сцепляет маты между собой. Наполнитель: вспененный этиленвинилацетат. Поверхность матов тиснение: «плетенка» или «рисовая бумага». Толщина будо мата (додянга): не менее 10мм и не более 25мм. Размер будо мата (додянга): 1000мм х1000мм (неизменяемое значение). Твердость: не менее 75 шор и не более 90 шор. В соответствии с ГОСТ Р 55669-2013. |
| 47 | Ламинат | Ламинат с характеристиками: материал - древесноволокнистая плита, толщина ламината не менее 8мм и не более 10мм, длина не менее 1200мм и не более 1450мм, ширина не менее 185мм и не более 195мм. В соответствии с ГОСТ 32304-2013. |
| 48 | Подложка под ламинат | ### Подложка под ламинат с характеристиками: материал - вспененный полиэтилен, толщиной от 2мм до 3мм. |
| 49 | Спортивный паркет | Спортивный паркет GraboSport в комплекте или эквивалент с техническими характеристиками: трехслойный спортивный паркет, размерами не менее 2250х190х16мм и не более 2260х195х18 мм. Паркетная система на базе паркетной доски, толщина верхнего слоя не более 5,1 мм, спортивный лак – 9 слоев, высота системы – не менее 37,5 мм и не более 38 мм. В соответствии с ГОСТ 862.1-85. |
| 50 | Подложка под ковролин | Подложка под ковролин с характеристиками: материал пенополиэтиленовая, толщиной от 2мм до 3мм. |
| 51 | Ковролин | # Ковролин с характеристиками: рулонный материал, коротковорсовый. Основа ковролина состоит из плотной синтетической ткани. Толщина от 3 мм до 5 мм. В соответствии с ГОСТ 28867-90. |
| 52 | Труба пластиковая | # Труба пластиковая с характеристиками: труба диаметр внешний не менее 16мм и не более 18 мм, сечение трубы – круглое, толщина стенки – не менее 2,2мм и не более 2,5 мм. В соответствии с ГОСТ 18599-2001 |
| 53 | Клапан | # Клапан регулировочный угловой с характеристиками: запорно-регулирующая арматура, тип – угловой, материал - латунь с никелевым покрытием, условный проход (Ду) - 20 мм. # В соответствии с ГОСТ ГОСТ 9544-2015. |
| 54 | Труба гофрированная | Труба гофрированная с характеристиками: труба диаметр не более 16мм с зондом; Материал должен быть самозатухающий ПВХ пластикат; Степень защиты – не ниже IР 55; Монтаж при температуре в диапазоне от -5 ºС до +90 ºС; Цвет серый; Диэлектрическая прочность - не менее 2000В (50 Гц, в течение 15 минут); # Сопротивление изоляции - не менее 100 Мом (500В, в течение 1 мин.); Огнестойкость - не поддерживает горение. # В соответствии с ГОСТ 32126.1-2013 |
| 55 | Насосно-смесительный узел | Насосно-смесительный узел VALTEC COMBI или эквивалент с техническими характеристиками: насосно-смесительный узел для теплого пола характеризуются следующими параметрами: Сечение коллекторов – 1 дюйм (25, 4 мм). Количество патрубков – 12. Сечение труб – ¾ дюйма, резьба – внешняя, соединение по стандарту «евроконус». Температурный режим воды в системе – до 90 °С, давление – до 10 бар. Длина насосной системы – не менее 18 см и не более 20 мм. Пределы температурных настроек в диапазоне от 20ºС до 60°С. Коэффициент пропускного действия – не более2,75 м3/час. |
| 56 | Насос циркуляционный | Насос циркуляционный Wilo Star RS 25/4/180 или эквивалент с техническими характеристиками: тип – поверхностный циркуляционный; максимальный напор – не более 4 м, пропускная способность – не менее 3 куб. м/час, потребляемая мощность – не более 68 Вт, номинальная мощность – не более 22 Вт. Тип ротора – «мокрый», установка насоса – горизонтальная и вертикальная (неизменяемое значение), размеры – не менее 10х18х13см и не более 15х23х18 см. Вес не более 2,4 кг. В соответствии с ГОСТ 31840-2012 |
| 57 | Шкаф коллекторный | Шкаф коллекторный VALTEC ШРВ на 3 контура или эквивалент с техническими характеристиками: шкаф коллекторный предназначен для размещения в них коллекторов и коллекторных блоков систем внутреннего водопровода и отопления, а также смесительных узлов для водяного теплого пола. Материал – оцинкованная сталь, монтаж – встраиваемый, цвет – белый, обязательное наличие: замок, передвижные монтажные рейки, выдвижные ножки. Глубина – не менее 125 мм и не более 195 мм, Высота – не менее 670 мм и не более 760 мм. Ширина – не менее 744мм (неизменяемое значение). |
| 58 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м³/ч: 550; Шумоглушитель, 500: Пластины: 3 x 100 мм; Lпластин=500мм; Гиб.вставка вх=570x275мм; Сторона обсл.: снизу; dPв=2,6Па; BxHxL: 675x380x565мм; м=34кг; Вытяжка: на входе: дБА, 51; на выходе: дБА, 77 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 59 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 300; Шумоглушитель, 500: Пластины: 3 x 100 мм; Lпластин=500мм; Гиб.вставка вх=570x275мм; Сторона обсл.: снизу; dPв=1Па; BxHxL: 675x380x565мм; м=34кг; Вытяжка: на входе: дБА, 57; на выходе: дБА, 73 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 60 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 450; Шумоглушитель, 500: Пластины: 3 x 100 мм; Lпластин=500мм; Гиб.вставка вх=570x275мм; Сторона обсл.: снизу; dPв=1,7Па; BxHxL: 675x380x565мм; м=34кг; Вытяжка: на входе: дБА, 53; на выходе: дБА, 78 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 61 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 550; Шумоглушитель, 500: Пластины: 3 x 100 мм; Lпластин=500мм; Гиб.вставка вх=570x275мм; Сторона обсл.: снизу; dPв=2,6Па; BxHxL: 675x380x565мм; м=34кг; Вытяжка: на входе: дБА, 51; на выходе: дБА, 77 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 62 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 2400; Вентилятор ВСК, Выхлоп по оси: Индекс: ВОСК9-025-00075-02-1-О-У3; Выхлоп: по оси; Сеть_вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; P сеть=480Па; Lв=2400куб.м/ч; Pполн=481Па; Pст=419Па; Vвых=10,25м/с; nрк=3397мин-1; Np=0,61кВт; КПД=52,6%; Вытяжка: на входе: дБА, 78; на выходе: дБА, 71 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 63 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 760; Вентилятор, Выхлоп по оси: Индекс: TLZ160-; Выхлоп: по оси; Выхлоп BxH:205x205мм; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=355Па; Lв=760куб.м/ч; Pполн=356Па; Pст=341Па; Vвых=5,02м/с; nрк=2072мин-1; Np=0,18кВт; КПД=41,6%; Вытяжка: на входе: дБА, 67; на выходе: дБА, 77 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 64 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 1250; Вентилятор ВСК, Выхлоп по оси Индекс: ВСК6-025-00037-02-1-О-У3; Выхлоп:по оси; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=500Па; Lв=1250куб.м/ч; Pполн=501Па; Pст=484Па; Vвых=5,34м/с; nрк=3075мин-1; Np=0,316кВт; КПД=55%; Вытяжка: на входе: дБА, 72; на выходе: дБА, 65 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 65 | Кондиционер Airmate-4000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 2720; Вентилятор, Выхлоп по оси Индекс: TLZ160BP; Выхлоп: по оси; Выхлоп BxH:2x(205x205)мм; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=580Па; Lв=2720куб.м/ч; Pполн=580Па; Pст=532Па; Vвых=8,99м/с; nрк=2502мин-1; Np=1,023кВт; КПД=42,8%; Вытяжка: на входе: дБА, 77; на выходе: дБА, 81 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 66 | Кондиционер Airmate-4000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 3200; Вентилятор, Выхлоп по оси Индекс: TLZ160BP; Выхлоп: по оси; Выхлоп BxH:2x(205x205)мм; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=580Па; Lв=3200куб.м/ч; Pполн=593Па; Pст=527Па; Vвых=10,58м/с; nрк=2482мин-1; Np=1,222кВт; КПД=43,2%; Вытяжка: на входе: дБА, 78; на выходе: дБА, 82 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 67 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 2400; Вентилятор ВСК, Выхлоп по оси Индекс: ВОСК9-025-00075-02-1-О-У3; Выхлоп: по оси; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=570Па; Lв=2400куб.м/ч; Pполн=571Па; Pст=509Па; Vвых=10,25м/с; nрк=3523мин-1; Np=0,69кВт; КПД=55,2%; Вытяжка: на входе: дБА, 79; на выходе: дБА, 72 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 68 | Кондиционер Airmate-4000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 3600; Вентилятор, Выхлоп по оси Индекс: TLZ160BP; Выхлоп: по оси; Выхлоп BxH:2x(205x205)мм; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=580Па; Lв=3600куб.м/ч; Pполн=592Па; Pст=508Па; Vвых=11,9м/с; nрк=2468мин-1; Np=1,406кВт; КПД=42,1%; Вытяжка: на входе: дБА, 79; на выходе: дБА, 83 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 69 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 500; Вентилятор, Выхлоп по оси Индекс: TLZ160-; Выхлоп: по оси; Выхлоп BxH:205x205мм; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=310Па; Lв=500куб.м/ч; Pполн=326Па; Pст=319Па; Vвых=3,3м/с; nрк=2023мин-1; Np=0,127кВт; КПД=35,6%; Вытяжка: на входе: дБА, 69; на выходе: дБА, 77 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 70 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 2135; Вентилятор ВСК, Выхлоп по оси Индекс: ВОСК9-025-00075-02-1-О-У3; Выхлоп: по оси; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=530Па; Lв=2135куб.м/ч; Pполн=531Па; Pст=482Па; Vвых=9,12м/с; nрк=3260мин-1; Np=0,552кВт; КПД=57,1%; Вытяжка: на входе: дБА, 77; на выходе: дБА, 70 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 71 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 2200; Вентилятор ВСК, Выхлоп по оси Индекс: ВОСК9-025-00075-02-1-О-У3; Выхлоп: по оси; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=530Па; Lв=2200куб.м/ч; Pполн=531Па; Pст=479Па; Vвых=9,4м/с; nрк=3309мин-1; Np=0,575кВт; КПД=56,4%; Вытяжка: на входе: дБА, 77; на выходе: дБА, 70 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 72 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 1585; Вентилятор ВСК, Выхлоп по оси Индекс: ВОСК6-025-00037-02-1-О-У3; Выхлоп: по оси; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=440Па; Lв=1585куб.м/ч; Pполн=441Па; Pст=414Па; Vвых=6,77м/с; nрк=2893мин-1; Np=0,313кВт; КПД=62,1%; Вытяжка: на входе: дБА, 71; на выходе: дБА, 64 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 73 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 800; Вентилятор, Выхлоп по оси Индекс: TLZ160-; Выхлоп: по оси; Выхлоп BxH:205x205мм; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=350Па; Lв=800куб.м/ч; Pполн=350Па; Pст=333Па; Vвых=5,29м/с; nрк=2040мин-1; Np=0,182кВт; КПД=42,7%; Вытяжка: на входе: дБА, 67; на выходе: дБА, 76 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 74 | Кондиционер Airmate-4000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 4540; Вентилятор, Выхлоп по оси Индекс: TLZ160BP; Выхлоп: по оси; Выхлоп BxH:2x(205x205)мм; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=440Па; Lв=4540куб.м/ч; Pполн=437Па; Pст=304Па; Vвых=15м/с; nрк=2270мин-1; Np=1,677кВт; КПД=32,9%; Вытяжка: на входе: дБА, 83; на выходе: дБА, 86 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 75 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 1920; Вентилятор ВСК, Выхлоп по оси Индекс: ВОСК6-025-00055-02-1-О-У3; Выхлоп: по оси; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=400Па; Lв=1920куб.м/ч; Pполн=401Па; Pст=361Па; Vвых=8,2м/с; nрк=3090мин-1; Np=0,369кВт; КПД=58%; Вытяжка: на входе: дБА, 73; на выходе: дБА, 66 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 76 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 330; Вентилятор, Выхлоп по оси Индекс: ADH 160 LSX; Выхлоп: по оси; Выхлоп BxH:205x205мм; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=350Па; Lв=330куб.м/ч; Pполн=353Па; Pст=350Па; Vвых=2,18м/с; nрк=1967мин-1; Np=0,119кВт; КПД=27,1%; Вытяжка: на входе: дБА, 73; на выходе: дБА, 73 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 77 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 1475; Вентилятор ВСК, Выхлоп по оси Индекс: ВОСК6-025-00055-02-1-О-У3; Выхлоп: по оси; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=520Па; Lв=1475куб.м/ч; Pполн=521Па; Pст=497Па; Vвых=6,3м/с; nрк=2984мин-1; Np=0,343кВт; КПД=62,3%; Вытяжка: на входе: дБА, 71; на выходе: дБА, 65 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 78 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 1110; Вентилятор ВСК, Выхлоп по оси Индекс: ВОСК6-025-00037-02-1-О-У3; Выхлоп: по оси; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=560Па; Lв=1110куб.м/ч; Pполн=561Па; Pст=548Па; Vвых=4,74м/с; nрк=2872мин-1; Np=0,29кВт; КПД=59,6%; Вытяжка: на входе: дБА, 71; на выходе: дБА, 64 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 79 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 940; Вентилятор ВСК, Выхлоп по оси Индекс: ВСК6-025-00037-02-1-О-У3; Выхлоп:по оси; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=400Па; Lв=940куб.м/ч; Pполн=401Па; Pст=391Па; Vвых=4,02м/с; nрк=2595мин-1; Np=0,19кВт; КПД=55%; Вытяжка: на входе: дБА, 68; на выходе: дБА, 62 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 80 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 300; Вентилятор, Выхлоп по оси Индекс: ADH 160 LSX; Выхлоп: по оси; Выхлоп BxH:205x205мм; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=300Па; Lв=300куб.м/ч; Pполн=301Па; Pст=299Па; Vвых=1,98м/с; nрк=1813мин-1; Np=0,093кВт; КПД=26,9%; Вытяжка: на входе: дБА, 72; на выходе: дБА, 71 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 81 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 2160; Вентилятор ВСК, Выхлоп по оси Индекс: ВОСК9-025-00075-02-1-О-У3; Выхлоп: по оси; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=530Па; Lв=2160куб.м/ч; Pполн=531Па; Pст=481Па; Vвых=9,23м/с; nрк=3278мин-1; Np=0,561кВт; КПД=56,8%; Вытяжка: на входе: дБА, 77; на выходе: дБА, 70 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 82 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 1800; Вентилятор ВСК, Выхлоп по оси Индекс: ВОСК9-025-00055-02-1-О-У3; Выхлоп: по оси; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=500Па; Lв=1800куб.м/ч; Pполн=501Па; Pст=466Па; Vвых=7,69м/с; nрк=2980мин-1; Np=0,424кВт; КПД=59,1%; Вытяжка: на входе: дБА, 74; на выходе: дБА, 68 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 83 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 550; Вентилятор, Выхлоп по оси Индекс: TLZ160-; Выхлоп: по оси; Выхлоп BxH:205x205мм; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=350Па; Lв=550куб.м/ч; Pполн=345Па; Pст=338Па; Vвых=3,64м/с; nрк=2082мин-1; Np=0,144кВт; КПД=36,6%; Вытяжка: на входе: дБА, 69; на выходе: дБА, 77 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 83 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 1030; Вентилятор ВСК, Выхлоп по оси Индекс: ВСК6-025-00037-02-1-О-У3; Выхлоп: по оси; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=450Па; Lв=1030куб.м/ч; Pполн=451Па; Pст=440Па; Vвых=4,4м/с; nрк=2778мин-1; Np=0,234кВт; КПД=55,1%; Вытяжка: на входе: дБА, 70; на выходе: дБА, 63 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 84 | Кондиционер Airmate-2000 или эквивалент | Кондиционер с техническими характеристиками: Lв, м3/ч: 1730; Вентилятор ВСК, Выхлоп по оси Индекс: ВОСК6-025-00037-02-1-О-У3; Выхлоп: по оси; Сеть вых: Да; H=100м; tв=20°C; Roв=1,19кг/куб.м; Pконд=1Па; Pсеть=400Па; Lв=1730куб.м/ч; Pполн=401Па; Pст=369Па; Vвых=7,39м/с; nрк=2925мин-1; Np=0,319кВт; КПД=60,4%; Вытяжка: на входе: дБА, 71; на выходе: дБА, 64 В соответствии с ГОСТ 16552-86 |
| 85 | Клапан КПУ | Клапан КПУ 1Н-З-Н или эквивалент с техническими характеристиками: противопожарный клапан с электромеханическим приводом предназначен для автоматической блокировки огня и дыма в вентиляционных воздуховодах и каналах при пожаре в сооружениях и зданиях. В соответствии с ГОСТ Р 53301-2013 |
| 86 | Вентилятор | Вентилятор ОСА 501-063-Н-00750/2-У2 или эквивалент с техническими характеристиками: конструкция вентилятора представляет собой цилиндрический корпус с размещенным внутри асинхронным двигателем. Рабочее колесо вентилятора имеет регулируемые лопатки которые можно установить под определенным углом. Благодаря увеличенному сечению и конструкции колеса, вентиляторы обладают высоким статическим КПД при напоре от 100Па до 300Па. Фланцы отбортованы и имеют повышенную жесткость и точность геометрии. Все элементы вентилятора имеют защитно-декоративное лакокрасочное покрытие. Исполнение – общепромышленное, номинальная мощность – не менее 7,5 кВт и не более 8 кВт, число полюсов – не менее 2 (3000 оборотов), Климатическое исполнение – У2. В соответствии с ГОСТ 15150-69 |
| 87 | Диффузор | Диффузор DVS или эквивалент с техническими характеристиками: вытяжной диффузор, изготовлен из листовой стали с порошковым покрытием. Стандартный цвет – белый. диаметр не менее125 мм и не более 150 мм. |
| 88 | Клапан воздушный | Клапан с техническими характеристиками: клапан воздушный алюминиевый с ручным управлением; Теплопроводность до 64,2 Вт/м*К; Рабочее давление до 1500 Па. |
| 89 | Вентилятор крышный | Вентилятор крышный с техническими характеристиками: Число лопаток не более 9; Мощность электродвигателя - в диапазоне от 5,5 до 11 кВт; Частота вращения, об/мин - в диапазоне от 750 до 1000; Производительность, 10³xм³/ч - в диапазоне от 7,5-28,0 до 10,0-38,0; Масса, кг не более 353. |
| 90 | Воздуховод гибкий | Воздуховод гибкий с техническими характеристиками: Материал: алюминиевая фольга, армированная полиэфирным слоем; Интервал рабочих температур: в диапазоне от -30 до+140◦С; Максимальная влажность: не более 0,95; Тепло- и огнестойкость: Класс В1 (неизменяемое значение); Максимальная скорость воздуха: не более 30 м/сек; Максимальное рабочее давление: не более 2,5 кПа; Вес: не более 0,09 кг. |
| 91 | Внешний блок | Внешний блок RR125B-40Т Daikin или эквивалент с техническими характеристиками: Мощность охлаждения, кВт 12,5; Обслуживаемая площадь, м² 125; Тип кондиционера: сплит/внешний блок; Режим работы: охлаждение. Вес внешнего блока, не более 106 кг, Высота внешнего блока, не менее1170 мм и не более 1200 мм, Глубина внешнего блока, не менее 320 мм и не более 350 мм, Ширина внешнего блока, не менее 900 мм и не более 930 мм. |
| 92 | Внутренний блок | Внутренний блок FCQG125F Daikin или эквивалент с техническими характеристиками: Вес не более 21 кг; Габариты, не менее 246x840x840 мм и не более 250х245х845мм; Расход воздуха, м³/час не менее 744; Уровень шума, Дб 29; Мощность (обогрев), кВт 13,5; Мощность (охлаждение), кВт 12. |
| 93 | Декоративная панель | Декоративная панель BYCQ140D Daikin или эквивалент с техническими характеристиками: Габариты: ширина, см – 95; высота, см – 6; глубина, см – 95; Вес, не более 5,4 кг. |
| 94 | Наружный блок | Наружный блок MVUH400B-VA3 или эквивалент с техническими характеристиками: режим работы: Охлаждение и обогрев, мощность охлаждения, кВт: не более 40, Мощность обогрева, кВт: не более 45, потребляемая мощность, кВт: не более 11,3. Площадь помещения до, кв.м.: 400, Напряжение, В: не более 380. Уровень шума, дБ: 61, Габариты (наружный блок), мм: не менее 1250x1615x765 и не более 1255х1620х770 мм. Вес, кг: не более 288. |
| 95 | Изоляция | Изоляция K-FLEX ST с техническими характеристиками: Температура применения от -50ºС до +105ºС Теплопроводность λ0 ºC ≤ 0,038 В/(м·К) Сопротивление диффузии пара µ ≥ 7.000 Группа горючести Г1 (не поддерживает горение) Плотность 40 кг/м |
| 96 | Кабель | Кабель МКЭШВнг-ls 2х0.75 с техническими характеристиками: Климатическое исполнение УХЛ категорий размещения 2–5 по ГОСТ 15150. Диапазон температур эксплуатации — от –50 до +70°С Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С — 98% Прокладка кабелей без предварительного прогрева должна производиться при температуре — не ниже -15°С Минимальный радиус изгиба при монтаже, не менее — 5 наружных диаметров |
| 97 | Блок питания | Блок питания NES-25-24 или эквивалент с техническими характеристиками: сетевой преобразователь, выходное напряжение – 24 В. Выходной ток – 1,1 А; Мощность – 25 Вт; Количество выходов – 1 шт, Размеры – не менее 99х82х35 мм и не более 100х83х36мм. В соответствии с ГОСТ 13540-74 |
| 98 | Полотенцесушитель | Полотенцесушитель NT-Way Лесенка ЛППнр 1000x600 или эквивалент с техническими характеристиками: водяной полотенцесушитель с изысканным дизайном в виде лесенки с размещенными группами горизонтальными перемычками. Высота1000 мм, Ширина600 мм, Глубина170 мм, Вес2.5 кг, Цвет-хром, Срок гарантии5 года/лет. Тип полотенцесушителя-водяной, Количество секций7, Форма полотенцесушителя декоративная -"лесенка". В соответствии с ГОСТ 31311-2005. |
| 99 | Кран шаровой муфтовый | # Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 с характеристиками: Запорный элемент – шар, Материал корпуса – латунь, Рабочая среда и температурный режим - нефтепродукты, газ, пар, масла и вода с температурой не более +150°С, Тип присоединения – муфтовый, Проход DN – не менее 15мм и не более 20мм. Давление рабочее максимум - 1,6 Мпа, Привод - рычаг ручной или бабочка. # В соответствии с ГОСТ 17711-93 и ГОСТ 9702-87. |
| 100 | Кран шаровой муфтовый | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 с характеристиками: Запорный элемент – шар, Материал корпуса – латунь, Рабочая среда и температурный режим - нефтепродукты, газ, пар, масла и вода с температурой не более +150°С, Тип присоединения – муфтовый, Проход DN – не менее 25мм и не более 32мм. Давление рабочее максимум - 1,6 Мпа, Привод - рычаг ручной или бабочка. В соответствии с ГОСТ 17711-93 и ГОСТ 9702-87. |
| 101 | Кабель силовой | Кабель силовой марки ВВГнг-LS или эквивалент с техническими характеристиками: кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением с числом жил – не менее 4 и не более 5, сечением не менее 95 мм2 и не более 120 мм2. В соответствии с ГОСТ 31996-2012. |
| 102 | Унитаз | Унитаз с полипропиленовой крышкой-сидением с техническими характеристиками: керамический унитаз должен быть с откидными подлокотниками и жесткой крышкой-сидением, универсальный выпуск, двойной слив. материал - санитарная керамика; выпуск - укороченный горизонтальный (универсальный); высота чаши – не менее 400 мм; ширина унитаза с подлокотниками – не более 695 мм. В соответствии с ГОСТ 30493-96. |
| 103 | Ванна | # Ванна BLB-AQUART Evropa B70E или эквивалент с техническими характеристиками: Ванна керамическая или стальная, Длина – не менее 170 см, Ширина – не более 70 см, Высота – не менее 39 см, Объем – не менее 160 и не более 190 см. В соответствии с ГОСТ 23695-2016. |
| 104 | Керамический душевой поддон | Керамический душевой поддон с техническими характеристиками: Форма: Квадратная, Размещение: Угловая, Высота cм: не менее 11, Длина cм: не более 90, Ширина cм: не более 90, Высота: до 175 см. Материал поддона: керамика. В соответствии с ГОСТ 23695-2016. |
| 105 | Извещатель дымовой | Извещатель дымовой пожарный линейный ИДПЛ-1 или эквивалент с техническими характеристиками: извещатель состоит из блока излучателя (БИ) и блока приемника (БП). Извещатель формирует сигнал "Пожар" при ослаблении дымом потока зондирующего инфракрасного (ИК) излучения между БИ и БП. При полном перекрытии ИК луча между БИ и БП непрозрачным объектом извещатель выдает сигнал "Неисправность". Потребляемый ток в дежурном режиме, не более 3 мА Максимальная дальность действия инфракрасного луча, до 100м Инерционность выдачи извещения "Пожар", не более 3 с Температура окружающего воздуха в рабочем режиме, °С - от -20 до +50, Срок службы, не менее 10 лет Габаритные размеры БИ и БП, не более 100х100х125 мм Масса каждого оптического блока, не более 1 кг В соответствии с ГОСТ Р 53325-2009. |
| 106 | Шкаф телекоммуникационный | Шкаф телекоммуникационный настенный 9U с техническими характеристиками: настенный шкаф предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Высота, U, - не менее 9 и не более 10; Ширина – не менее 600мм и не более 650мм, Глубина – не менее 450 мм и не более 500мм, Высота – не менее 500мм и не более 550мм. Толщина материала несущей рамы – не менее 1,2 мм; толщина материала остальных элементов – не менее 1мм, тип покрытия – порошково-полимерное, максимально допустимая нагрузка – не более 60 кг. В соответствии с ГОСТ Р 53246— 2008. |
| 107 | Блок электрических розеток | Блок электрических розеток на 8 гнезд с техническими характеристиками: шнур питания 1,8 м Тип: горизонтальная, 19” Высота: 1U, Количество розеток: не более 9 Выходная мощность: не более 16А, 220В |
| 108 | Настенный громкоговоритель | Настенный громкоговоритель WP-06T или эквивалент с техническими характеристиками: громкоговоритель широкополосный предназначен для использования в системах фонового озвучивания, трансляции и оповещения. Мощность – 6 Вт, Диапазон воспроизводимых частот от 130 до 15000 Гц, Материал - пластик, цвет – белый, Габариты: не менее 312х210х85 мм. и не более 317х215х90мм. Вес не более 1,2 кг. В соответствии с ГОСТ 53575-2009. |
| 109 | Потолочный громкоговоритель | Потолочный громкоговоритель РС-06T или эквивалент с техническими характеристиками: громкоговоритель с противопожарным клапаном предназначен для воспроизведения речевых сообщений и музыкальных программ в трансляционных сетях и системах тревожного оповещения. Мощность – 6 Вт, Диапазон воспроизводимых частот от 80 до 20000 Гц, Материал - пластик, цвет – белый, габариты: D180х140 мм. Вес не более 1,2 кг. В соответствии с ГОСТ 53575-2009. |
| 110 | Ворота кованные | Ворота кованные В-19 с техническими характеристиками: материал изделий – сталь, покрытие – система защитно-декоративного покрытия для окружающей среды средней коррозионной категории, тип открывания — Распашные, Размеры – не менее 8000х1600мм и не более 8050х1650мм. В соответствии с ГОСТ 31174-2003. |
| 111 | Шлагбаум автоматический | Шлагбаум автоматический "Came Gard 6000" или эквивалент с техническими характеристиками: шлагбаум должен быть оснащенный оцинкованной окрашенной стрелой и блоком управления, с возможностью подсоединения дополнительных устройств. Длина стрелы – не менее 6000мм и не более 6050мм Класс работы II, III, IV Класс защиты, не ниже IP54 Масса не более 72 кг Напряжение питания двигателя, В =24 Мощность двигателя, Вт не более 300 Интенсивность использования, % - Интенсивный режим Вращающий момент, Нм не менее 600 Время открывания, с не менее 4 и не более 8 Диапазон рабочих температур, °С - от 20 до+55 |

*Нестандартные показатели не используются.