Разъяснение положений

документации об аукционе

Электронный аукцион  № 0187300005820000011 на право заключения муниципального контракта на выполнение  работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорск 1 этап. Идентификационный код закупки: 203862201231086220100100300024221243.

- Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Номер контактного телефона: (34675) 7-30-81.

- Уполномоченный орган: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск.

Почтовый адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г.          Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

Адрес электронной почты: Е-mail   omz@ugorsk.ru.

Номер контактного телефона: (34675) 5-00-37.

Текст  запроса:

- В проектной документации на капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске (1 этап)  в разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»  в спецификации на монтажные работы (лист 2), а также в Разделе 5 «Проект организации капитального ремонта», приложение Б, в «Ведомости объемов работ на монтаж сетей по объекту: «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске» (1 этап), указано количество стальной трубы Ду300х8, подлежащей замене  – 452,24 м. Тогда как в локальном сметном расчете № 02-01 в разделе 4 Трубопроводы в п.42 количество этой же трубы заложено - 447,7176 м.: расхождение в 4,52 м.

- В проектной документации на капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске (1 этап)  в разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»  в спецификации на монтажные работы (лист 4), а также в разделе 5  «Проект организации капитального ремонта», приложение Б, в «ведомости объемов работ на монтаж сетей по объекту: «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске» (1 этап), указано количество запорной арматуры подлежащей замене: Ду300, Ру16, кран шаровой LD полнопроходной фланцевый (КШЦФ) – 6 шт. Тогда как в локальном сметном расчете № 02-01 в разделе 6. Запорная арматура, Краны шаровые, в п.130 количество данных кранов заложено всего 2 шт.: разница составляет 4 шт.

- В проектной документации на капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске (1 этап)  в разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»  в спецификации на монтажные работы (лист 4), а также в разделе 5  «Проект организации капитального ремонта», приложение Б, в «Ведомости объемов работ на монтаж сетей по объекту: «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске» (1 этап), указано количество запорной арматуры подлежащей замене: Ду250, Ру16, кран шаровой LD полнопроходной фланцевый (КШЦФ) – 2 шт. Тогда как в локальном сметном расчете № 02-01 в разделе 6. Запорная арматура, Краны шаровые - данные краны вообще отсутствуют.

- В проектной документации на капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске (1 этап)  в разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»  в спецификации на монтажные работы (лист 4), а также в Разделе 5  «Проект организации капитального ремонта», приложение Б, в «Ведомости объемов работ на монтаж сетей по объекту: «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске» (1 этап), указано количество запорной арматуры подлежащей замене: Ду200, Ру16, кран шаровой LD полнопроходной фланцевый (КШЦФ) – 3 шт. В Локальном сметном расчете № 02-01 в Разделе 6. Запорная арматура, Краны шаровые, в п.133 - количество данных кранов заложено 2 шт.: разница составляет – 1 шт.

- В проектной документации на капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске (1 этап)  в разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»  в спецификации на монтажные работы (лист 4), а также в Разделе 5  «Проект организации капитального ремонта», приложение Б, в «Ведомости объемов работ на монтаж сетей по объекту: «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске» (1 этап), указано количество запорной арматуры подлежащей замене: Ду150, Ру16, кран шаровой LD полнопроходной фланцевый (КШЦФ) – 5 шт. В Локальном сметном расчете № 02-01 в Разделе 6. Запорная арматура, Краны шаровые, в п.136 количество данных кранов заложено 3 шт.: разница составляет – 2 шт.

- В проектной документации на капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске (1 этап)  в разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»  в спецификации на демонтажные работы (лист 1) и монтажные работы (лист 3), а также в Разделе 5  «Проект организации капитального ремонта», приложение Б в «Ведомости объемов работ на монтаж сетей по объекту: «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске» (1 этап), указано количество пожарных гидрантов ПГ 1,5 м, подлежащих демонтажу и монтажу – 2 шт. В Локальном сметном расчете № 02-01 в Разделе 6. Запорная арматура, Монтаж пожарного гидранта, в п.153 количество данных пожарных гидрантов заложено 1 шт.: разница составляет – 1 шт.

- В проектной документации на капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске (1 этап)  в разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»  в спецификации на монтажные работы (тепловые камеры, лист 5), а также в разделе 5  «Проект организации капитального ремонта», приложение Б в «Ведомости объемов работ на монтаж сетей по объекту: «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске» (1 этап), указано количество плит перекрытий, подлежащих замене:

- плиты перекрытия ТК 3х1,5х0,15 без люка (ПО-5) – 5 шт (новые);

- плиты перекрытия ТК 1,5х1,5х0,15 с люком (ПО-5) – 2 шт (новые);

- плиты перекрытия ТК 3х1,5х0,15 с люком (ПО-5) – 18 шт (новые 11 шт).

В Локальном сметном расчете № 02-01 в Разделе 5. Тепловые камеры:

- в п.123 Плита перекрытия ПО-5 без отверстия (3х1,5 м) заложено - 3 шт., разница в 2 шт.

- в п.124 Плита перекрытия ПО-5 с отверстием (3х1,5 м) заложено - 5 шт., разница в 3 шт.

- Плита перекрытия ПО-5 с люком  (1,5х1,5х0,15) – вообще отсутствует.

8.   В проектной документации на капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске (1 этап)  в разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»  в спецификации на монтажные работы (лист 5), а также в разделе 5  «Проект организации капитального ремонта», приложение Б в «Ведомости объемов работ на монтаж сетей по объекту: «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске» (1 этап), лист 24, указаны:

- инерционно-гравитационный фильтр-грязевик ГИГ-600 – 1 шт:

- труба стальная Ду300 в ППУ-изоляции в ОЦ-оболочке – 12 м;

- отвод стальной Ду300 в ППУ-изоляции в ОЦ-оболочке – 6 шт;

- фундамент – 2 м3.

В Локальном сметном расчете № 02-01 данные позиции вообще отсутствуют.

- В Локальном сметном расчете № 02-01 в разделе 5 Тепловые камеры, в п. 125, п. 126 заложена установка люков чугунных в количестве 13 шт. В проектной документации на капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске (1 этап)  данный вид работ и материала вообще отсутствуют.

- В проектной документации на капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске (1 этап)  в разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта» в п.4 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного объекта, указано: «По всей трассе отмечается высокий уровень грунтовых вод».

Однако, в проекте отсутствует раздел по водоотливу из траншей и тепловых камер, и данные виды работ не включены в Локальный сметный расчет № 02-01.

- В проектной документации на капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске (1 этап) в Разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта»  лист 7-9 приведено описание и технические характеристики высокоэффективного насоса для водопонижения с дизельным приводом РТ90 марки ВВА Pumps, однако сфера применения вышеуказанного насоса не указана, ЛСР это оборудование и работы с ним не предусмотрены.

Просим пояснить, для чего в проекте размещены листы 7-9, раздела 3? Либо исключить данные листы раздела из проекта.

Размещенная проектно-сметная документация, по нашему мнению, имеет существенные противоречия, что в последующем будет являться препятствием к надлежащему и полному исполнению Контракта. В этой связи, просим проверить в полном объеме всю проектно-сметную документацию на правильность ее составления, на соответствие проекта смете и по результату такой проверки внести соответствующие изменения в документацию, с последующим их размещением на торговой площадке.

На данный запрос разъясняем следующее:

Заказчик предлагает выполнить только те работы, которые предусмотрены локальным сметным расчетом технического задания документации об аукционе. Приемка работ будет производиться за фактически выполненные работы. Ранее по данному проекту работы частично   были исполнены.

Проектная документация по объекту прошла государственную экспертизу в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости и Управлением государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры выдано положительное заключение от 27.05.2019 «О проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства».

Заместителя главы города -

Директор ДЖКиСК                                                                                                     В.К. Бандурин

Исполнитель: специалист эксперт ОЭС ДЖКиСК

Скороходова Людмила Сабитовна

тел. 7-43-03