Приложение 1 к извещению об осуществлении аукциона

в электронной форме

- Описание объекта закупки (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

- на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений

| № п/п | Параметры требований к услугам/работам | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наименование подлежащих оказанию услуг ОКПД 2 - 96.01.12.231 | Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений. |
|  | Количество закупаемых услуг | Обрабатываемая площадь чердачных помещений: Администрация города Югорска, с выполнением лабораторных исследований и выдачей заключения. Площадь – 1477 кв.м. |
|  | Место выполнения | 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. 40 лет Победы д.11. |
|  | Сроки (периоды) оказания услуг | С момента подписания муниципального контракта по 26.07.2024. |
|  | Цели использования результатов услуг | Обеспечение противопожарной защиты. |
|  | Требования к соблюдению нормативных документов по пожарной безопасности | При оказании услуг должны быть соблюдены требования, изложенные в следующих нормативных документах в области обеспечения пожарной безопасности: - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний»; - Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты") - Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" |
|  | Требования к услугам и условия их оказания | Требуется наличие у Исполнителя предусмотренной п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" действующей лицензии, на право осуществления «деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», с возможностью выполнения предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" перечня составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений работ – «по огнезащите материалов, изделий и конструкций». |
|  | Требования к применяемым материалам | Материалы, используемые при оказании услуг по огнезащитной обработке, должны соответствовать установленным ГОСТам, техническим условиям, иметь необходимые сертификаты соответствия, паспорт и инструкцию завода изготовителя с указанием сроков эксплуатации. Огнезащитная обработка должна проводиться составом (ами), дающим (и) древесине 2 (вторую) группу огнезащитной эффективности. Гарантийный срок эксплуатации – (время, в течение которого гарантируется заданная огнезащитная эффективность покрытия, эксплуатируемого в соответствии с технической документацией) не менее 3 (трех) лет, рассчитывающихся с даты подписания Заказчиком документов о приемке. |
|  | Условия оказания услуг | Порядок оказания услуг по огнезащитной обработке определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем. Исполнитель обеспечивает оказание услуг персоналом соответствующей квалификации, с допусками, образованием и опытом работы, установленными в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами в области пожарной безопасности. Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение персоналом внутреннего режима, установленного на территории Заказчика, правил техники безопасности, пожарной безопасности, технологической дисциплины. Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") и инструкции завода изготовителя по нанесению огнезащитного состава. |
|  | Прочие требования к оказанию услуг | В период гарантийного срока по требованию заказчика выполнять дополнительные лабораторные исследования, с выдачей заключения. |
|  | Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг | Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений зданий в том числе включает в себя: -очистку обрабатываемых поверхностей от пыли и загрязнений; -покрытие деревянных конструкций огнебиозащитным составом. Обработке подлежат деревянные конструкции, элементы кровли (стропила, балки, стойки, откосы, деревянный настил и т.д.) расположенные в чердачном помещении. Обработка производится с применением огнебиозащитных составов для обеспечения 2-ой группы огнезащитной эффективности. Пропиточный огнебиозащитный состав для древесины должен соответствовать Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и иметь сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности и быть совестимым с ранее нанесенным на древесину составом. График оказания услуг составляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. |
|  | Требования к качеству услуг, материалов и оборудованию | Своевременное, качественное оказание услуг квалифицированным персоналом. На используемые огнезащитные составы должно быть обеспечено наличие: -сертификатов пожарной безопасности (копии сертификатов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, предоставляются заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию заказчика и должны быть переданы подрядчиком заказчику в составе исполнительной документации при оформлении акта о приеме выполненных работ); -сертификата соответствия Госстандарта России; -технической документации на применение. - применяемые огнезащитные составы должны быть новыми, ранее не использованными, позволяющими гарантировать качество огнезащитной обработки, следовательно, противопожарной защиты чердачных помещений на срок не менее 36 месяцев. Огнезащитная пропитка должна быть: -в жидком агрегатном состоянии, не подлежащая разбавлению, готовая к применению; -плотностью при 20 С о не менее 1.21 г/куб. см.; -минимальная температура нанесения С о не менее - 25 Гарантийный срок эксплуатации огнезащитного покрытия должен составлять: не менее 36 мес. |
|  | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ. | Работы должны выполняться в соответствии требованиями СНиП, ГОСТ, ГК РФ, СаНПиН, НПБ, ТУ, требований охраны труда, действующими нормами и правилами, требованиями органов государственного надзора и другими нормативными актами, документами, регламентирующими выполнения такого вида работ, в том числе с соблюдением норм: - Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - Постановления Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862), - Постановления Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880), - СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009" - ГОСТ Р 53292-2009. "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе Общие требования. Методы испытаний" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. N 68-ст). - Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" |
|  | Порядок сдачи и приемки результатов работ | При приемке оказанных услуг уполномоченное лицо Заказчика: - проверяет соответствие работ условиям муниципального контракта на выполнение работ; - при выявлении несоответствий или недостатков оказанных услуг, препятствующих их приемке в целом или отдельного этапа, незамедлительно оформляет акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков; - осуществляет иные действия для всесторонней оценки оказанных услуг условиям муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федерации. Приемка оказанных услуг осуществляется в сроки, определенные муниципальным контрактом. Акт сдачи-приемки оказанных услуг оформляется в 2-х (двух) экземплярах. |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Исполнителем предоставляется: Документ о приемке оформляется в единой информационной системе в сфере закупок. К документу о приемке прилагаются - акт сдачи-приемки оказанных услуг, акт освидетельствования скрытых работ (Зачистка деревянных конструкций), акт приемки огнезащитных работ. |
|  | Ответственность | Исполнитель несет ответственность за материальный ущерб, нанесенный Заказчику, во время оказания услуг, в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств, согласно действующего законодательства. |
|  | Иные требования к оказанию услуг | - Соблюдать правила внутреннего распорядка администрации города Югорска. - После оказания услуг – очистить помещение, вывезти мусор. |

Заведующий по административно-хозяйственной работе                                       Д.В. Питиримов