Содержание

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 2 | Технические условия |  |
| 3 | Общие указания |  |
| 8 | Приложения |  |
| 12 | Ведомость рабочих чертежей основного комплекта. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |
| 13 | План защиты газопроводов низкого и среднего давления. Спецификация |  |
| 14 | Ссылочные и прилагаемые документы |  |
|  | Сметная документация |  |

Проектная документация соответствует действующим

нормам, правилам и стандартам

_______________ О.Г. Любушкина

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Раздел 6 "Системы газоснабжения"  разработан в составе проектной документации по объекту “Реконструкция автомобильной дороги по ул.Свердлова (от детского сада Брусничка до ул.Студенческая)” на  основании  договора №04 ПИР  от 14.02.11г. на  защиту и перенос газовых сетей при реконструкции улиц в г. Югорск с ООО "Гордорпроект".

При  проектировании  руководствовались  требованиями:

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные  системы»; СП 42-101,102;

- «Правил  безопасности   систем газораспределения и газопотребления»;

- Технических условий ОАО "Юграгаз" № 209 от 02 марта 2011 года;

- Задания на проектирование №79 от 22.09.2010;

-  других  нормативных  документов.

В районе строительства подземных газопроводов низкого и среднего давлений на основании отчета по инженерным изысканиям, выполненным ООО «Гордорпроект» в ноябре - декабре  2010г.: тип рельефа – спокойный с небольшими углами наклона поверхности. Природные и климатические условия строительства: ветровой район I, снеговой район IX, расчетная температура наружного воздуха – 41°С. Глубина промерзания грунта до 2,5м. Климат  умеренно-континентальный. Средняя температура января - 21ºС; июля +16,8ºС. Высота снежного покрова достигает 80см. Способ прокладки проектируемого газопровода: подземный.

Строящаяся   линия  газопровода  рассчитана  на   природный  газ  по  ГОСТ  5542 с параметрами: низшая  теплота  сгорания  Q=7941кал/м3; плотность  газа  Y=0.6741 кг/нм3.

Повороты газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполнить крутоизогнутыми отводами по ГОСТ 17375-83. Трубы, соединительные детали, арматура должны иметь технические паспорта заводов изготовителей, сертификаты. Операционный контроль качества в процессе сборки и сварки газопроводов следует производить в соответствии с требованиями СНиП 42-01.

Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы установить опознавательные знаки. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения. Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или другие постоянные ориентиры.

При пересечении проектируемого газопровода с автомобильной дорогой, с коммуникациями,  проектируемый газопровод заключить в футляр, вывести контрольную трубку под ковер. Пересечение рекомендуется выполнить под прямым углом.

Требования к монтажным работам:

Соединения  труб  газопровода  предусмотреть  на  сварке  согласно  ГОСТа  1637. Резьбовые  и  фланцевые  соединения  допускаются  только  в  местах  установки  запорной  арматуры.

Защита от коррозии газопроводов

Антикоррозийная изоляция «весьма усиленного» типа включает два слоя полиэтиленовой липкой ленты толщиной 0,63мм отечественного или зарубежного производства, нанесённой по специальной битумно-полимерной грунтовке и наружную обёртку из обёрточной полиэтиленовой ленты с липким слоем. Возможна замена на изоляцию «весьма усиленного» типа заводского изготовления.

Испытание газопроводов: подземные газопроводы испытать воздухом на герметичность. Перед испытанием внутреннюю полость газопровода очистить.

Подземный  газопровод давлением до 0,005 МПа  испытать давлением  0,6 МПа  в  течении  24 часов; газопровод давлением до 0,6МПа испытать давлением 0,75 МПа в течении 24 часов.

Сварные соединения подземных газопроводов, прокладываемых под автомобильной дорогой и при пересечении с коммуникациями подвергаются внешнему осмотру, контролю физическими методами - 100%; в соответствии с требованиями СНиП 42-01 Т.14 п.6.

Сварные соединения подземных газопроводов при давлении до 0,005 МПа подвергаются внешнему осмотру, контролю физическими методами - 10%, но не менее одного стыка;  при давлении до 0,3МПа – 50%, но не менее одного стыка, в соответствии с требованиями СНиП 42-01 Т.14 п.5.

Контроль стыков радиографическим методом следует проводить по ГОСТ 7512.

Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, следует устранять только после снижения давления в газопроводе до атмосферного. После устранения дефектов, обнаруженных в результате испытания газопровода на герметичность, следует повторно провести испытание. Результаты испытания следует считать положительными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется, то есть не видно падения по манометру класса точности 0,15.

Настоящий  проект  согласовать  с организацией  газового  хозяйства  на  предмет  ее  соответствия  выданным   техническим  условиям  на  проектирование.

- Охранная зона газопровода

Газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях обеспечения сохранности системы газоснабжения, создания нормальных условий её эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом предусматривается организация «охранной зоны» действующего газопровода, разработанная на основании «Правил охраны газораспределительных сетей», утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878.

Контроль за соблюдением этих правил возлагается на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства.

Вдоль трассы газопровода и сооружений систем газоснабжения устанавливается охранная зона, в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0м по обе стороны газопровода.

На земельные участки, входящие в охранную зону газопровода, в целях защиты от повреждения или нарушения условий нормальной эксплуатации газопровода, налагаются ограничения (обременения). В охранной зоне газопровода без письменного уведомления организации, в собственности которой находится этот газопровод, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- складировать материалы, высаживать деревья всех видов и т.п.;

- производить земляные и дорожные работы;

- набрасывать посторонние предметы;

- открывать и закрывать отключающую задвижку;

- складировать химические удобрения, грунт, строительные отходы, выливать растворы кислот, солей, щелочей;

- разводить огонь или размещать какие-либо закрытые или открытые источники огня;

- огораживать и перегораживать охранную зону, препятствуя доступу персонала для проведения обслуживания и устранения повреждений газопровода.

Работы, проводимые в охранной зоне собственниками или пользователями земельных участков, производится при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 дня до начала работ. Организации и частные лица, получившие разрешение на ведение указанных работ в охранной зоне газопровода, обязаны выполнить их с соблюдением мероприятий по сохранности.

- Охрана труда

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии проекта производства работ, в котором должны быть разработаны все мероприятия по технике безопасности, производственной санитарии и пожаробезопасности. Перед началом работ монтажная организация обязана с участием заказчика и субподрядных организаций разработать и утвердить эти мероприятия для участников строительства.

Этот проект согласовать со службами техники безопасности заинтересованных строительных организаций.

Все мероприятия, относящиеся к работе монтажных механизмов, в каждом конкретном случае должны быть согласованы со всеми участниками строительства, службами техники безопасности, а также инспекцией Ростехнадзора.

К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение работ, относятся:

- организация систематической проверки загазованности воздуха в местах производства работ;

- сосредоточение производства основных огневых (сварочных) работ на специально отведенных площадках, огражденных сплошным забором или переносными щитами;

- оснащение искрогасителями механизмов и оборудования с переносными двигателями внутреннего сгорания.

Эксплуатация газового хозяйства должна осуществляться в соответствии со статьёй 9 «Федерального закона о промышленной безопасности».

До ввода объекта в эксплуатацию, должны быть разработаны производственные инструкции по его эксплуатации, в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- Охрана окружающей среды

Газопроводы до ввода в эксплуатацию подвергаются очистке полости, испытанию на прочность и проверке на герметичность в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.

Очистка и испытание газопровода производится пневматическим способом, в целях охраны окружающей среды, для уменьшения зоны загрязнения территории продуктами выброса, при испытании должна быть предусмотрена продувка газопровода без подъема концевого патрубка из траншеи.

При организации строительного производства необходимо соблюдать требования СНиП 1.02.01-85, СНиП 3.01.01-85, ГОСТ 17.1.1.01-77, ГОСТ 17.2.1.04-77 по охране окружающей среды.

Необходимость пересадки и вырубки древесной и кустарниковой растительности согласовывается отдельно. Производство работ осуществлять с обеспечением максимальной сохранности зелёных насаждений.

Сведённую древесно-кустарниковую растительность следует сжигать в специально отведённых местах с соблюдением правил пожарной безопасности.

При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания нельзя орошать почвенный слой маслами и горючим.

Временные автомобильные дороги устраивать с максимальным использованием существующих трасс, исключающих повреждение древесно-кустарниковой растительности. После окончания строительных работ временные дороги должны быть ликвидированы.

Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке в пределах городской застройки запрещается.

Строительный мусор, образующийся при строительно-монтажных работах, вывозить на полигон утилизации отходов, произвести благоустройство территории.

Нарушенные в период строительства земли подлежат рекультивации.

- Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 13 | План защиты газопроводов среднего давления. Спецификация |  |

- Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначения | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ю - 015 | Табличка-указатель |  |
| Ю - 010 | Прокладка газопровода в футляре |  |
| Ю - 009 | Опознавательный знак на газопроводе |  |