- Приложение №2

- к техническому заданию

- Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пульт управления | Пульт управления напольный с характеристиками: Высота до 1200 мм; глубина и ширина по фронту: до 700мм х 1000мм; ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) |
| 2 | Щит | Щит металлический с монтажной панелью с характеристиками: размеры: 1200мм х 750 мм х 300 мм (неизменяемое значение); размер монтажной панели: 1130мм х 685 мм (неизменяемое значение); количество вводов – не менее 1 шт.; степень защиты – не ниже IP54 (неизменяемое значение); климатическое исполнение – У2 (неизменяемое значение); Масса не более 46,2 кг. В соответствии с ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) |
| 3 | Прибор управления | Прибор с микропроцессорным управлением для автоматической работы 2-х погружных насосов с характеристиками: Прибор должен иметь: - Переключение режимов: "Ручной - 0 - Автоматика" при помощи сенсорной клавиатуры; - двухстрочный 2х16 ЖК-дисплей, многоязычный, переключаемый, возможность обслуживания через меню при помощи сенсорной клавиатуры; - пьезорезисторный датчик давления для подключения пневматического датчика уровня типа "N" включая устройство контроля утечек; - автоматический контроль за пропаданием фазы и направлением вращения; - счетчик числа часов работы - смена насосов после каждого рабочего цикла; - беспотенциальные контакты для: - обобщенной сигнализации о неисправности - сирены (нормальноразомкнутый контакт); - сигнализации работы насоса 1 (нормальноразомкнутый контакт); - сигнализации работы насос 2 (нормальноразомкнутый контакт);- главный выключатель - встроенное электронное устройство контроля перегрузки мотора; - максимальная температура окружающей среды 40 °С; - корпус из пластика для настенного монтажа; - тип пуска: прямой или звезда – треугольник (неизменяемые значения). ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) |
| 4 | Датчик уровня | Датчик уровня с характеристиками: размеры, мм (длина х ширина х высота): 320 х 320х 45 (неизменяемое значение); Диапазон измерения – 0-2,5 mWs (неизменяемое значение); Длина кабеля – не менее 10 м (неизменяемое значение); гарантия – не менее 12 месяцев (неизменяемое значение) В соответствии с ГОСТ 22520-85 |
| 5 | Трубы | Трубы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с характеристиками: диаметр: 110 мм (неизменяемое значение); Минимальная длительная прочность MRS, Мпа – не менее 10,0 (неизменяемое значение); Расчетное напряжение , Мпа - 8,0 (неизменяемое значение); Относительное удлинение при разрыве,%, не менее 350 (неизменяемое значение); В соответствии с ГОСТ 18599-2001 |
| 6 | Кабель силовой | Кабель силовой с характеристиками: кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова. Номинальное напряжение кабеля – 0,66 кВ (неизменяемое значение); Число жил не менее 4 и не более 5, сечение не менее 2,5 мм2 и не более 3 мм2. В соответствии с ГОСТ 31996-2012 |

*Нестандартные показатели не используются