Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по инженерным изысканиям, по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Автоматизированная газовая котельная «Центральная» в г. Югорске»

Место нахождения объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, городской округ город Югорск улица Механизаторов, 15.

Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 13.12.2024.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 31.01.2025.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:  прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту, затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, согласование проектных решений в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением, затраты на проведение государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий, налоги и сборы НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями технического задания, действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 761 ГК РФ Исполнитель по договору подряда о выполнении проектных работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе технической документации.

При обнаружении недостатков в технической документации Исполнитель по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить заказчику причиненные убытки.

Требования, связанные с недостатками проектной документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение пяти лет с даты приемки Заказчиком результата работ (акта сдачи - приемки  технической документации), а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Перечень  функциональных технических и качественных характеристик объекта указаны в задании на выполнение работ по инженерным изысканиям, по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Автоматизированная газовая котельная «Центральная» в г. Югорске»

| 1. Общие данные |  |
| --- | --- |
| Перечень основных требований | Содержание требований |
| 1.1. Основание для проектирования | Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденная постановлением администрации города Югорска №3006 от 31.10.2018 |
| 1.2. Источник финансирования | Местный бюджет |
| 1.3. Вид строительства | новое строительство |
| 1.4. Стадийность проектирования | - Обследование и обмерные работы (при необходимости); - Инженерные изыскания; - Проектная документация; - Государственная экспертиза проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий; - Рабочая документация. |
| 1.5. Функциональное назначение и проектная мощность | Функциональное назначение котельной - отопительная, генерирующая тепловую энергию для коммунально-бытового теплоснабжения объектов капитального строительства. Котельная автоматизированная отдельно-стоящая газовая в блочно-модульном исполнении полной заводской готовности. Установленная мощность котельной 35 МВт. Расчетная теплопроизводительность котельной – 30,1 Гкал/час. Вид топлива - основной природный газ давление газа 0,3Мпа, аварийное – дизельное топливо. Распределение тепловых нагрузок следующее: Общая на отопление и вентиляцию (включая потери в сетях и собственные нужды котельной) 25,0 Гкал/час. Общая нагрузка распределяется на 3 тепловых вывода: - 1 Тепловой вывод – 7,5 Гкал/час - 2 Тепловой вывод – 5,5 Гкал/час; - 3 Тепловой вывод – 6,3 Гкал/час; - на нужды ГВС – 5,0 Гкал/час. Схема теплоснабжения 4-х трубная (Т1,Т2, Т3, Т4) - закрытая. Схема присоединения потребителей к тепловым сетям - зависимая. Схема присоединения котельной к системе теплоснабжения – независима (с теплообменниками). Параметры теплоносителя: Теплоноситель - вода Температурный график котлового контура котельной- 105/800С Температурный график тепловой сети котельной 95/700С Температура горячей воды на выходе из котельной 700С Давление в подающем трубопроводе тепловой сети не ниже 0,5Мпа Давление в обратном трубопроводе тепловой сети не ниже 0,3Мпа Давление в подающем трубопроводе горячего водоснабжения не ниже 0,5МПа Режим работы котельной: - система теплоснабжения – круглосуточный, сезонный (273 суток). -система горячего водоснабжения – круглосуточный, круглогодичный (365 дней). |
| 1.6. Сведения об участке строительства | Месторасположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, городской округ город Югорск улица Механизаторов, 15 Площадь земельного участка 1542 кв.м, Кадастровый номер земельного участка 86:22:0005002:2165 Площадка строительства в административном отношении с северо-запада расположено здание БТИ и улица Ленина, с северо-востока улица Механизаторов и жилая застройка. Рельеф площадки спокойный, растительный грунт. Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой -II Снеговой район - V Зона влажности - нормальная Глубина промерзания грунтов- (2.4м-2.88м) |
| 1.7. Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав | 1 этап Строительство котельной и переключение сетей тепловодоснабжения котельной №2 по улице Ленина 22 и котельной №3 по улице Ленина 22а 2 этап Строительство сетей и переключение нагрузок от котельной №18 по ул. Октябрьская, 18А ориентировочной протяженностью 559,92 м (при проектировании требуется уточнение). |
| 1.8. Уровень ответственности здания | Для здания котельной принят II уровень ответственности. Степень огнестойкости модульного здания - IV согласно Федерального закона РФ от 22.07.2008 N123-ФЗ, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Класс конструктивный пожарной опасности – СО, С1 Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1. Котельная по надежности электроснабжения и отпуска тепла потребителю относится к II категории согласно ПУЭ и СНиП II-35-76. Класс взрывоопасности помещения по ПУЭ - Г. |
| 1.9. Исходные данные для проектирования | 1.9.1. Технические условия (техническая возможность) МУП «Югорскэнергогаз» от 15.02.2024 №08/585. 1.9.2. Техническое технологическое задание на разработку проектной документации, утвержденное главным инженером МУП «Югорскэнергогаз» от 15.02.2024. 1.9.3. Технические условия на организацию коммерческого узла учета тепловой энергии МУП «Югорскэнергогаз» от 26.02.2024 №08/727. 1.9.4. Отчет по химическому составу питьевой воды на ВОС 800 м3/сут (Югорск-2) январь-декабрь 2023 года. 1.9.5. Отчет по химическому составу питьевой воды на ВОС 15000 м3/сут январь-декабрь 2023 года. 1.9.6. Выписка из штатного расписания МУП «Югорскэнергогаз» по состоянию на 20.02.2024. 1.9.7. Данные о месторасположении полигона по утилизации бытовых и промышленных отходов. 1.9.8. Перечень оборудования котельных №2;№3. 1.9.9. Свидетельство о государственной регистрации права от 24.10.2008 72НЛ220502. 1.9.10. Свидетельство о государственной регистрации права от 31.10.2008 72НЛ220491. 1.9.11. Технический паспорт Котельная №3 от 03.04.2008. 1.9.12. Технический паспорт Котельная №2 от 03.04.2008. 1.9.13. Схема перемычек кот.№2,3,18 1.9.14. Договор безвозмездного пользования земельным участком №141 от 26.02.2023 1.9.15. Проектная документация в электронном виде в формате PDF шифр 0187300005813000465-0066538-01 (116.2013), разработанная ООО «Энергогазсервис» в 2013 году. |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1. Требования к выполнению инженерных изысканий | 2.1.1. Виды инженерных изысканий подлежащих выполнению: - Инженерно-геологические изыскания; - Инженерно-геодезические изыскания; - Инженерно-экологические изыскания; - Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 2.1.2. К полевым работам приступить после согласования Программы изысканий Муниципальным заказчиком. 2.1.3. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство котельной, степень изученности указанных условий. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов. В составе программы разработать календарный график выполнения работ, в котором предусмотреть этапы согласования с Муниципальным заказчиком промежуточных результатов изысканий. 2.1.4. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СНиП 11-02-96, а также СП 11-104-97, СП 11-105-97, ч.1-4, СП 11-103-97, СП 11-102-97, СП 11-109-98. 2.1.5. К проектированию приступить после сдачи Муниципальному заказчику отчета по выполненным инженерным изысканиям. 2.1.6. Отчет о выполненных инженерных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и графической формах и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство котельной, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории, о результатах оценки влияния строительства такого объекта на другие объекты капитального строительства. 2.1.7. Все материалы инженерных изысканий выдать в объеме согласно разделу 3.9 п.3.9.3 и п.3.9.4 настоящего задания на проектирование. |
| 2.2. Требования к составу работ и содержанию проектной документации | 2.2.1. Проектную документацию разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87: а) раздел 1 «Пояснительная записка»; б) раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; в) раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения»; г) раздел 4 «Конструктивные решения»; д) раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»; е) раздел 6 «Технологические решения»; ж) раздел 7 «Проект организации строительства», содержащий в том числе проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей; з) раздел 8 «Мероприятия по охране окружающей среды»; и) раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; к) раздел 10 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»; м) раздел 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства». н) раздел 13 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации". 2.2.2. Разработать рабочую документацию в составе: - Архитектурно-строительная часть - АС - Конструкции металлические – КМ - Конструкции железобетонные – КЖ - Тепломеханическая часть – ТМ - Газоснабжение. Внутренние устройства – ГСВ - Топливоподача – ТП - Узел коммерческого учета газа – УГ - Узел коммерческого учета тепла – УТ - Отопление и вентиляция – ОВ - Водопровод и канализация – ВК - Автоматизация комплексная – АК - Электросиловое оборудование – ЭМ - Электроосвещение – ЭО - Молниезащита и заземление – ЭГ - Охранно-пожарная сигнализация – ОПС - Паспорт котельной – ПК - Паспорт дымовой трубы – ПС ДТ - Руководство по эксплуатации котельной – РЭ - Генеральный план – ГП - Наружный водопровод и канализация – НВК - Электроснабжение наружное – ЭС - Наружные сети связи – НСС - Наружные газопроводы - ГСН |
| 2.3. Схема планировочной организации земельного участка | Проектными решениями предусмотреть: - Эффективное использование участка - Увязку с окружающей застройкой - Компенсационное благоустройство и озеленение - Организацию рельефа с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза - Поверхностный водоотвод ливневых, талых, и поверхностных вод по уклону планируемого рельефа участка (лотки с решетками и сброс в дренажные колодцы). - Металлическое ограждение территории по периметру участка с устройством ворот и калиток - Демонтаж котельной №2 – 812 м2 (отводимый участок котельной №2 площадью 1735 м2 расположен в г. Югорск по ул. Ленина, 22) и котельной №3 – 712,6 м2(отводимый участок котельной №3 площадью 2680 м2 расположен в г. Югорск по ул. Ленина, 22А). |
| 2.4. Архитектурные решения | 2.4.1. Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком. 2.4.2. Паспорт фасада здания разработать в 2-х вариантах с учётом градостроительных требований и согласовать его с Муниципальным заказчиком. |
| 2.5. Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций | 2.5.1. Здание котельной – отдельно-стоящее блочно-модульного типа. Каркас металлический. Ограждающие конструкции - «сэндвич-панели» толщиной не менее 150 мм. В качестве легкосбрасываемых конструкций предусмотреть одинарное остекление площадью не менее 5 % от объема помещения котельной. 2.5.2. Дымовая труба фермового типа – пространственная решетка с закрепленными к ней индивидуальными теплоизолированными газоходами от каждого котла. Высоту трубы и крепление газоходов определить проектными решениями на основании аэродинамического расчета и рассеивания вредных веществ в атмосфере. 2.5.3. Здание дизельной электростанции предусмотреть отдельно-стоящее блочно-модульного типа. 2.5.4. Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком. |
| 2.6. Технологические решения и оборудование | Проектными решениями предусмотреть: 2.6.1. Стальные водогрейные котлы - 7 котлов мощностью по 5,0 МВт. 2.6.2. Для нагрева теплоносителя системы отопления установку пластинчатых теплообменников: - 1 тепловой вывод – 2 теплообменника мощностью по 10 МВт каждый (1 работа, 1 резерв); - 2 тепловой вывод – 2 теплообменника мощностью по 8 МВт каждый (1 работа, 1 резерв); - 3 тепловой вывод – 2 теплообменника мощностью по 7 МВт каждый (1 работа, 1 резерв); 2.6.3. Установку двух пластинчатых теплообменников, мощностью по 5 МВт каждый (1 работа, 1 резерв) для приготовления горячей воды. 2.6.4. Установку промывочного компрессора для дополнительной отчистки теплообменных аппаратов, на подающую и обратную линию большого круга. 2.6.5. Установку котловых насосов, индивидуальных для каждого котла с устройством плавного пуска для циркуляции теплоносителя в котловом контуре. 2.6.6. Установку сетевых насосов с ЧРП на обратных трубопроводах сетей ТС и ГВС для циркуляции теплоносителя в тепловой сети и сети горячего водоснабжения. Количество насосов и их параметры определить проектными решениями. 2.6.7. Установку двух подпиточных насосов (3 работа, 3 резерв) для заполнения системы и подпитки сети теплоснабжения. 2.6.8. Компенсацию теплового расширения теплоносителя котлового контура котельной с помощью напорно-расширительных мембранных баков, присоединенных к системе через бак-охладитель. 2.6.9. Водоподготовительную установку непрерывного действия для химической подготовки воды внутреннего котлового контура и сетевого контура системы отопления. Тип и производительность определить проектными решениями. 2.6.10. Установку емкости, объемом 10 м3 для создания в котельной запаса подготовленной подпиточной воды. 2.6.11. Установку гравитационно-инерционного грязевика на обратном трубопроводе тепловой сети для очистки обратной сетевой воды от крупных механических примесей и шлама. 2.6.12. Узлы учёта отпущенной тепловой энергии теплоносителя, потребленной холодной воды. 2.6.13. Автоматическое регулирование отпуска тепла на отопление по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха. 2.6.14.Водогрейные котлы трехходовые стальные низкотемпературные. 2.6.15. Теплообменники пластинчатые разборные. 2.6.16. Модулируемые автоматизированные газовые горелки (5 шт) и комбинированные газодизельные горелки (2 шт). 2.6.17. Общую газорегуляторную установку с двумя линиями редуцирования. Регулятор давления газа. 2.6.18. На газопроводах к котлам установить счетчики учета расхода газа. 2.6.19. Газовые горелки. 2.6.20. Узел учёта газа. 2.6.21. При разработке предусмотреть применение современных высокотехнологичных строительных материалов и оборудования. В целях экономии бюджетных средств и реализации государственной политики по импортозамещению, для объектов, проектируемых за счёт бюджетных средств, обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования производимых в РФ. # 2.6.22. Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. # 2.6.23. Перечень инженерного и технологического оборудования должен соответствовать Федеральному закон от 05.04. 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки. 2.6.24. Карточку основных решений (материалов и оборудования) на стадии проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком. 2.6.25. Предоставить на согласование Муниципальному заказчику технологические схемы котельной, однолинейные принципиальные электрические схемы котельной, схемы КИПиА. 2.6.26. Проектными решениями предусмотреть вывод в диспетчерскую службу МУП «Югорскэнергогаз» все параметры работы оборудования котельной для обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации в программном комплексе Supervisory Control And Data Acquisition. |
| 2.7. Инженерные системы здания | 2.7.1. Для двух котлов предусмотреть установку комбинированной горелки (газ/дизельное топливо) и систему аварийного теплоснабжения. 2.7.2. Предусмотреть: а) расходную ёмкость для аварийного топлива объемом 1 куб.м оборудованную дыхательным клапаном с огнепреградителем; б) установку счётчиков дизельного топлива на подающий топливо провод (для технологического учёта); в) отопление котельной с помощью воздушно-отопительных агрегатов, подключенных к внутреннему котловому контуру; г) автоматическое поддержание температуры в котельной в зависимости от заданной температуры в помещении; д) приточные вентиляционные установки для нагрева приточного воздуха (количество определить проектными решениями); е) общеобменную естественную вентиляцию с жалюзийными решётками, установленную за котлами; ж) установку крышных вентиляторов (количество определить проектными решениями). |
| 2.8. Наружные инженерные сети | Проектными решениями предусмотреть: 2.8.1 Установку наружного освещения. Светильники принять уличные светодиодные. Произвести расчет нагрузок и разработать план расположения энергопринимающих устройств с указанием на нем предполагаемой точки присоединения к сетям электроснабжения. Получить письменное согласование раздела проектной документации от сетевой организации о соответствии его техническим условиям. 2.8.2 Вынос (демонтаж, перекладку, сохранность) существующих инженерных коммуникаций из под пятна застройки проектируемой котельной. Обосновать затраты на перенос сооружений и инженерных коммуникаций. 2.8.3. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ. 2.8.4. Заземление и молниезащиту. 2.8.5. Резервное электропитание от автоматизированной дизельной электростанции. 2.8.6. Теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение котельной в соответствии с Техническими условиями (технической возможностью) от 15.02.2024 №08/585 МУП «Югорскэнергогаз». 2.8.7. Строительство сетей и переключение нагрузок от котельной №18 по ул. Октябрьская, 18А ориентировочной протяженностью 559,92 м (при проектировании требуется уточнение). 2.8.8. Сети связи в соответствии с Техническими условиями (технической возможностью) присоединения. 2.8.9. Сети газоснабжения в соответствии с Техническими условиями (технической возможностью) присоединения; |
| 2.9. Энергоэффективность | Разработать мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с существующими нормативно-правовыми документами, ТУ МУП «Югорскэнергогаз» №08/727 от 26.02.2024 |
| 2.10. Охрана окружающей среды | 2.10.1. Разработать мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с существующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими экологическую безопасность района расположения проектируемого объекта и в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» - Федеральный Закон РФ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”; - Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятия, сооружений и иных объектов». 2.10.2. Произвести расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосфере на период эксплуатации котельной и оценить возможные негативные воздействия на окружающую среду. 2.10.3. Заключить договор с Ханты-Мансийским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на оказание услуг по предоставлению информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнений, а именно фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и долгопериодные средние концентрации загрязняющих веществ: диоксид серы, оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, взвешенные частицы, сероводород. |
| 2.11. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» - СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» - СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» |
| 2.12. Требования к составу сметной документации | Разработать сметную документацию ресурсно-индексным методом определения сметной стоимости строительства с одновременным использованием информации о текущих ценах строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве. Сметные расчеты разработать на основании проектной и (или) иной технической документации, ведомостей объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства. При использовании обосновывающих документов из открытых источников, прайс-листы должны быть подписаны уполномоченным лицом Муниципального заказчика. При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета»). Обосновать затраты на погрузку и вывоз строительного мусора. Учесть непредвиденные затраты и утилизацию строительного мусора. |
| 2.13. Предельная стоимость строительства | Определить стоимость строительства объекта с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии – с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов аналогичных по назначению, проектной мощности. |
| 2.14. Требования о выполнении мероприятий по обеспечению объекта (инфраструктуры объекта) беспрепятственным доступом для инвалидов (маломобильных групп населения) | Не требуется |
| 2.15. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (воздушного, железнодорожного, внутреннего водного и автомобильного транспорта) | Не требуется |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений | Не требуется |
| 3.2. Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах | 3.2.1. Разработать раздел «Специальные вспомогательные сооружения и устройства для строительства в стесненных условиях». 3.2.2. Разработать раздел «Обеспечение видеонаблюдения за ходом строительства объекта» (при условии обеспечения технической возможности передачи данных по технологии 4G, LTE). 3.2.3. Разработать «Декларацию промышленной безопасности» |
| 3.3. Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 3.4. Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Выполнить обследование в объёме, необходимом для разработки проектной документации. |
| 3.5. Необходимость выполнения обмерных работ | Выполнить обследование в объёме, необходимом для разработки проектной документации. |
| 3.6. Необходимость обследования существующих зелёных насаждений | Выполнить обследование в объёме, необходимом для разработки проектной документации. |
| 3.7. Выполнение демонстрационных материалов | Не требуется |
| 3.8. Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработать мероприятия в соответствии с исходными данными (техническими условиями) для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Департамента региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. |
| 3.9. Требования к оформлению и сдаче проектной документации | Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию: 3.9.1. Проектная документация - на бумажном носителе (4 экземпляра) и на электронном носителе в формате ПО MapInfo Professional (9,5), dwg, PDF передать Муниципальному заказчику на USB-флеш-накопителе или 1 CD-диск; 3.9.2. Рабочая документация - на бумажном носителе (4 экземпляра) и на электронном носителе в формате ПО MapInfo Professional (9,5), dwg, PDF передать Муниципальному заказчику на USB-флеш-накопителе или 1 CD-диск; 3.9.3. Программа инженерных изысканий - на бумажном носителе (2 экземпляра); 3.9.4. Отчет по выполненным инженерным изысканиям - на бумажном носителе (4 экземпляра); 3.9.5. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на строительство объекта в электронном виде (1 экземпляр); Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| 3.10. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | Проектная организация по поручению Муниципального заказчика, предоставляет проектную документацию в АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» в полном объеме для проведения государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий, ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Проектная организация самостоятельно ведет работу по снятию замечаний экспертного органа. Информация о ходе рассмотрения и согласования представляется проектной организацией муниципальному заказчику с приложением писем экспертного органа. Затраты на проведение государственной экспертизы, включая смету на строительство объекта и результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства несёт проектная организация. В случае получения отрицательного заключения от АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве», затраты по повторной экспертизе несет проектная организация. |
| 3.11. Необходимость проведения авторского надзора | В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». Авторский надзор выполняется проектной организацией, разработчиком документации по отдельному договору. |
| 3.12. Особые условия* | В проекте организации строительства на стадии «Подготовительные работы» предусмотреть установку web-камер для наблюдения за состоянием строительства. |
| 3.13. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ | Согласование проектных решений производится проектной организацией в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением. |
| 3.14. Требования к сдаче проектной документации, сформированной в форме электронного документа | Предусмотреть разработку электронной версии проектной документации в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр |
| 3.15. Требования о применении технологий информационного моделирования | Проектные решения разработать в трехмерной информационной модели объекта в объеме, закрепленном соответствующей XML-схемой в соответствии с: - ГОСТ Р 10.0.03-2019 «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и формат»; - ГОСТ Р 57563-2017 «Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений»; - ГОСТ Р 57311-2016 «Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуатационной документации объектов завершенного строительства»; - ГОСТ Р 10.0.06-2019/ИСО 12006-3:2007 «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Строительство зданий. Структура информации об объектах строительства. Часть 3. Основы обмена объектно-ориентированной информацией»; - СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»; - СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями, объектов и моделями, используемыми в программных комплексах»; - СП 404.1325800.2018 «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применение технологии информационного моделирования». Информационная модель (ИМ) объекта по всем уровням должна содержать совокупность взаимосвязанных инженерно-технических и инженерно-технологических данных об объекте реконструкции, представленных в цифровом объектно-пространственном виде, обеспечивающих полноту сведений, предусмотренных действующими нормами, внутренними Регламентами и в объеме, достаточном для реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию. Информационная модель объекта может быть выполнена в системе автоматизированного проектирования, поддерживающих технологии «открытых систем» и обеспечивающих достаточный функционал информационного моделирования, для выполнения всех требований, установленных действующими нормами. Моделирование всех объектов должно производиться в соответствие с их истинными размерами в масштабе 1:1 в метрической системе измерений (мм, м2, м3). Не допускается неточное построение элементов Информационной Модели, с последующим округлением размерных значений. Точность размеров не менее 0,000 знаков. Модель должна обеспечивать гибкость внесения изменений. Все элементы информационной Модели должны быть строго классифицированы по категориям и типам. Объектно-пространственное отображение Информационной модели не должно содержать неклассифицированные элементы. Все элементы и объекты информационной модели должны иметь реальные размеры, соответствующие требованиям к геометрической детализации элементов ЦИМ. Элементы модели должны содержать атрибутивную информацию по материалам, техническим и технологическим характеристикам, производителям, маркировкам и артикулам и объеме требований к атрибутивному составу элементов ИМ в соответствии с действующими нормами. Структура ИМ должна иметь разбивку (группировку) на функциональные части. В структуре ИМ наименования разделов проекта и инженерных систем должны соответствовать наименованиям и обозначениям в ПД. Информационная модель (в проприетарном формате) должна обеспечивать: - автоматизированное обновление графических частей проектной/рабочей документации, при внесении изменений в Информационную Модель. - получению из ИМ объемов, достаточных для формирования проектно-сметной документации, рабочей документации реконструкции, вводу объекта в эксплуатацию и последующую эксплуатацию. - обеспечение полного комплекса работ (в т.ч. необходимых изысканий), предусмотренного заданием на проектирование, заданием на разработку ИМ и выгрузку из нее проектной рабочей документации в пределах установленной цены. Обязательное требование к документации, выпущенной в чертежном виде, – полное соответствии ИМ, являющейся единственным источником актуализированной и достоверной информации. Все разделы, выгруженные из ИМ, должны соответствовать ГОСТ Р 21. 101-2020. Все сформированные из модели ортогональные виды должны корректно отображать спроектированные объект. Технические решения разрабатываемых разделов в рамках проекта должны быть пространственно-скоординированы и согласованы между собой, а также проверены с использованием специализированных программных инструментов (комплексов) перед передачей Муниципальному заказчику. |